## 6771650
D-111.02.5
Especificación Local
D-111.02.5
A ser llenado por el fabricante
Tipo |  |  | Código del fabricante
Código de compañía | 6771650
Compañía | Enel Ceará |  | Nombre del fabricante
Pais | Brasil
| Descripción | Solicitado | OFERECIDO
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación) | Nuevos Proyectos
2.0 | Características Generales
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Corriente
2.2 | V máx equipo (kV) | 15
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 110
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 34
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 60
2.6 | Marca | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo | Bar Type
2.8 | Norma de fabricación | NBR6856/NBR10021
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Interior
2.10 | Medio Aislante | Resina Epoxí
2.11 | Tipo de montaje | desenho D-111.02.5
3.0 | Características transformadores de corriente
3.1 | Inom primaria (A) | 20
3.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA) | 60xIn
3.3 | Factor térmico nominal | 1.5
3.4 | Conexión del primario serie-paralelo (Sí/No) | -
4.0 | Relaciones de transformación
4.1 | Núcleo 1 | 20-5
4.2 | Núcleo 2 | -
4.3 | Núcleo 3 | -
5.0 | Potencias de salida y clases de precisión
5.1 | Núcleo 1 | 0,3C2,5 a 12,5
5.2 | Núcleo 2 | -
5.3 | Núcleo 3 | -
6.0 | Otras características
6.1 | Tipo de aislador | -
6.2 | Material del aislador | -
6.3 | Color del aislador | -
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | -
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Placa
6.6 | Material de terminales primarios | Coble estañado
6.7 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | -
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | Sí
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | Sí
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | No
6.11 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | -
6.12 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | -
6.13 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | G
6.14 | Color pintura exterior | -
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta:
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | Sí
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de enrollados primarios y secundarios | Sí
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | Sí
7.4 | Medida de descargas parciales | Sí
7.5 | Determinación de errores | Sí
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | Sí
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | Sí
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | Sí
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | Sí
7.10 | Verificación de marcas en terminales | Sí
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | -
Demais características consultar desenho D111.02.5

## 6771652
D-111.02.5
Especificación Local
D-111.02.5
A ser llenado por el fabricante
Tipo |  |  | Código del fabricante
Código de compañía | 6771652
Compañía | Enel Ceará |  | Nombre del fabricante
Pais | Brasil
| Descripción | Solicitado | OFERECIDO
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación) | Nuevos Proyectos
2.0 | Características Generales
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Corriente
2.2 | V máx equipo (kV) | 15
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 110
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 34
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 60
2.6 | Marca | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo | Bar Type
2.8 | Norma de fabricación | NBR6856/NBR10021
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Interior
2.10 | Medio Aislante | Resina Epoxí
2.11 | Tipo de montaje | desenho D-111.02.5
3.0 | Características transformadores de corriente
3.1 | Inom primaria (A) | 40
3.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA) | 60xIn
3.3 | Factor térmico nominal | 1.5
3.4 | Conexión del primario serie-paralelo (Sí/No) | -
4.0 | Relaciones de transformación
4.1 | Núcleo 1 | 40-5
4.2 | Núcleo 2 | -
4.3 | Núcleo 3 | -
5.0 | Potencias de salida y clases de precisión
5.1 | Núcleo 1 | 0,3C2,5 a 12,5
5.2 | Núcleo 2 | -
5.3 | Núcleo 3 | -
6.0 | Otras características
6.1 | Tipo de aislador | -
6.2 | Material del aislador | -
6.3 | Color del aislador | -
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | -
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Placa
6.6 | Material de terminales primarios | Coble estañado
6.7 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | -
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | Sí
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | Sí
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | No
6.11 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | -
6.12 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | -
6.13 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | G
6.14 | Color pintura exterior | -
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta:
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | Sí
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de enrollados primarios y secundarios | Sí
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | Sí
7.4 | Medida de descargas parciales | Sí
7.5 | Determinación de errores | Sí
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | Sí
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | Sí
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | Sí
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | Sí
7.10 | Verificación de marcas en terminales | Sí
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | -
Demais características consultar desenho D111.02.5

## 6771656
D-111.02.5
Especificación Local
D-111.02.5
A ser llenado por el fabricante
Tipo |  |  | Código del fabricante
Código de compañía | 6771656
Compañía | Enel Ceará |  | Nombre del fabricante
Pais | Brasil
| Descripción | Solicitado | OFERECIDO
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación) | Nuevos Proyectos
2.0 | Características Generales
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Corriente
2.2 | V máx equipo (kV) | 15
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 110
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 34
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 60
2.6 | Marca | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo | Bar Type
2.8 | Norma de fabricación | NBR6856/NBR10021
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Interior
2.10 | Medio Aislante | Resina Epoxí
2.11 | Tipo de montaje | desenho D-111.02.5
3.0 | Características transformadores de corriente
3.1 | Inom primaria (A) | 10
3.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA) | 60xIn
3.3 | Factor térmico nominal | 1.5
3.4 | Conexión del primario serie-paralelo (Sí/No) | -
4.0 | Relaciones de transformación
4.1 | Núcleo 1 | 10-5
4.2 | Núcleo 2 | -
4.3 | Núcleo 3 | -
5.0 | Potencias de salida y clases de precisión
5.1 | Núcleo 1 | 0,3C2,5 a 12,5
5.2 | Núcleo 2 | -
5.3 | Núcleo 3 | -
6.0 | Otras características
6.1 | Tipo de aislador | -
6.2 | Material del aislador | -
6.3 | Color del aislador | -
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | -
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Placa
6.6 | Material de terminales primarios | Coble estañado
6.7 | Placa de conexión a tierra (Sí/No) | -
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | Sí
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | Sí
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | No
6.11 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | -
6.12 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | -
6.13 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | G
6.14 | Color pintura exterior | -
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta:
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | Sí
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de enrollados primarios y secundarios | Sí
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | Sí
7.4 | Medida de descargas parciales | Sí
7.5 | Determinación de errores | Sí
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | Sí
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | Sí
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | Sí
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | Sí
7.10 | Verificación de marcas en terminales | Sí
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | -
Demais características consultar desenho D111.02.5