## Datos fabric.
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: | Fax: |  | E_Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: | Fax: |  | E_Mail:

## CODENSA
CODENSA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6 | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7 | Peso | kg | -
8 | Caja metálica | Sí/No | Sí
9 | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | mm | -
10 | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | -
10.4 | Carga con operación | W | -
11 | Circuito de corriente alterna | - | -
11.1 | Corriente asignada | A | 5
11.2 | Carga | VA | -
12 | Frecuencia asignada | Hz | 60
13 | Rango de temperatura | ºC | 0-60
14 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
15 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
16 | Comunicación | - | -
16.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
16.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
17 | Protocolo de comunicaciones | - | -
18 | Sobrecarga continua permisible | x In | 2
19 | Máxima corriente permisible | - | -
19.1 | Durante un segundo | x In | 100
19.2 | Durante 10 segundos | x In | 30
19.3 | Límite dinámico | x In | 250
20 | Consumo de los circuitos de corriente | - | -
20.1 | Durante operación normal | VA | < 0,5
20.1 | En cortocircuito (caso más desfavorable) | VA | < 3
21 | Rango de protección de sobrecorriente | - | -
21.1 | Corriente | x In | 1,1 a 1,5
21.2 | Temporización | seg | 0,5 a 4,5
22 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
23 | Número de entradas digitales | uu | 8
24 | Número de salidas digitales | uu | -
25 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
25.1 | Señalización | A | 5
25.2 | Disparo | A | 10
25.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
25.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
26 | Comunicación entre relés por: | - | -
26.1 | Fibra óptica | Sí/No | -
27 | Medición | Sí/No
27.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
27.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
27.3 | Tensión homopolar | V
27.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
27.5 | Corriente de neutro (In) | A
27.6 | Corriente homopolar | A
27.7 | Frecuencia | Hz
27.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
27.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
27.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
27.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
27.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
27.13 | Factor de potencia | -
28 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
29 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
30 | Plazo garantía equipos | años | 5
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEAS Y CABLES
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## EDELNOR
EDELNOR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6 | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7 | Peso | kg | -
8 | Caja metálica | Sí/No | Sí
9 | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | mm | -
10 | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | -
10.4 | Carga con operación | W | -
11 | Circuito de corriente alterna | - | -
11.1 | Corriente asignada | A | 1 ó 5
11.2 | Carga | VA | -
12 | Frecuencia asignada | Hz | 60
13 | Rango de temperatura | ºC | 0-60
14 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
15 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
16 | Comunicación | - | -
16.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
16.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
17 | Protocolo de comunicaciones | - | DNP3.0
18 | Sobrecarga continua permisible | x In | 2
19 | Máxima corriente permisible | - | -
19.1 | Durante un segundo | x In | 100
19.2 | Durante 10 segundos | x In | 30
19.3 | Límite dinámico | x In | 250
20 | Consumo de los circuitos de corriente | - | -
20.1 | Durante operación normal | VA | < 0,5
20.1 | En cortocircuito (caso más desfavorable) | VA | < 1
21 | Rango de protección de sobrecorriente | - | -
21.1 | Corriente | x In | 1,1 a 1,5
21.2 | Temporización | seg | 0,5 a 4,5
22 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
23 | Número de entradas digitales | uu | -
24 | Número de contactos de salida | - | -
25 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
25.1 | Señalización | A | 5
25.2 | Disparo | - | -
25.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
25.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
26 | Comunicación entre relés por: | - | -
26.1 | Hilo piloto | Sí/No | -
26.2 | Fibra óptica | Sí/No | -
27 | Transformador de aislamiento (caso hilo piloto) | - | -
27.1 | Tensión de aislamiento | kV | 15
28 | Medición | Sí/No
28.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
28.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
28.3 | Tensión homopolar | V
28.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
28.5 | Corriente de neutro (In) | A
28.6 | Corriente homopolar | A
28.7 | Frecuencia | Hz
28.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
28.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
28.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
28.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
28.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
28.13 | Factor de potencia | -
29 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
30 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
31 | Plazo garantía equipos | años | 5
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEAS Y CABLES
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## EDESUR
EDESUR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | A indicar
2. | País | - | A indicar
3. | Tipo designado por el fabricante | - | A indicar
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6 | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7 | Peso | kg | A indicar
8 | Caja metálica | Sí/No | Sí
9 | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | mm | A indicar
10 | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión nominal c.c. | Vcc | 220
10.2 | Margen de tensión para operación | Vcc | 170 - 230
10.3 | Carga con supervisión | W | A indicar
10.4 | Carga con operación | W | A indicar
11 | Circuito de corriente alterna | - | -
11.1 | Corriente nominal | A | 1
11.2 | Intensidad permanente admisible | x In | ³ 2
11.3 | Intensidad límite térmica (valor eficaz durante 1 seg) | x In | ³ 100
11.4 | Intensidad límite dinámica (valor de cresta) | x In | ³ 250
11.5 | Consumo a corriente nominal | VA | A indicar
12 | Frecuencia asignada | Hz | 50
13 | Tensión de ensayo rigidez dieléctrica a frec. industrial 1 minuto | kV | 2
14 | Rango de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 a 55
15 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
16 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
17 | Comunicación | - | -
17.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | No
17.1.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
17.2.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | A indicar
18 | Protocolo de comunicaciones | - | -
19 | Sobrecarga continua permisible | x In | 2
20 | Consumo de los circuitos de corriente | - | -
20.1 | Durante operación normal | VA | < 0,5
20.1 | En cortocircuito (caso más desfavorable) | VA | < 1
21 | Corriente mínima de operación | x In | 1 - 1,5
22 | Rango de protección de sobrecorriente | Sí/No | No
22.1 | Corriente | x In | -
22.2 | Temporización | seg | -
23 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí
24 | Número de entradas digitales | uu | 6
25 | Número de contactos de salidas DC | - | -
26 | Características de los contactos de salida | - | -
26.1 | Señalización (220 Vcc) | - | -
26.1.1 | Corriente permanente | A | ³ 2
26.1.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 3
26.1.3 | Capacidad de apertura con L/R£40ms | A | ³ 0,2
26.2 | Disparo (220 Vcc) | - | -
26.2.1 | Corriente permanente | A | ³ 5
26.2.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 10
26.2.3 | Capacidad de apertura con L/R£40ms | A | ³ 0,3
27 | Comunicación entre relés por: | - | -
27.1 | Hilo piloto | Sí/No | A indicar
27.2 | Fibra óptica | Sí/No | A indicar
28 | Medición | Sí/No
28.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
28.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
28.3 | Tensión homopolar | V
28.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
28.5 | Corriente de neutro (In) | A
28.6 | Corriente homopolar | A
28.7 | Frecuencia | Hz
28.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
28.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
28.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
28.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
28.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
28.13 | Factor de potencia | -
29 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
30 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
31 | Plazo garantía equipos | años | 5
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEAS Y CABLES
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE