## Cables ST7
Item | Descripción | Unidad | Valores solicitados | [14 empty] | Garantizados
1 | Características Generales
a) | Proveedor/Fabricante | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
b) | País de origen | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
c) | Designación del fabricante | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2 | Conductor
| Sección | mm2 | 6 | 10 | 16 | 35 | 70 | 120 | 240 | 10 | 16 | 25 | 70 | 120 | 185 | 240 | 400
a) | Material |  | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio
b) | Nº mínimo de hilos | cant. | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 18 | 34 | 7 | 7 | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 53
c) | Diámetro mínimo | mm |  |  |  | 6.6 | 9.3 | 12.5 | 17.8 | - | - | 5.6 | 9.3 | 12.5 | 15.3 | 17.8 | 22.9
d) | Diámetro máximo | mm | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 7.5 | 10.2 | 13.5 | 19.2 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 19.2 | 24.6
e) | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.524 | 0.268 | 0.153 | 0.0754 | 3.08 | 1.91 | 1.2 | 0.435 | 0.248 | 0.164 | 0.122 | 0.0763
3 | Aislación
a) | Material |  | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE
b) | Nivel de tensión | kV | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0
c) | Elongación mínima antes de ruptura | % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
d) | Resistencia mínima a la tracción | N/mm2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
e) | Espesor nominal | mm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2
f) | Otra característica
4 | Cubierta
a) | Material |  | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina | Poliolefina
b) | Tipo |  | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603) | DM01 (HD603)
c) | Resistencia mínima a la tracción | N/mm2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
d) | Elongación mínima antes de ruptura | % | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
e) | Temperatura máxima de operación | ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
f) | Espesor mínimo | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9
g) | Color |  | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro
h) | Otra característica
[14 empty] | ………………… Firma Fabricante |  |  | ………………… Firma Oferente

## Cables ST2
Item | Descripción | Unidad | Valores solicitados | [14 empty] | Garantizados
1 | Características Generales
a) | Proveedor/Fabricante | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
b) | País de origen | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
c) | Designación del fabricante | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2 | Conductor
a) | Sección | mm2 | 6 | 10 | 16 | 35 | 70 | 120 | 240 | 10 | 16 | 25 | 70 | 120 | 185 | 240 | 400
b) | Material |  | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio
c) | Nº mínimo de hilos | cant. | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 18 | 34 | 7 | 7 | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 53
d) | Diámetro mínimo | mm |  |  |  | 6.6 | 9.3 | 12.5 | 17.8 | - | - | 5.6 | 9.3 | 12.5 | 15.3 | 17.8 | 22.9
e) | Diámetro máximo | mm | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 7.5 | 10.2 | 13.5 | 19.2 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 19.2 | 24.6
f) | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.524 | 0.268 | 0.153 | 0.0754 | 3.08 | 1.91 | 1.2 | 0.435 | 0.248 | 1.164 | 0.122 | 0.0763
3 | Aislación
a) | Material |  | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE | XLPE
b) | Nivel de tensión | kV | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0 | 0,6 / 1,0
c) | Elongación mínima antes de ruptura | % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
d) | Resistencia mínima a la tracción | N/mm2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
e) | Espesor nominal | mm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2
f) | Otra característica
4 | Cubierta
a) | Material |  | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC
b) | Clase |  | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 | ST2 | ST2
c) | Resistencia mínima a la tracción | N/mm2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
d) | Elongación mínima antes de ruptura | % | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
e) | Temperatura máxima de operación | ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
f) | Espesor mínimo | mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9
g) | Color |  | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro
h) | Otra característica
[14 empty] | ………………… Firma Fabricante |  |  | ………………… Firma Oferente

## Cables THWN-2
Item | Descripción | Unidad | Valor solicitado
1 | Características Generales
a) | Proveedor/Fabricante | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
b) | País de origen | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
c) | Designación del fabricante | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2 | Conductor
a) | Sección | mm2 | 6 | 10 | 16 | 35 | 70 | 120 | 240 | 10 | 16 | 25 | 70 | 120 | 185 | 240 | 400
b) | Material |  | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio
c) | Nº mínimo de hilos | cant. | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 18 | 34 | 7 | 7 | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 53
d) | Diámetro mínimo | mm |  |  |  | 6.6 | 9.3 | 12.5 | 17.8 | - | - | 5.6 | 9.3 | 12.5 | 15.3 | 17.8 | 22.9
e) | Diámetro máximo | mm | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 7.5 | 10.2 | 13.5 | 19.2 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 19.2 | 24.6
f) | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.524 | 0.268 | 0.153 | 0.0754 | 3.08 | 1.92 | 1.2 | 0.435 | 0.248 | 0.164 | 0.122 | 0.0763
3 | Aislación
a) | Material |  | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC
b) | Temperatura máxima de operación | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
c) | Nivel de tensión | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600
d) | Elongación mínima antes de ruptura | % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
e) | Resistencia mínima a la tracción | N/mm2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
f) | Espesor nominal | mm | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.52 | 1.52 | 0.76 | 0.76 | 1.02 | 1.27 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.78
g) | Otra característica
4 | Cubierta
a) | Material |  | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon
b) | Resistencia mínima a la tracción | N/mm2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
c) | Elongación mínima antes de ruptura | % | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
d) | Temperatura máxima de operación | ºC | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90
e) | Espesor mínimo en cualquier punto | mm | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23
f) | Color |  | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro | negro
g) | Otra característica

## Cables RHW-2
Item | Descripción | Unidad | Valores solicitados | [14 empty] | Garantizados
1 | Características Generales
a) | Proveedor/Fabricante | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
b) | País de origen | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
c) | Designación del fabricante | --- | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2 | Conductor
| Sección | mm2 | 6 | 10 | 16 | 35 | 70 | 120 | 240 | 10 | 16 | 25 | 70 | 120 | 185 | 240 | 400
a) | Material |  | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Cobre | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio
b) | Nº mínimo de hilos | cant. | 7 | 7 | 7 | 6 | 12 | 18 | 34 | 7 | 7 | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 53
c) | Diámetro mínimo | mm |  |  |  | 6.6 | 9.3 | 12.5 | 17.8 |  |  | 5.6 | 9.3 | 12.5 | 15.3 | 17.8 | 22.9
d) | Diámetro máximo | mm | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 7.5 | 10.2 | 13.5 | 19.2 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 10.2 | 13.5 | 16.8 | 19.2 | 24.6
e) | Resistencia eléctrica máx (20ºC) | Ω/km | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.524 | 0.268 | 0.153 | 0.0754 | 3.08 | 1.92 | 1.2 | 0.435 | 0.248 | 0.164 | 0.122 | 0.0763
3 | Aislación integral
a) | Material |  | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2 | RHW-2
b) | Nivel de tensión | V | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
c) | Elongación mínima antes de ruptura | % | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
d) | Resistencia mínima a la tracción | N/mm2 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5
e) | Espesor nominal | mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8
f) | Otra característica
[14 empty] | ………………… Firma Fabricante |  |  | ………………… Firma Oferente