## Hoja1
Caracteristicas Modulo Hibrido en SF6 | Unidad | LIMITES NORMA | VALORES OFERTA | VALORES ENSAYO RECEPCION | VALORES ENSAYO RECEPCION
Tensión nominal de la Red | kV | Ver Sección 4,2
Clase de tension | kV | Ver Sección 4,2
Tensión soportada a impulsos tipo rayo | kV cr. | Ver Sección 7,2
Tensión soportada a frecuencia industrial 1 min | kV | Ver Sección 7,2
Corriente nominal en barras y acoplamiento | A | Ver Sección 7,3
Corriente nominal en módulo transformador y salida línea | A | Ver Sección 7,3
Corriente admisible corta duración (1 seg) | kA | Ver Sección 7,2
Valor de cresta corriente admisible | kA | Ver Sección 7,2
Caracteristicas nominals interruptores automáticos:
- Tipo fluido para aislamiento y corte |  | SF6
- Corriente nominal a barras y acoplamiento | A | Ver Sección 7,6
- Corriente nominal a transformador y salida | A | Ver Sección 7,6
- Corriente admisible corta duración (1 seg) | KA | Ver Sección 7,6
- Corriente admisible valor de cresta | KA | Ver Sección 7,6
- Secuencia de maniobra |  | O-03s-CO-1m-CO
- Tiempo de apertura | ms | < 50
- Tiempo de cierre | ms | <150
- Tiempo de cierre sobre defecto | ms | < 150
Mecanismos de accionamiento interruptor automático | V c.c. | 125
Bobinas de apertura y cierre | V c.c. | 125
Contactos auxiliares disponibles del interruptor |  | 6NA+6NC
Seccionadores de línea y puesta a tierra
Tensión alimentación mecanismos de accionamiento de seccionadores | V c.c. | 125
Tensión alimentación circuito mando seccionadores | V c.c. | 125
Contactos auxiliares disponibles de seccionadores |  | 6NA+6NC
CONSTRUCTIVAS
- Dielectrico del conjunto |  | SF6
Estanqueidad |  | Fuga anual < 1%
Dimensiones máximas unidad de montaje (AxBxC) | cm
Peso máximo del módulo
Esfuerzo máximo sobre la fundación
Grado de protección armario de control y mando |  | IP 54
Arco Interno |  | SI s/Norma
Placa de seguridad contra sobrepresiones |  | SI s/Norma
Letreros |  | SI s/Norma (adjuntar diseño)
Placa de caracteristicas |  | SI s/Norma (adjuntar diseño)