## 138kV
CARACTERÍSTICAS | Unidad | Valores Solicitados | Valores Garantizado
Empresa distribuidora |  | Ampla
Tensión nominal de la red |  | 138kV
Fabricante | - | Inf. Fabricante
Modelo | - | Inf. Fabricante
Nº de módulos | 1 | 1
Tensión de servicio continuo Uc, | kV | ≥92
Tensión asignada Ur, | kV | ≥120
Frecuencia | Hz | 60
Preparado para altitud de 2850m | Si/No | No
Corriente de descarga nominal con onda 8/20µs | kA | 10
Clase de descarga de línea | - | 3
Capacidad de absorción de Energía | kJ/kV | >4
Corriente de cortocircuito soportada | kA | ≥40
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 1/5us, | kVcr | Inf. Fabricante
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 8/20 us | kVcr | ≤310
Tensión residual máxima con onda corriente 30/60 us, 0,250 kA, | kVcr | ≤270
Impulso de corriente de gran Amplitud , duración impulso | kA | 100
Uresidual antes y después del impulso de corriente larga duración | - | Menor a 5%
Nivel en clase de polución | - | III
Distancia de línea de fuga | mm | 3625
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 us de aislación externa | kVcr | 650
¿Presenta certificado de que su línea de fuga correspondiente al nivel III cubre el nivel IV de porcelana? | Sí/No | No
Carga estática aplicada a los bornes primarios | Sí/No | Sí
Peso del pararrayos | kg | Inf. Fabricante
Resistencia sísmica | Sí/No | No
Se requiere Conector AT | Si/No | No
Tipo conector | Placa / Cable | Placa
_____________________
Firma y Timbre del Oferente

## 69kV
CARACTERÍSTICAS | Unidad | Valores Solicitados | Valores Garantizado
Empresa distribuidora |  | Ampla
Tensión nominal de la red |  | 69kV
Fabricante | - | Inf. Fabricante
Modelo | - | Inf. Fabricante
Nº de módulos | 1 | 1
Tensión de servicio continuo Uc, | kV | ≥42
Tensión asignada Ur, | kV | ≥60
Frecuencia | Hz | 60
Preparado para altitud de 2850m | Si/No | No
Corriente de descarga nominal con onda 8/20µs | kA | 10
Clase de descarga de línea | - | 2
Capacidad de absorción de Energía | kJ/kV | >4.0
Corriente de cortocircuito soportada | kA | ≥31,5
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 1/5us, | kVcr | Inf. Fabricante
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 8/20 us | kVcr | ≤200
Tensión residual máxima con onda corriente 30/60 us, 0,125 kA | kVcr | ≤150
Impulso de corriente de gran Amplitud , duración impulso | kA | 100
Uresidual antes y después del impulso de corriente larga duración | - | Menor a 5%
Nivel en clase de polución | - | III
Distancia de línea de fuga | mm | 1812.5
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 us de aislación externa | kVcr | 325
¿Presenta certificado de que su línea de fuga correspondiente al nivel III cubre el nivel IV de porcelana? | Sí/No | No
Carga estática aplicada a los bornes primarios | Sí/No | Sí
Peso del pararrayos | kg | Inf. Fabricante
Resistencia sísmica | Sí/No | No
Se requiere Conector AT | Si/No | No
Tipo conector | Placa / Cable | Placa
_____________________
Firma y Timbre del Oferente

## 34,5kV
CARACTERÍSTICAS | Unidad | Valores Solicitados | Valores Garantizado
Empresa distribuidora |  | Ampla
Tensión nominal de la red |  | 34,5kV
Fabricante | - | Inf. Fabricante
Modelo | - | Inf. Fabricante
Nº de módulos | 1 | 1
Tensión de servicio continuo Uc, | kV | ≥24
Tensión asignada Ur, | kV | ≥30
Frecuencia | Hz | 60
Preparado para altitud de 2850m | Si/No | No
Corriente de descarga nominal con onda 8/20µs | kA | 10
Clase de descarga de línea | - | 2
Capacidad de absorción de Energía | kJ/kV | >4.0
Corriente de cortocircuito soportada | kA | ≥25
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 1/5us, | kVcr | Inf. Fabricante
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 8/20 us | kVcr | ≤100
Tensión residual máxima con onda corriente 30/60 us, 0,125 kA, | kVcr | ≤78
Impulso de corriente de gran Amplitud , duración impulso | kA | 100
Uresidual antes y después del impulso de corriente larga duración | - | Menor a 5%
Nivel en clase de polución | - | III
Distancia de línea de fuga | mm | 905
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 us de aislación externa | kVcr | 170
¿Presenta certificado de que su línea de fuga correspondiente al nivel III cubre el nivel IV de porcelana? | Sí/No | Inf. Fabricante
Carga estática aplicada a los bornes primarios | Sí/No | Sí
Peso del pararrayos | kg | Inf. Fabricante
Resistencia sísmica | Sí/No | No
Se requiere Conector AT | Si/No | No
Tipo conector | Placa / Cable | Placa
_____________________
Firma y Timbre del Oferente

## 13,8kV
CARACTERÍSTICAS | Unidad | Valores Solicitados | Valores Garantizado
Empresa distribuidora |  | Ampla
Tensión nominal de la red |  | 13,8kV
Fabricante | - | Inf. Fabricante
Modelo | - | Inf. Fabricante
Nº de módulos | 1 | 1
Tensión de servicio continuo Uc, | kV | ≥8,7
Tensión asignada Ur, | kV | ≥12
Frecuencia | Hz | 60
Preparado para altitud de 2850m | Si/No | No
Corriente de descarga nominal con onda 8/20µ s | kA | 10
Clase de descarga de línea | - | 2
Capacidad de absorción de Energía | kJ/kV | >4.0
Corriente de cortocircuito soportada | kA | ≥25
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 1/5us, | kVcr | Inf. Fabricante
Tensión residual máxima con onda corriente descarga nominal 8/20 us | kVcr | ≤40
Tensión residual máxima con onda corriente 30/60 us, 0,125 kA, | kVcr | ≤32,8
Impulso de corriente de gran Amplitud , duración impulso | kA | 100
Uresidual antes y después del impulso de corriente larga duración | - | Menor a 5%
Nivel en clase de polución | - | III
Distancia de línea de fuga | mm | 375
Tensión soportada a impulso tipo rayo 1,2/50 us de aislación externa | kVcr | 95
¿Presenta certificado de que su línea de fuga correspondiente al nivel III cubre el nivel IV de porcelana? | Sí/No | Inf. Fabricante
Carga estática aplicada a los bornes primarios | Sí/No | Sí
Peso del pararrayos | kg | Inf. Fabricante
Resistencia sísmica | Sí/No | No
Se requiere Conector AT | Si/No | No
Tipo conector | Placa / Cable | Placa
_____________________
Firma y Timbre del Oferente