## Datos fabric.
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: | Fax: |  | E_Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: | Fax: |  | E_Mail:

## AMPLA
AMPLA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6 | Tensión auxiliar | - | -
6.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
6.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
6.3 | Carga con supervisión | W | -
6.4 | Carga con operación | W | -
7 | Circuito de corriente alterna | - | -
7.1 | Corriente asignada | A | 1 ó 5
7.2 | Carga | VA | -
8 | Frecuencia asignada | Hz | 60
9 | Rango de temperatura | ºC | 0-60
10 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
11 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
12 | Comunicación | - | -
12.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
12.1.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | -
12.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
12.2.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | -
13 | Protocolo de comunicaciones | - | Lonworks / Procome
14 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | -
15 | Tiempo de operación | - | -
15.1 | Mínimo | ms | -
15.2 | Máximo | ms | £ 25
16 | Tiempo de reposición | ms | £ 16
17 | Función diferencial | - | -
17.1 | Corriente de operación (múltiplos de TAP) | - | (0.1-1.0)*TAP
17.2 | Slope 1 | % | 5 - 100
17.3 | Slope 2 | % | OFF - 25 - 200
17.4 | Restricción para slope 1 | - | (1 - 20)*TAP
17.5 | Bloqueo por 2° armónico | % | OFF, 5 - 100
17.6 | Bloqueo por 5° armónico | % | OFF, 5 - 100
18 | Función de sobrecorriente de fase y tierra | - | -
18.1 | Característica de funcionamiento | - | US - IEC
18.1.1 | Tiempo inverso (I, NI, VI, EI) | Sí/No | Sí
18.1.2 | Tiempo definido | Sí/No | Sí
18.1.3 | Unidad instantánea | Sí/No | Sí
18.2 | Margen de ajuste de la unidad de sobrecorriente | - | -
18.2.1 | Tiempo definido | A sec | 0.25 - 100
18.2.2 | Tiempo inverso | A sec | 0,5 - 16
18.2.3 | Instantánea | A sec | 0.25 - 100
18.3 | Tiempo de reposición | ciclo | 1 ciclo o emula el disco de inducción
19 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
20 | Número de entradas digitales | uu | -
21 | Número de contactos de salidas | - | -
22 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
22.1 | Señalización | A | 5
22.2 | Disparo | - | -
22.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
22.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
23 | Medición | Sí/No
23.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
23.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
23.3 | Tensión homopolar | V
23.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
23.5 | Corriente de neutro (In) | A
23.6 | Corriente homopolar | A
23.7 | Frecuencia | Hz
23.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
23.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
23.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
23.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
23.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
23.13 | Factor de potencia | -
24 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
25 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
26 | Plazo garantía equipos | años | 5
27 | Función falla de interruptor | Sí/No | Sí
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## CODENSA
CODENSA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6 | Tensión auxiliar | - | -
6.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
6.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
6.3 | Carga con supervisión | W | -
6.4 | Carga con operación | W | -
7 | Circuito de corriente alterna | - | -
7.1 | Corriente asignada | A | 1 ó 5 (Nota 1)
7.2 | Carga | VA | -
8 | Frecuencia asignada | Hz | 60
9 | Rango de temperatura | ºC | 0-60
10 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
11 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
12 | Comunicación | - | -
12.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
12.1.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | -
12.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
12.2.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | -
13 | Protocolo de comunicaciones | - | DNP3.0 (Nota 2)
14 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | -
15 | Tiempo de operación | - | -
15.1 | Mínimo | ms | -
15.2 | Máximo | ms | £ 25
16 | Tiempo de reposición | ms | £ 16
17 | Función diferencial | - | -
17.1 | Corriente de operación (múltiplos de TAP) | - | (0.1-1.0)*TAP
17.2 | Slope 1 | % | 5 - 100
17.3 | Slope 2 | % | OFF - 25 - 200
17.4 | Restricción para slope 1 | - | (1 - 20)*TAP
17.5 | Bloqueo por 2° armónico | % | OFF, 5 - 100
17.6 | Bloqueo por 5° armónico | % | OFF, 5 - 100
18 | Función de sobrecorriente de fase y tierra | - | -
18.1 | Característica de funcionamiento | - | IEC
18.1.1 | Tiempo inverso (I, NI, VI, EI) | Sí/No | Sí
18.1.2 | Tiempo definido | Sí/No | Sí
18.1.3 | Unidad instantánea | Sí/No | Sí
18.2 | Margen de ajuste de la unidad de sobrecorriente | - | -
18.2.1 | Tiempo definido | A sec | 0.25 - 100
18.2.2 | Tiempo inverso | A sec | 0,5 - 16
18.2.3 | Instantánea | A sec | 0.25 - 100
18.3 | Tiempo de reposición | ciclo | 1 ciclo o emula el disco de inducción
19 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
20 | Número de entradas digitales | uu | 6
21 | Número de contactos de salida | uu | 6
22 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
22.1 | Señalización | A | 5
22.2 | Disparo | A | 5
22.2.1 | Poder de cierre | A | 30 (0.2 s)
22.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
23 | Medición | Sí/No
23.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
23.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
23.3 | Tensión homopolar | V
23.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
23.5 | Corriente de neutro (In) | A
23.6 | Corriente homopolar | A
23.7 | Frecuencia | Hz
23.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
23.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
23.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
23.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
23.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
23.13 | Factor de potencia | -
24 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
25 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
26 | Plazo garantía equipos | años | 5
Nota 1: Para este proyecto el parámetro de corriente es 5A
Nota 2: El oferente debe suministrar con el equipo el perfil DNP 3.0 utilizado
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## CHILECTRA
CHILECTRA
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6 | Tensión auxiliar | - | -
6.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
6.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
6.3 | Carga con supervisión | W | -
6.4 | Carga con operación | W | -
7 | Circuito de corriente alterna | - | -
7.1 | Corriente asignada | A | 1 ó 5
7.2 | Carga | VA | -
8 | Frecuencia asignada | Hz | 50
9 | Rango de temperatura | ºC | 0-60
10 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
11 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
12 | Comunicación | - | -
12.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
12.1.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | -
12.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
12.2.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | -
13 | Protocolo de comunicaciones | - | -
14 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | -
15 | Tiempo de operación | - | -
15.1 | Mínimo | ms | -
15.2 | Máximo | ms | £ 20
16 | Tiempo de reposición | ms | £ 16
17 | Función diferencial | - | -
17.1 | Corriente de operación (múltiplos de TAP) | - | (0.1-1.0)*TAP
17.2 | Slope 1 | % | 5 - 100
17.3 | Slope 2 | % | OFF - 25 - 200
17.4 | Restricción para slope 1 | - | (1 - 20)*TAP
17.5 | Bloqueo por 2° armónico | % | OFF, 5 - 100
17.6 | Bloqueo por 5° armónico | % | OFF, 5 - 100
18 | Función de sobrecorriente de fase y tierra | - | -
18.1 | Característica de funcionamiento | - | US - IEC
18.1.1 | Tiempo inverso (I, NI, VI, EI) | Sí/No | Sí
18.1.2 | Tiempo definido | Sí/No | Sí
18.1.3 | Unidad instantánea | Sí/No | Sí
18.2 | Margen de ajuste de la unidad de sobrecorriente | - | -
18.2.1 | Tiempo definido | A sec | 0.25 - 100
18.2.2 | Tiempo inverso | A sec | 0,5 - 16
18.2.3 | Instantánea | A sec | 0.25 - 100
18.3 | Tiempo de reposición | ciclo | 1 ciclo o emula el disco de inducción
19 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
20 | Número de entradas digitales | uu | -
21 | Número de contactos de salida | uu | -
22 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
22.1 | Señalización | A | 5
22.2 | Disparo | - | -
22.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
22.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
23 | Medición | Sí/No
23.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
23.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
23.3 | Tensión homopolar | V
23.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
23.5 | Corriente de neutro (In) | A
23.6 | Corriente homopolar | A
23.7 | Frecuencia | Hz
23.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
23.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
23.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
23.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
23.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
23.13 | Factor de potencia | -
24 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
25 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
26 | Plazo garantía equipos | años | 5
27 | Función falla de interruptor | Sí/No
28 | Cantidad de secciones de barra | uu
29 | Cantidad de barras de transferencia | uu
30 | Cantidad de bahías (paños) | uu
31 | Registro de fallas | Sí/No
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## EDELNOR
EDELNOR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6 | Tensión auxiliar | - | -
6.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
6.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
6.3 | Carga con supervisión | W | -
6.4 | Carga con operación | W | -
7 | Circuito de corriente alterna | - | -
7.1 | Corriente asignada | A | 1 ó 5
7.2 | Carga | VA | -
8 | Frecuencia asignada | Hz | 60
9 | Rango de temperatura | ºC | 0-60
10 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
11 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
12 | Comunicación | - | -
12.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
12.1.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | -
12.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
12.2.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | -
13 | Protocolo de comunicaciones | - | DNP3.0
14 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | -
15 | Tiempo de operación | - | -
15.1 | Mínimo | ms | -
15.2 | Máximo | ms | £ 25
16 | Tiempo de reposición | ms | £ 16
17 | Función diferencial | - | -
17.1 | Corriente de operación (múltiplos de TAP) | - | (0.1-1.0)*TAP
17.2 | Slope 1 | % | 5 - 100
17.3 | Slope 2 | % | OFF - 25 - 200
17.4 | Restricción para slope 1 | - | (1 - 20)*TAP
17.5 | Bloqueo por 2° armónico | % | OFF, 5 - 100
17.6 | Bloqueo por 5° armónico | % | OFF, 5 - 100
18 | Función de sobrecorriente de fase y tierra | - | -
18.1 | Característica de funcionamiento | - | US - IEC
18.1.1 | Tiempo inverso (I, NI, VI, EI) | Sí/No | Sí
18.1.2 | Tiempo definido | Sí/No | Sí
18.1.3 | Unidad instantánea | Sí/No | Sí
18.2 | Margen de ajuste de la unidad de sobrecorriente | - | -
18.2.1 | Tiempo definido | A sec | 0.25 - 100
18.2.2 | Tiempo inverso | A sec | 0,5 - 16
18.2.3 | Instantánea | A sec | 0.25 - 100
18.3 | Tiempo de reposición | ciclo | 1 ciclo o emula el disco de inducción
19 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
20 | Número de entradas digitales | uu | -
21 | Número de contactos de salida | uu | -
22 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
22.1 | Señalización | A | 5
22.2 | Disparo | - | -
22.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
22.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
23 | Medición | Sí/No
23.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
23.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
23.3 | Tensión homopolar | V
23.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
23.5 | Corriente de neutro (In) | A
23.6 | Corriente homopolar | A
23.7 | Frecuencia | Hz
23.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
23.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
23.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
23.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
23.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
23.13 | Factor de potencia | -
24 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
25 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
26 | Plazo garantía equipos | años | 5
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE

## EDESUR
EDESUR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | A indicar
2. | País | - | A indicar
3. | Tipo designado por el fabricante | - | A indicar
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6 | Tensión auxiliar | - | -
6.1 | Tensión nominal c.c. | Vcc | 220
6.2 | Margen de tensión para operación | Vcc | 170 - 230
6.3 | Carga con supervisión | W | A indicar
6.4 | Carga con operación | W | A indicar
7 | Circuito de corriente alterna | - | -
7.1 | Corriente nominal | A | 1
7.2 | Intensidad permanente admisible | x In | ³ 2
7.3 | Intensidad límite térmica (valor eficaz durante 1 seg) | x In | ³ 100
7.4 | Intensidad límite dinámica (valor de cresta) | x In | ³ 250
7.5 | Consumo a corriente nominal | VA | A indicar
8 | Frecuencia asignada | Hz | 50
9 | Tensión de ensayo rigidez dieléctrica a frec. industrial 1 minuto | kV | 2
10 | Rango de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 a 55
11 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
12 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
13 | Comunicación | - | -
13.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | No
13.1.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | -
13.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
13.2.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | A indicar
14 | Protocolo de comunicaciones | - | -
15 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | A indicar
16 | Tiempo de operación | - | -
16.1 | Mínimo | ms | A indicar
16.2 | Máximo | ms | £ 25
17 | Tiempo de reposición | ms | A indicar
18 | Función diferencial | - | -
18.1 | Corriente mínima de operación | x In | 0,5 - 3
18.2 | Factor de estabilización | % | 0.7 - 0.9
19 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí
20 | Número de entradas digitales/bahía/barra | uu | 8
21 | Número de contactos de salida | uu | -
22 | Características de los contactos de salida | - | -
22.1 | Señalización (220 Vcc) | - | -
22.1.1 | Corriente permanente | A | ³ 2
22.1.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 3
22.1.3 | Capacidad de apertura con L/R£40ms | A | ³ 0,2
22.2 | Disparo (220 Vcc) | - | -
22.2.1 | Corriente permanente | A | ³ 5
22.2.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 10
22.2.3 | Capacidad de apertura con L/R£40ms | A | ³ 0,3
23 | Medición | Sí/No
23.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
23.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
23.3 | Tensión homopolar | V
23.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
23.5 | Corriente de neutro (In) | A
23.6 | Corriente homopolar | A
23.7 | Frecuencia | Hz
23.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
23.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
23.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
23.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
23.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
23.13 | Factor de potencia | -
24 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
25 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
26 | Plazo garantía equipos | años | 5
27 | Función de falla interruptor | Sí/No | Sí
27.1 | Corriente | - | -
27.1.1 | Margen de ajuste | x In | A indicar
27.2 | Temporizador | - | -
27.2.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | A indicar
27.2.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | A indicar
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS
FIRMA Y SELLO DEL FABRICANTE