## CERJ
CERJ
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
RELE DE DISTANCIA DE 1A
RELE DE DISTANCIA DE 5A
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | RELE DE DISTANCIA DE 1A |  | RELE DE DISTANCIA DE 5A |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | - |  | -
2. | País | - | - |  | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | - |  | -
4. | Norma | - | IEC 60255 |  | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica |  | Numérica
6 | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí |  | Sí
7 | Peso | kg | - |  | -
8 | Caja metálica | Sí/No | Sí |  | Sí
9 | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | mm | - |  | -
10 | Tensión auxiliar | - | - |  | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125 |  | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110 |  | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | - |  | -
10.4 | Carga con operación | W | - |  | -
11 | Circuito de corriente alterna | - | - |  | -
11.1 | Corriente asignada | A | 1 |  | 5
11.2 | Carga | VA | - |  | -
12 | Circuito de tensión alterna | - | - |  | -
12.1 | Tensión asignada (fase - fase) | V | 115 |  | 115
12.2 | Carga | VA | - |  | -
13 | Frecuencia asignada | Hz | 60 |  | 60
14 | Rango de temperatura | ºC | 5 a 50 |  | 5 a 50
15 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí |  | Sí
16 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí |  | Sí
17 | Comunicación | - | - |  | -
17.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí |  | Sí
17.1.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | - |  | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí |  | Sí
17.2.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | - |  | -
18 | Protocolo de comunicaciones | - | Lonworks/Procome |  | Lonworks/Procome
19 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | - |  | -
20 | Tipo de arranque | - | Z<, I>, etc |  | Z<, I>, etc
21 | Cantidad de zonas | - | - |  | -
21.1 | Hacia delante | - | 3 |  | 3
21.2 | Hacia atrás | - | 1 |  | 1
22 | Unidades de medida | - | - |  | -
22.1 | Cantidad de unidades o microprocesadores de medida | - | - |  | -
22.2 | Característica para fallas fase-tierra | - | Mho y cuadrilateral |  | Mho y cuadrilateral
22.3 | Característica para fallas fase-fase | - | Mho ó cuadrilateral |  | Mho ó cuadrilateral
22.4 | Clase de polarización | - | Voltaje |  | Voltaje
23 | Precisión del alcance | % | £ 2 |  | £ 2
24 | Tiempo de operación | - | - |  | -
24.1 | Mínimo | ms | - |  | -
24.2 | Máximo (con falla al 80% del ajuste) | ms | £ 30 |  | £ 30
25 | Tiempo de reposición | ms | £ 16 |  | £ 16
26 | Margen de ajuste | - | - |  | -
26.1 | Zona 1 | Ohm sec | 0,05 a 300 |  | 0,01 a 60
26.2 | Zona 2 | Ohm sec | 0,05 a 300 |  | 0,01 a 60
26.3 | Zona 3 | Ohm sec | 0,05 a 300 |  | 0,01 a 60
26.4 | Zona reversa | Ohm sec | 0,05 a 300 |  | 0,01 a 60
27 | Margen de ajuste del ángulo de línea | Grados | 40 a 90 |  | 40 a 90
28 | Margen de ajuste del factor de compensación de secuencia cero | - | - |  | -
28.1 | Módulo | pu | 0 a 4 |  | 0 a 4
28.2 | Angulo | - | - |  | -
29 | Margen de ajuste de tiempo | - | - |  | -
29.1 | Zona 2 | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
29.2 | Zona 3 | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
29.3 | Zona reversa | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
30 | Esquemas de teleprotección incluidos | Sí/No | Sí |  | Sí
30.1 | Sobrealcance permisivo (POTT) | Sí/No | Sí |  | Sí
30.2 | Subalcance permisivo (PUTT) | Sí/No | Sí |  | Sí
30.3 | Bloqueo y desbloqueo del sobrealcance (DCB y DCUB) | Sí/No | Sí |  | Sí
31 | Bloqueo y disparo por oscilación de potencia | Sí/No | Sí |  | Sí
32 | Supervisión del circuito secundario de tensión | Sí/No | Sí |  | Sí
33 | Lógica de cierre en falla | Sí/No | Sí |  | Sí
34 | Lógica de fuente débil | Sí/No | Sí |  | Sí
35 | Lógica eco | Sí/No | Sí |  | Sí
36 | Función de limitación de carga (Load Encroachment) | - | - |  | -
36.1 | Rango de ajuste del Cos j hacia delante | Grados | - 90 a 90 |  | - 90 a 90
36.2 | Rango de ajuste del Cos j hacia atrás | Grados | 90 a 270 |  | 90 a 270
36.3 | Margen de ajuste hacia el frente | Ohm | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
36.4 | Margen de ajuste hacia atrás | Ohm | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
37 | Lógica de inversión de flujos en circuitos paralelos | Sí/No | Sí |  | Sí
38 | Protección de sobrecorriente direccional a tierra incluida | Sí/No | Sí |  | Sí
38.1 | Disparo con recierre en esquema de comparación direccional | Sí/No | Sí |  | Sí
38.2 | Coordinación de disparo con protección de distancia | Sí/No | Sí |  | Sí
38.3 | Disparo definitivo en tiempo definido | Sí/No | Sí |  | Sí
38.4 | Margen de ajuste de corriente (In) | A sec | 0,05 a 16 |  | 0,25 a 80
39 | Función de localización de fallas incluida | - | - |  | -
39.1 | Margen de ajuste de la unidad de medida | Ohm sec | 0,25 a 1200 |  | 0,05 a 200
40 | Función de sobre-baja tensión incluida | - | - |  | -
40.1 | Margen de ajuste | - | - |  | -
40.1.1 | Función de sobretensión | V sec | 0 a 150 |  | 0 a 150
40.1.2 | Función de baja tensión | V sec | 0 a 100 |  | 0 a 100
41 | Función de sobrecorriente de fases y tierra | - | - |  | -
41.1 | Característica de funcionamiento | - | Seleccionable |  | Seleccionable
41.2 | Margen de ajuste de la unidad de sobrecorriente | - | - |  | -
41.2.1 | Sobrecorriente de fase, In | A sec | 0,05 a 16 |  | 0,25 a 80
41.2.2 | Sobrecorriente de tierra, In | A sec | 0,05 a 16 |  | 0,25 a 80
41.3 | Tiempo de reposición | Ciclos | 1 ciclo o emula el disco de inducción |  | 1 ciclo o emula el disco de inducción
42 | Función de recierre | - | 1 ø ó 3 ø |  | 1 ø ó 3 ø
42.1 | Programas de recierre | - | - |  | -
42.1.1 | Recierre habilitado | Sí/No | Sí |  | Sí
42.1.2 | Recierre deshabilitado | Sí/No | Sí |  | Sí
42.2 | Margen de ajuste de tiempos | - | - |  | -
42.2.1 | Tiempo muerto | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
42.2.2 | Tiempo de reclamo | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
43 | Función de verificación de sincronismo | Sí/No | No |  | No
43.1 | Márgenes de frecuencia | - | - |  | -
43.1.1 | Deslizamiento de frecuencia | Hz | 0,005 a 0,5 |  | 0,005 a 0,5
43.1.2 | Diferencia de ángulo | Grados | 0 a 80 |  | 0 a 80
43.1.3 | Diferencia de tensión | V sec | 0 a 150 |  | 0 a 150
43.2 | Modos de operación incluidos | - | - |  | -
43.2.1 | Barra viva línea viva | Sí/No | Sí |  | Sí
43.2.2 | Barra viva línea muerta | Sí/No | Sí |  | Sí
43.2.3 | Barra muerta línea viva | Sí/No | Sí |  | Sí
43.2.4 | Barra muerta línea muerta | Sí/No | Sí |  | Sí
44 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | - |  | -
45 | Número de entradas digitales | uu | 8 |  | 8
46 | Número de contactos de salida | uu | - |  | -
47 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | - |  | -
47.1 | Señalización | A | 5 |  | 5
47.2 | Disparo | - | - |  | -
47.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5 |  | ³ 5
47.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5 |  | ³ 0,5
48 | Tiempo de memoria de tensión | ms | - |  | -
49 | Medición | Sí/No | Sí |  | Sí
49.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | Sí |  | Sí
49.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | Sí |  | Sí
49.3 | Tensión homopolar | V | Sí |  | Sí
49.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | Sí |  | Sí
49.5 | Corriente de neutro (In) | A | Sí |  | Sí
49.6 | Corriente homopolar | A | Sí |  | Sí
49.7 | Frecuencia | Hz | Sí |  | Sí
49.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | Sí |  | Sí
49.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var | Sí |  | Sí
49.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | Sí |  | Sí
49.11 | Demanda activa(Wh) | Wh | Sí |  | Sí
49.12 | Demanda reactiva (varh) | varh | Sí |  | Sí
49.13 | Factor de potencia | - | Sí |  | Sí
50 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí |  | Sí
51 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001 |  | ISO 9001
52 | Plazo garantía equipos | años | 5 |  | 5
53 | Función falla de interruptor | Sí/No | Sí |  | Sí

## CODENSA
CODENSA
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
RELE DE DISTANCIA DE 1A
RELE DE DISTANCIA DE 5A
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | RELE DE DISTANCIA DE 1A |  | RELE DE DISTANCIA DE 5A |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | - |  | -
2. | País | - | - |  | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | - |  | -
4. | Norma | - | IEC 60255 |  | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica |  | Numérica
6 | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí |  | Sí
7 | Peso | kg | - |  | -
8 | Caja metálica | Sí/No | Sí |  | Sí
9 | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | mm | - |  | -
10 | Tensión auxiliar | - | - |  | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125 |  | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110 |  | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | - |  | -
10.4 | Carga con operación | W | - |  | -
11 | Circuito de corriente alterna | - | - |  | -
11.1 | Corriente asignada | A | 1 |  | 5
11.2 | Carga | VA | - |  | -
12 | Circuito de tensión alterna | - | - |  | -
12.1 | Tensión asignada (fase - fase) | V | 110 |  | 110
12.2 | Carga | VA | - |  | -
13 | Frecuencia asignada | Hz | 60 |  | 60
14 | Rango de temperatura | ºC | 0 a 50 |  | 0 a 50
15 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí |  | Sí
16 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí |  | Sí
17 | Comunicación | - | - |  | -
17.1 | Al sistema de control | Sí/No | Sí |  | Sí
17.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | - |  | -
17.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | - |  | -
17.1.3 | Vía RS232, DB9 | Sí/No | - |  | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí |  | Sí
17.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | - |  | -
17.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | - |  | -
17.2.3 | Vía RS232, DB9 | Sí/No | - |  | -
17.2.4 | Medio de comunicación | Optico/cable | - |  | -
18 | Protocolo de comunicaciones para el SCADA | - | DNP3.0 |  | DNP3.0
19 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | - |  | -
20 | Tipo de arranque | - | Z<, I>, etc |  | Z<, I>, etc
21 | Cantidad de zonas | - | - |  | -
21.1 | Hacia delante | - | 3 |  | 3
21.2 | Hacia atrás | - | 1 |  | 1
22 | Unidades de medida | - | - |  | -
22.1 | Cantidad de unidades o microprocesadores de medida | - | - |  | -
22.2 | Característica para fallas fase-tierra | - | Mho y cuadrilateral |  | Mho y cuadrilateral
22.3 | Característica para fallas fase-fase | - | Mho |  | Mho
22.4 | Clase de polarización | - | Voltaje |  | Voltaje
23 | Precisión del alcance | % | £ 2 |  | £ 2
24 | Tiempo de operación | - | - |  | -
24.1 | Mínimo | ms | - |  | -
24.2 | Máximo (con falla al 80% del ajuste) | ms | £ 30 |  | £ 30
25 | Tiempo de reposición | ms | £ 16 |  | £ 16
26 | Margen de ajuste | - | - |  | -
26.1 | Zona 1 | Ohm sec | 0,25 a 320 |  | 0,05 a 60
26.2 | Zona 2 | Ohm sec | 0,25 a 320 |  | 0,05 a 60
26.3 | Zona 3 | Ohm sec | 0,25 a 320 |  | 0,05 a 60
26.4 | Zona reversa | Ohm sec | 0,25 a 320 |  | 0,05 a 60
27 | Margen de ajuste del ángulo de línea | Grados | 40 a 90 |  | 40 a 90
28 | Margen de ajuste del factor de compensación de secuencia cero | - | - |  | -
28.1 | Módulo | pu | 0 a 4 |  | 0 a 4
28.2 | Angulo | - | - |  | -
29 | Margen de ajuste de tiempo | - | - |  | -
29.1 | Zona 2 | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
29.2 | Zona 3 | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
29.3 | Zona reversa | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
30 | Esquemas de teleprotección incluidos | Sí/No | Sí |  | Sí
30.1 | Sobrealcance permisivo (POTT) | Sí/No | Sí |  | Sí
30.2 | Subalcance permisivo (PUTT) | Sí/No | Sí |  | Sí
30.3 | Bloqueo y desbloqueo del sobrealcance (DCB y DCUB) | Sí/No | Sí |  | Sí
31 | Bloqueo y disparo por oscilación de potencia | Sí/No | Sí |  | Sí
32 | Supervisión del circuito secundario de tensión | Sí/No | Sí |  | Sí
33 | Lógica de cierre en falla | Sí/No | Sí |  | Sí
34 | Lógica de fuente débil | Sí/No | Sí |  | Sí
35 | Lógica eco | Sí/No | Sí |  | Sí
36 | Función de limitación de carga (Load Encroachment) | - | - |  | -
36.1 | Rango de ajuste del Cos j hacia delante | Grados | - 90 a 90 |  | - 90 a 90
36.2 | Rango de ajuste del Cos j hacia atrás | Grados | 90 a 270 |  | 90 a 270
36.3 | Margen de ajuste hacia el frente | Ohm | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
36.4 | Margen de ajuste hacia atrás | Ohm | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
37 | Lógica de inversión de flujos en circuitos paralelos | Sí/No | Sí |  | Sí
38 | Protección de sobrecorriente direccional a tierra incluida | Sí/No | Sí |  | Sí
38.1 | Disparo con recierre en esquema de comparación direccional | Sí/No | Sí |  | Sí
38.2 | Coordinación de disparo con protección de distancia | Sí/No | No |  | No
38.3 | Disparo definitivo en tiempo definido | Sí/No | Sí |  | Sí
38.4 | Margen de ajuste de corriente permisiva (In) | A sec | 0,05 a 16 |  | 0,25 a 80
39 | Función de localización de fallas incluida | Sí/No | Sí |  | Sí
39.1 | Margen de ajuste de la unidad de medida | Ohm sec | 0,25 a 1200 |  | 0,05 a 200
39.2 | Margen de ajuste del ángulo de línea | Grados | 40 a 90 |  | 40 a 90
40 | Función de sobre-baja tensión incluida | - | - |  | -
40.1 | Margen de ajuste | - | - |  | -
40.1.1 | Función de sobretensión | V sec | 0 a 150 |  | 0 a 150
40.1.2 | Función de baja tensión | V sec | 0 a 100 |  | 0 a 100
41 | Función de sobrecorriente direccional de fases y tierra | - | - |  | -
41.1 | Característica de funcionamiento, mirando hacia delante o atrás | - | Seleccionable |  | Seleccionable
41.2 | Numero de elementos de sobrecorriente de fase y tierra direccional.67P y 67N instantánea. | uu | 2 |  | 2
41.3 | Margen de ajuste de la unidad de sobrecorriente | - | - |  | -
41.3.1 | Sobrecorriente de fase, In | A sec | 0,05 a 16 |  | 0,25 a 80
41.3.2 | Sobrecorriente de tierra, In | A sec | 0,05 a 16 |  | 0,25 a 80
42 | Función de sobrecorriente de fase y tierra direccional o no direccional de tiempo inverso. (SELECCIONABLE) | Sí/No | Sí |  | Sí
42.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC y ANSI.(SELECCIONABLE) | Sí/No | Sí |  | Sí
42.2 | Nivel I>,I0> | - | - |  | -
42.2.1 | Corriente de arranque | A sec | 0.5 - 16 |  | 0.5 - 16
42.2.2 | Tiempo de operación | DIAL | 0.05 - 1.0 |  | 0.05 - 1.0
42.2.3 | Tiempo de reposición | ciclos | 1 y/o emula el disco de inducción |  | 1 y/o emula el disco de inducción
43 | Función de recierre | - | 1 ø ó 3 ø |  | 1 ø ó 3 ø
43.1 | Programable | Sí/No | Sí |  | -
43.1.1 | Recierre habilitado | Sí/No | Sí |  | Sí
43.1.2 | Recierre deshabilitado | Sí/No | Sí |  | Sí
43.2 | Margen de ajuste de tiempos | - | - |  | -
43.2.1 | Tiempo muerto | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
43.2.2 | Tiempo de reclamo | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
44 | Función de verificación de sincronismo | Sí/No | No |  | No
44.1 | Márgenes de frecuencia | - | - |  | -
44.1.1 | Deslizamiento de frecuencia | Hz | 0,005 a 0,5 |  | 0,005 a 0,5
44.1.2 | Diferencia de ángulo | Grados | 0 a 80 |  | 0 a 80
44.1.3 | Diferencia de tensión | V sec | 0 a 150 |  | 0 a 150
44.2 | Modos de operación incluidos | - | - |  | -
44.2.1 | Barra viva línea viva | Sí/No | Sí |  | Sí
44.2.2 | Barra viva línea muerta | Sí/No | Sí |  | Sí
44.2.3 | Barra muerta línea viva | Sí/No | Sí |  | Sí
44.2.4 | Barra muerta línea muerta | Sí/No | No |  | No
45 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | - |  | -
46 | Número de entradas digitales | uu | 8 |  | 8
47 | Número de contactos de salidas DC | - | - |  | -
47.1 | Disparo | uu | 3 |  | 3
47.2 | Señalización | uu | 13 |  | 13
48 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | - |  | -
48.1 | Señalización | A | 5 |  | 5
48.2 | Disparo | A | 10 |  | 10
48.2.1 | Poder de cierre | A | 30 A MAKE |  | 30 A MAKE
49 | Garantía | Años | 5 |  | 5
50 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001 |  | ISO 9001

## COELCE
COELCE
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
RELE DE DISTANCIA DE 5A
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | RELE DE DISTANCIA DE 5A
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | A indicar
2. | País | - | A indicar
3. | Tipo designado por el fabricante | - | A indicar
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6 | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7 | Peso | kg | A indicar
8 | Caja metálica | Sí/No | Sí
9 | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | mm | A indicar
10 | Tensión auxiliar | - | Sí
10.1 | Tensión nominal c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | A indicar
10.4 | Carga con operación | W | A indicar
11 | Circuito de corriente alterna | - | Sí
11.1 | Corriente nominal | A | 5
11.2 | Carga | VA | A indicar
12 | Circuito de tensión alterna | - | Sí
12.1 | Tensión nominal (fase - fase) | V | 115 y 115/Ö3
12.2 | Carga | VA | A indicar
13 | Frecuencia nominal | Hz | 60
14 | Rango de temperatura | ºC | 60
15. | Tempo de operação | ms | £ 50
16. | Tempo de reposição | ciclos | A indicar
17. | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
18. | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
18.1 | Cartão de entradas digitais | Sí/No | Sí
18.2 | Cartão de saídas digitais | Sí/No | Sí
18.3 | Cartão de entrada analógica de corrente | Sí/No | Sí
18.4 | Cartão de entrada analógica de tensão | Sí/No | Sí
18.5 | Sistema de comunicação | Sí/No | Sí
18.6 | Memória | Sí/No | Sí
18.7 | Processador/controlador | Sí/No | Sí
18.8 | Conversores | Sí/No | Sí
19 | Comunicación | - | Sí
19.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
19.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
19.1.2 | Vía RS485, 2 hilos | Sí/No | No
19.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
19.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
19.2.2 | Vía RS485, 2 hilos | Sí/No | No
20 | Protocolo de comunicaciones | -
20.1 | Fornecimento com SDA . | - | Conforme E-PCM-008
20.2 | Fornecimento à vulso: O fornecedor deve especificar os protocolos disponíveis e a COELCE definirá posteriormente qual o protocolo a ser utilizado. Protocolos preferenciais: IEC-870-5-103, PROCOME, LONWORKS. | - | A indicar
20.3 | Plataforma IEC 61850 | Sí/No | Sí
21 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | A indicar
22 | Função de distância: 21 |  | -
22.1 | Tipo de arranque | - | Z<, I>, etc
22.2 | Cantidad de zonas | - | A indicar
22.2.1 | Hacia delante | - | 3
22.2.2 | Hacia atrás | - | 1
22.3 | Unidades de medida | - | A indicar
22.3.1 | Cantidad de unidades o microprocesadores de medida | - | A indicar
22.3.2 | Característica para fallas fase-tierra | - | Cuadrilateral y Mho ó Cuadrilateral
22.3.3 | Característica para fallas fase-fase | - | Cuadrilateral
22.3.4 | Clase de polarización | - | Voltaje
22.4 | Precisión del alcance | % | £ 2
22.5 | Tiempo de operación | - | Sí
22.5.1 | Mínimo | ms | A indicar
22.5.2 | Máximo (con falla al 80% del ajuste) | ms | £ 30
22.6 | Tiempo de reposición | ms | £ 16
22.7 | Margen de ajuste | - | Sí
22.7.1 | Zona 1 | Ohm sec | 0,05 a 60
22.7.2 | Zona 2 | Ohm sec | 0,05 a 60
22.7.3 | Zona 3 | Ohm sec | 0,05 a 60
22.7.4 | Zona reversa | Ohm sec | 0,05 a 60
22.8 | Margen de ajuste del ángulo de línea | Grados | 15 a 90
22.9 | Margen de ajuste del factor de compensación de secuencia cero | - | Sí
22.9.1 | Módulo | pu | 0 a 4
22.9.2 | Angulo | - | A indicar
22.10 | Margen de ajuste de tiempo | - | A indicar
22.10.1 | Zona 2 | Ciclos | 0 a 2000
22.10.2 | Zona 3 | Ciclos | 0 a 2000
22.10.3 | Zona reversa | Ciclos | 0 a 2000
22.11 | Esquemas de teleprotección incluidos | Sí/No | Sí
22.11.1 | Sobrealcance permisivo (POTT) | Sí/No | Sí
22.11.2 | Subalcance permisivo (PUTT) | Sí/No | Sí
22.11.3 | Bloqueo y desbloqueo del sobrealcance (DCB y DCUB) | Sí/No | Sí
22.12 | Bloqueo y disparo por oscilación de potencia | Sí/No | Sí
22.13 | Supervisión del circuito secundario de tensión | Sí/No | Sí
22.14 | Lógica de cierre en falla | Sí/No | Sí
22.15 | Lógica de fuente débil | Sí/No | Sí
22.16 | Lógica eco | Sí/No | Sí
22.17 | Función de limitación de carga (Load Encroachment) | Sí/No | A indicar
22.17.1 | Rango de ajuste del Cos j hacia delante | Grados | - 90 a 90
22.17.2 | Rango de ajuste del Cos j hacia atrás | Grados | 90 a 270
22.17.3 | Margen de ajuste hacia el frente | Ohm | 0,05 a 60
22.17.4 | Margen de ajuste hacia atrás | Ohm | 0,05 a 60
23 | Lógica de inversión de flujos en circuitos paralelos | Sí/No | Sí
24 | Función de localización de fallas incluida | - | Sí
24.1 | Margen de ajuste de la unidad de medida | Ohm sec | 0,15 a 200
25 | Función de sobre-baja tensión incluida | - | Sí
25.1 | Margen de ajuste | - | Sí
25.1.1 | Función de sobretensión:59 | V sec | 0 a 150
25.1.2 | Función de baja tensión:27 | V sec | 0 a 100
26. | Funcion sobrecorriente de fase y tierra direccional: 67P y 67N | Sí/No | Sí
26.1 | Función sobrecorriente de fase direccional: 67P | - | -
26.1.1 | Clase de polarización | Sí/No | Tensão
26.1.2 | Critério de polarização | Sí/No | Quadratura
26.1.3 | Tensão mínima de polarização parametrizável | Sí/No | Sí
26.1.4 | Ângulos para máxima sensibilidade ou Ângulo de máximo torque | GRA | (+90º a -90º direta e reversa) ou (0 a 360º)
26.2 | Func. sobrecorriente de fase direccional: 67N | - | -
26.2.1 | Clase de polarización | Sí/No | Tensão
26.2.2 | Critério de polarização: | - | -
26.2.2.1 | Tensión de secuencia negativa | Sí/No | A indicar
26.2.2.2 | Tensión de secuencia cero | Sí/No | Sí
26.2.2.3 | Corriente de secuencia cero | Sí/No | A indicar
26.2.3 | Tensão mínima de polarização parametrizável | Sí/No | Sí
26.2.4 | Ângulos para máxima sensibilidade ou Ângulo de máximo torque | GRA | (+90º a -90º direta e reversa) ou (0 a 360º)
26.2.5 | Disparo con recierre en esquema de comparación direccional | Sí/No | Sí
26.2.6 | Coordinación de disparo con protección de distancia | Sí/No | Sí
27 | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional: 50/51 e 50/51N | Sí/No | Sí
27.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
27.2 | Nivel I> ,I0>: 51 e 51N | Sí/No | Sí
27.2.1 | Corriente de arranque de fase: 51 | x In | 0.5 - 20
27.2.2 | Corriente de arranque de neutro: 51N | x In | 0.1 - 20
27.2.3 | Indice de Tiempos | Dial | 0,05 - 10
27.3 | Nivel I>>,I0>>: 50 e 50N | Sí/No | Sí
27.3.1 | Corriente de arranque de fase e neutro | x In | 0.5 - 150
27.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0 - 60
28 | Relación I2/I1 (função 46 baseado na relação I2/I1) | x In | Sí
28.1 | Corrente de partida | A | 0,2 a 1
28.2 | Temporização | Seg. | 0– 60
28.3 | A função I2/I1 opera sem nenhum tipo de bloqueio por corrente de seqüência zero (I0). | Sí/No | Sí
29 | Ajuste da Função I2 com direcionalidade (função 46 baseado na corrente de sequência negativa) | Sí/No | Sí
29.1 | corrente de partida | A | 0,2 a 1
29.2 | Temporização | Seg. | 0– 60
29.3 | Operar sem nenhum tipo de bloqueio por corrente de seqüência zero (I0). | Sí/No | Sí
30 | Función de falla interruptor: 50/62BF | Sí/No | Sí
30.1 | Lógica de falha do disjuntor | Sí/No | Supervisão subcorrente
30.2 | Corrente de partida de fase | xIn | A indicar
30.3 | Corrente de partida de neutro | xIn | A indicar
30.4 | Temporização | ms | A indicar
31 | Función de recierre | - | 3 ø
31.1 | Programas de recierre | Sí/No | Sí
31.1.1 | Recierre habilitado | Sí/No | Sí
31.1.2 | Recierre deshabilitado | Sí/No | Sí
31.2 | Margen de ajuste de tiempos | - | A indicar
31.2.1 | Tiempo muerto | Ciclos | 0 a 2000
31.2.2 | Tiempo de reclamo | Ciclos | 0 a 2000
32 | Función de verificación de sincronismo | Sí/No | No
32.1 | Márgenes de frecuencia | - | No
32.1.1 | Deslizamiento de frecuencia | Hz | No
32.1.2 | Diferencia de ángulo | Grados | No
32.1.3 | Diferencia de tensión | V sec | No
32.2 | Modos de operación incluidos | - | No
32.2.1 | Barra viva línea viva | Sí/No | No
32.2.2 | Barra viva línea muerta | Sí/No | No
32.2.3 | Barra muerta línea viva | Sí/No | No
32.2.4 | Barra muerta línea muerta | Sí/No | No
33 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí
34. | Entradas digitales | - | -
34.1 | Quantidad de entradas digitales | uu | ³ 8
34.2 | Limiar de Tensão de operação das Entrada Digitais deve maior ou igual a 75 % da tensão de alimentação | V | ³ 93
35 | Número de contactos de salida | uu | ³ 16
35.1 | Fornecimento relés com SDA: Numero de contactos de salida | uu | ³ 8
35.2 | Fornecimento de relés avulso: Numero de contactos de salida | uu | ³ 12
36 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | A indicar
36.1 | Señalización | A | 5
36.2 | Disparo/Comando | - | 5
36.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5 (continua) y 30 (3 seg)
36.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
37 | Tiempo de memoria de tensión | ms | A indicar
38 | Medición | Sí/No | Sí
38.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | Sí
38.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | Sí
38.3 | Tensión homopolar | V | Sí
38.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | Sí
38.5 | Corriente de neutro (In) | A | Sí
38.6 | Corriente homopolar | A | A indicar
38.7 | Frecuencia | Hz | Sí
38.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | Sí
38.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var | Sí
38.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | Sí
38.11 | Demanda activa(Wh) | Wh | Sí
38.12 | Demanda reactiva (varh) | varh | Sí
38.13 | Factor de potencia | - | Sí
39 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí
40 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
41 | Plazo garantía equipos | años | 5
42 | Terminais de conexão tipo olhal para circuitos de corrente e tensão, e demais terminais de conexão com elevada robustez. | - | Sí
43 | Relatório de ensaio de tipo realizado por elaboratório independente | - | Sí
44. | Oscilografia
44.1 | Formato CONTRADE | Sí/No | A indicar
44.2 | Amostras por ciclo | ³ 16 | A indicar
44.2 | Capacidade de armazenamento de Registros de oscilografia na memória | ³ 4 | A indicar
44.3 | Quantidade de registros oscilográficos armazenados e que podem up-load | ³ 5 | A indicar
44.4 | Tempo de armazenamento | s | A indicar
44.5 | Intervalos de amostra/resolução | s | A indicar
44.6 | Quantidade de Canais analógicos | uu | A indicar
44.7 | Quantidade de Canais digitais | uu | A indicar
45. | Registros de eventos | uu
45.1 | Quantidade de eventos armazenados em memória não volátil acessadas a partir de PC | uu | ³ 100
45.2 | Registro de perfiles de carga por 30 días en intervalos de 15 minutos. | Sí/No | A indicar
45.3 | Resumen de operaciones del interruptor, almacenamiento del número de amperios (kA2). | Sí/No | A indicar
45.4 | Registro de máximos y mínimos. | Sí/No | A indicar
46 | Display Gráfico com sinótico | Sí/No | A indicar
47 | Botão de comando | Sí/No | A indicar
47.1 | Botão de comando de abertura e fechamento | Sí/No | A indicar
47.2 | Botão de comando local/remoto | Sí/No | A indicar
48 | Sinalizações | Sí/No | A indicar
48.1 | Quantidade de LEDs fixos | Sí/No | A indicar
48.2 | Quantidade de LEDs programáveis | Sí/No | A indicar
49 | Software de comunicación y calibración con su manual y licencia de uso (2 copias o un número mayor em conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra) | uu | ³ 2
49.1 | Software de comunicación y calibración son de domínio público | Sí/No | A indicar
50 | Software de análisis oscilográfico con su manual respectivo y licencia de uso (2 copias o un número mayor en conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra). | uu | ³ 2
51. | Funções de proteção codificadas conforme norma ANSI | Sí/No | Sí
52. | Password configurável e com perfil de usuário | uu | A indicar
53. | Atende ao nível de severidade 4 (quatro) nos testes de ESD ( ElectroStatic Discharge) estabelecidos nas normas IEC 60255-5 | Sim/Não | Sim
54. | Quantidade de grupo de ajuste | - | 3

## CHILECTRA
CHILECTRA
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
RELE DE DISTANCIA DE 5A |  | 2 | 6
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | RELE DE DISTANCIA DE 5A |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6 | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7 | Peso | kg | Inf.fabricante
8 | Caja metálica | Sí/No | Sí
9 | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | mm | Inf.fabricante
10 | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | Inf.fabricante
10.4 | Carga con operación | W | Inf.fabricante
11 | Circuito de corriente alterna | - | -
11.1 | Corriente asignada | A | 5
11.2 | Carga | VA | < 0,2
12 | Circuito de tensión alterna | - | -
12.1 | Tensión asignada (fase - fase) | V | 110
12.2 | Carga | VA | < 0,2
13 | Frecuencia asignada | Hz | 50
14 | Rango de temperatura | ºC | -5° - +55°
15 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
16 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
17 | Comunicación | - | -
17.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
17.1.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | Inf.fabricante
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
17.2.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | Inf.fabricante
18 | Protocolo de comunicaciones | - | Inf.fabricante
19 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | -
20 | Tipo de arranque | - | Z<, I>, etc
21 | Cantidad de zonas | - | -
21.1 | Hacia delante | - | 3
21.2 | Hacia atrás | - | 1
22 | Unidades de medida | - | -
22.1 | Cantidad de unidades o microprocesadores de medida | - | Inf.fabricante
22.2 | Característica para fallas fase-tierra | - | Mho y cuadrilateral
22.3 | Característica para fallas fase-fase | - | Mho
22.4 | Clase de polarización | - | Voltaje
23 | Precisión del alcance | % | £ 2
24 | Tiempo de operación | - | -
24.1 | Mínimo | ms | -
24.2 | Máximo (con falla al 80% del ajuste) | ms | £ 30
25 | Tiempo de reposición | ms | £ 16
26 | Margen de ajuste | - | -
26.1 | Zona 1 | Ohm sec | 0,05 a 60
26.2 | Zona 2 | Ohm sec | 0,05 a 60
26.3 | Zona 3 | Ohm sec | 0,05 a 60
26.4 | Zona reversa | Ohm sec | 0,05 a 60
27 | Margen de ajuste del ángulo de línea | Grados | 40 a 90
28 | Margen de ajuste del factor de compensación de secuencia cero | - | -
28.1 | Módulo | pu | 0 a 4
28.2 | Angulo | - | -
29 | Margen de ajuste de tiempo | - | -
29.1 | Zona 2 | Ciclos | 0 a 2000
29.2 | Zona 3 | Ciclos | 0 a 2000
29.3 | Zona reversa | Ciclos | 0 a 2000
30 | Esquemas de teleprotección incluidos | Sí/No | Sí
30.1 | Sobrealcance permisivo (POTT) | Sí/No | Sí
30.2 | Subalcance permisivo (PUTT) | Sí/No | Sí
30.3 | Bloqueo y desbloqueo del sobrealcance (DCB y DCUB) | Sí/No | Sí
31 | Bloqueo y disparo por oscilación de potencia | Sí/No | Sí
32 | Supervisión del circuito secundario de tensión | Sí/No | Sí
33 | Lógica de cierre en falla | Sí/No | Sí
34 | Lógica de fuente débil | Sí/No | Sí
35 | Lógica eco | Sí/No | Sí
36 | Función de limitación de carga (Load Encroachment) | - | -
36.1 | Rango de ajuste del Cos j hacia delante | Grados | - 90 a 90
36.2 | Rango de ajuste del Cos j hacia atrás | Grados | 90 a 270
36.3 | Margen de ajuste hacia el frente | Ohm | 0,05 a 60
36.4 | Margen de ajuste hacia atrás | Ohm | 0,05 a 60
37 | Lógica de inversión de flujos en circuitos paralelos | Sí/No | Sí
38 | Protección de sobrecorriente direccional a tierra incluida | Sí/No | Sí
38.1 | Disparo con recierre en esquema de comparación direccional | Sí/No | Sí
38.2 | Coordinación de disparo con protección de distancia | Sí/No | Sí
38.3 | Disparo definitivo en tiempo definido | Sí/No | Sí
38.4 | Margen de ajuste de corriente (In) | A sec | 0,25 a 80
39 | Función de localización de fallas incluida | - | -
39.1 | Margen de ajuste de la unidad de medida | Ohm sec | 0,05 a 200
40 | Función de sobre-baja tensión incluida | - | -
40.1 | Margen de ajuste | - | -
40.1.1 | Función de sobretensión | V sec | 0 a 150
40.1.2 | Función de baja tensión | V sec | 0 a 100
41 | Función de sobrecorriente de fases y tierra | - | -
41.1 | Característica de funcionamiento | - | Seleccionable
41.2 | Margen de ajuste de la unidad de sobrecorriente | - | -
41.2.1 | Sobrecorriente de fase, In | A sec | 0,25 a 80
41.2.2 | Sobrecorriente de tierra, In | A sec | 0,25 a 80
41.3 | Tiempo de reposición | Ciclos | Inf.fabricante
42 | Función de recierre | - | 3 ø
42.1 | Programas de recierre | - | -
42.1.1 | Recierre habilitado | Sí/No | Sí
42.1.2 | Recierre deshabilitado | Sí/No | Sí
42.2 | Margen de ajuste de tiempos | - | -
42.2.1 | Tiempo muerto | Ciclos | 0 a 2000
42.2.2 | Tiempo de reclamo | Ciclos | 0 a 2000
43 | Función de verificación de sincronismo | Sí/No | Inf.fabricante
43.1 | Márgenes de frecuencia | - | -
43.1.1 | Deslizamiento de frecuencia | Hz | -
43.1.2 | Diferencia de ángulo | Grados | -
43.1.3 | Diferencia de tensión | V sec | -
43.2 | Modos de operación incluidos | - | -
43.2.1 | Barra viva línea viva | Sí/No | -
43.2.2 | Barra viva línea muerta | Sí/No | -
43.2.3 | Barra muerta línea viva | Sí/No | -
43.2.4 | Barra muerta línea muerta | Sí/No | -
44 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
45 | Número de entradas digitales | uu | 8
46 | Número de contactos de salida | uu | -
47 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
47.1 | Señalización | A | 5
47.2 | Disparo | - | -
47.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
47.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
48 | Tiempo de memoria de tensión | ms | -
49 | Medición | Sí/No | Inf.fabricante
49.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | -
49.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | Sí
49.3 | Tensión homopolar | V | No
49.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | Sí
49.5 | Corriente de neutro (In) | A | Sí
49.6 | Corriente homopolar | A | No
49.7 | Frecuencia | Hz | Sí
49.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | Wtot
49.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var | Var tot
49.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | -
49.11 | Demanda activa(Wh) | Wh | -
49.12 | Demanda reactiva (varh) | varh | -
49.13 | Factor de potencia | - | -
50 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí
51 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
52 | Plazo garantía equipos | años | 5

## EDELNOR
EDELNOR
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
RELE DE DISTANCIA DE 1A
RELE DE DISTANCIA DE 5A
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | RELE DE DISTANCIA DE 1A |  | RELE DE DISTANCIA DE 5A |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | - |  | -
2. | País | - | - |  | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | - |  | -
4. | Norma | - | IEC 60255 |  | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica |  | Numérica
6 | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí |  | Sí
7 | Peso | kg | - |  | -
8 | Caja metálica | Sí/No | Sí |  | Sí
9 | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | mm | - |  | -
10 | Tensión auxiliar | - | - |  | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125 |  | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110 |  | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | - |  | -
10.4 | Carga con operación | W | - |  | -
11 | Circuito de corriente alterna | - | - |  | -
11.1 | Corriente asignada | A | 1 |  | 5
11.2 | Carga | VA | - |  | -
12 | Circuito de tensión alterna | - | - |  | -
12.1 | Tensión asignada (fase - fase) | V | 110 |  | 110
12.2 | Carga | VA | - |  | -
13 | Frecuencia asignada | Hz | 60 |  | 60
14 | Rango de temperatura | ºC | 5 a 50 |  | 5 a 50
15 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí |  | Sí
16 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí |  | Sí
17 | Comunicación | - | - |  | -
17.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí |  | Sí
17.1.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | - |  | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí |  | Sí
17.2.1 | Medio de comunicación | Optico/cable | - |  | -
18 | Protocolo de comunicaciones | - | DNP3.0 |  | DNP3.0
19 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | - |  | -
20 | Tipo de arranque | - | Z<, I>, etc |  | Z<, I>, etc
21 | Cantidad de zonas | - | - |  | -
21.1 | Hacia delante | - | 3 |  | 3
21.2 | Hacia atrás | - | 1 |  | 1
22 | Unidades de medida | - | - |  | -
22.1 | Cantidad de unidades o microprocesadores de medida | - | - |  | -
22.2 | Característica para fallas fase-tierra | - | Mho y cuadrilateral |  | Mho y cuadrilateral
22.3 | Característica para fallas fase-fase | - | Mho ó cuadrilateral |  | Mho ó cuadrilateral
22.4 | Clase de polarización | - | Voltaje |  | Voltaje
23 | Precisión del alcance | % | £ 2 |  | £ 2
24 | Tiempo de operación | - | - |  | -
24.1 | Mínimo | ms | - |  | -
24.2 | Máximo (con falla al 80% del ajuste) | ms | £ 30 |  | £ 30
25 | Tiempo de reposición | ms | £ 16 |  | £ 16
26 | Margen de ajuste | - | - |  | -
26.1 | Zona 1 | Ohm sec | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
26.2 | Zona 2 | Ohm sec | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
26.3 | Zona 3 | Ohm sec | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
26.4 | Zona reversa | Ohm sec | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
27 | Margen de ajuste del ángulo de línea | Grados | 40 a 90 |  | 40 a 90
28 | Margen de ajuste del factor de compensación de secuencia cero | - | - |  | -
28.1 | Módulo | pu | 0 a 4 |  | 0 a 4
28.2 | Angulo | - | - |  | -
29 | Margen de ajuste de tiempo | - | - |  | -
29.1 | Zona 2 | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
29.2 | Zona 3 | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
29.3 | Zona reversa | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
30 | Esquemas de teleprotección incluidos | Sí/No | Sí |  | Sí
30.1 | Sobrealcance permisivo (POTT) | Sí/No | Sí |  | Sí
30.2 | Subalcance permisivo (PUTT) | Sí/No | Sí |  | Sí
30.3 | Bloqueo y desbloqueo del sobrealcance (DCB y DCUB) | Sí/No | Sí |  | Sí
31 | Bloqueo y disparo por oscilación de potencia | Sí/No | Sí |  | Sí
32 | Supervisión del circuito secundario de tensión | Sí/No | Sí |  | Sí
33 | Lógica de cierre en falla | Sí/No | Sí |  | Sí
34 | Lógica de fuente débil | Sí/No | Sí |  | Sí
35 | Lógica eco | Sí/No | Sí |  | Sí
36 | Función de limitación de carga (Load Encroachment) | - | - |  | -
36.1 | Rango de ajuste del Cos j hacia delante | Grados | - 90 a 90 |  | - 90 a 90
36.2 | Rango de ajuste del Cos j hacia atrás | Grados | 90 a 270 |  | 90 a 270
36.3 | Margen de ajuste hacia el frente | Ohm | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
36.4 | Margen de ajuste hacia atrás | Ohm | 0,25 a 300 |  | 0,05 a 60
37 | Lógica de inversión de flujos en circuitos paralelos | Sí/No | Sí |  | Sí
38 | Protección de sobrecorriente direccional a tierra incluida | Sí/No | Sí |  | Sí
38.1 | Disparo con recierre en esquema de comparación direccional | Sí/No | Sí |  | Sí
38.2 | Coordinación de disparo con protección de distancia | Sí/No | Sí |  | Sí
38.3 | Disparo definitivo en tiempo definido | Sí/No | Sí |  | Sí
38.4 | Margen de ajuste de corriente (In) | A sec | 0,05 a 16 |  | 0,25 a 80
39 | Función de localización de fallas incluida | - | - |  | -
39.1 | Margen de ajuste de la unidad de medida | Ohm sec | 0,25 a 1200 |  | 0,05 a 200
40 | Función de sobre-baja tensión incluida | - | - |  | -
40.1 | Margen de ajuste | - | - |  | -
40.1.1 | Función de sobretensión | V sec | 0 a 150 |  | 0 a 150
40.1.2 | Función de baja tensión | V sec | 0 a 100 |  | 0 a 100
41 | Función de sobrecorriente de fases y tierra | - | - |  | -
41.1 | Característica de funcionamiento | - | Seleccionable |  | Seleccionable
41.2 | Margen de ajuste de la unidad de sobrecorriente | - | - |  | -
41.2.1 | Sobrecorriente de fase, In | A sec | 0,05 a 16 |  | 0,25 a 80
41.2.2 | Sobrecorriente de tierra, In | A sec | 0,05 a 16 |  | 0,25 a 80
41.3 | Tiempo de reposición | Ciclos | 1 ciclo o emula el disco de inducción |  | 1 ciclo o emula el disco de inducción
42 | Función de recierre | - | 3 ø |  | 3 ø
42.1 | Programas de recierre | - | - |  | -
42.1.1 | Recierre habilitado | Sí/No | Sí |  | Sí
42.1.2 | Recierre deshabilitado | Sí/No | Sí |  | Sí
42.2 | Margen de ajuste de tiempos | - | - |  | -
42.2.1 | Tiempo muerto | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
42.2.2 | Tiempo de reclamo | Ciclos | 0 a 2000 |  | 0 a 2000
43 | Función de verificación de sincronismo | Sí/No | No |  | No
43.1 | Márgenes de frecuencia | - | - |  | -
43.1.1 | Deslizamiento de frecuencia | Hz | - |  | -
43.1.2 | Diferencia de ángulo | Grados | - |  | -
43.1.3 | Diferencia de tensión | V sec | - |  | -
43.2 | Modos de operación incluidos | - | - |  | -
43.2.1 | Barra viva línea viva | Sí/No | - |  | -
43.2.2 | Barra viva línea muerta | Sí/No | - |  | -
43.2.3 | Barra muerta línea viva | Sí/No | - |  | -
43.2.4 | Barra muerta línea muerta | Sí/No | - |  | -
44 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí |  | Sí
45 | Número de entradas digitales | uu | 8 |  | 8
46 | Número de contactos de salida | uu | - |  | -
47 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | - |  | -
47.1 | Señalización | A | 5 |  | 5
47.2 | Disparo | - | - |  | -
47.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5 |  | ³ 5
47.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5 |  | ³ 0,5
48 | Tiempo de memoria de tensión | ms | - |  | -
49 | Medición | Sí/No | Sí |  | Sí
49.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | Sí |  | Sí
49.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | Sí |  | Sí
49.3 | Tensión homopolar | V | Sí |  | Sí
49.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | Sí |  | Sí
49.5 | Corriente de neutro (In) | A | Sí |  | Sí
49.6 | Corriente homopolar | A | Sí |  | Sí
49.7 | Frecuencia | Hz | Sí |  | Sí
49.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | Sí |  | Sí
49.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var | Sí |  | Sí
49.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | Sí |  | Sí
49.11 | Demanda activa(Wh) | Wh | Sí |  | Sí
49.12 | Demanda reactiva (varh) | varh | Sí |  | Sí
49.13 | Factor de potencia | - | Sí |  | Sí
50 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí |  | Sí
51 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001 |  | ISO 9001
52 | Plazo garantía equipos | años | 5 |  | 5

## EDESUR
EDESUR
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
RELE PARA CABLES 132 Y 220 KV
RELE CON RECIERRE PARA LINEAS 132 KV
RELE CON RECIERRE PARA LINEAS 220 KV
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | RELE PARA CABLES 132 Y 220 KV |  | RELE CON RECIERRE LINEAS 132 KV |  | RELE CON RECIERRE LINEAS 220 KV |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
2. | País | - | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
3. | Tipo designado por el fabricante | - | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
4. | Norma | - | IEC 60255 |  | IEC 60255 |  | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica |  | Numérica |  | Numérica
6 | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
7 | Peso | kg | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
8 | Caja metálica | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
9 | Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | mm | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
10 | Tensión auxiliar | - | - |  | - |  | -
10.1 | Tensión nominal c.c. | Vcc | 220 |  | 220 |  | 220
10.2 | Margen de tensión para operación | Vcc | 170 a 230 |  | 170 a 230 |  | 170 a 230
10.3 | Carga con supervisión | W | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
10.4 | Carga con operación | W | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
11 | Circuito de corriente alterna | - | - |  | - |  | -
11.1 | Corriente nominal | A | 1 |  | 1 |  | 1
11.2 | Intensidad permanente admisible | x In | ³ 2 |  | ³ 2 |  | ³ 2
11.3 | Intensidad límite térmica (valor eficaz durante 1 seg) | x In | ³ 100 |  | ³ 100 |  | ³ 100
11.4 | Intensidad límite dinámica (valor de cresta) | x In | ³ 250 |  | ³ 250 |  | ³ 250
11.5 | Consumo a corriente nominal | VA | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
12 | Circuito de tensión alterna | - | - |  | - |  | -
12.1 | Tensión nominal (fase - fase) | V | 110 |  | 110 |  | 110
12.2 | Tensión de servicio máxima admisible permanente | x Un | ³ 1,15 |  | ³ 1,15 |  | ³ 1,15
12.3 | Consumo a corriente nominal | VA | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
13 | Frecuencia asignada | Hz | 50 |  | 50 |  | 50
14 | Tensión de ensayo rigidez dieléctrica a frec. industrial 1 minuto | kV | 2 |  | 2 |  | 2
15 | Rango de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 a 55 |  | -5 a 55 |  | -5 a 55
16 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
17 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
18 | Comunicación | - | - |  | - |  | -
18.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | No |  | No |  | No
18.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | - |  | - |  | -
18.1.2 | Vía RS485, 2 hilos | Sí/No | - |  | - |  | -
18.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
18.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
18.2.2 | Vía RS485, 2 hilos | Sí/No | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
19 | Protocolo de comunicaciones | - | - |  | - |  | -
20 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
21 | Unidad de arranque | - | - |  | - |  | -
21.1 | Característica | - | Poligonal |  | Poligonal |  | Poligonal
21.2 | Tipo de arranque (independiente de las zonas de medición) | - | Z< I> |  | Z< I> |  | Z< I>
21.3 | Margen de ajuste de la reactancia | Ohm sec | 0,1 a 100 |  | 0,1 a 100 |  | 0,1 a 100
21.4 | Margen de ajuste de la resistencia de falla | Ohm sec | 0,1 a 100 |  | 0,1 a 100 |  | 0,1 a 100
21.5 | Margen de ajuste de tiempo | ms | 500 a 5000 |  | 500 a 5000 |  | 500 a 5000
22 | Cantidad de zonas (sin incluir el arranque) | - | - |  | - |  | -
22.1 | Hacia delante | - | 4 |  | 4 |  | 4
22.2 | Zonas que puedan invertir su dirección | - | 1 |  | 1 |  | 1
23 | Unidades de medida | - | - |  | - |  | -
23.1 | Cantidad de unidades o microprocesadores de medida | - | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
23.2 | Característica para fallas fase-tierra | - | Poligonal |  | Poligonal |  | Poligonal
23.3 | Característica para fallas fase-fase | - | Poligonal |  | Poligonal |  | Poligonal
23.4 | Clase de polarización | - | Voltaje |  | Voltaje |  | Voltaje
24 | Precisión del alcance | % | £ 2 |  | £ 2 |  | £ 2
25 | Tiempo de operación | - | - |  | - |  | -
25.1 | Mínimo | ms | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
25.2 | Máximo (con falla al 80% del ajuste) | ms | £ 25 |  | £ 25 |  | £ 25
26 | Tiempo de reposición | ms | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
27 | Margen de ajuste de la reactancia | - | - |  | - |  | -
27.1 | Zona 1 | Ohm sec | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100
27.2 | Zona 2 | Ohm sec | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100
27.3 | Zona 3 | Ohm sec | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100
27.4 | Zona 4 | Ohm sec | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100
27.5 | Zona reversa | Ohm sec | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100
27.6 | Margen de ajuste de la resistencia de falla en cada zona | Ohm sec | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100 |  | 0,10 a 100
28 | Margen de ajuste del ángulo de línea (impedancia directa) | Grados | 40 a 90 |  | 40 a 90 |  | 40 a 90
29 | Margen de ajuste del factor de compensación de secuencia cero | - | - |  | - |  | -
29.1 | Módulo | pu | 0 a 5 |  | 0 a 5 |  | 0 a 5
29.2 | Angulo | - | 0 a ± 70 |  | 0 a ± 70 |  | 0 a ± 70
30 | Margen de ajuste de tiempo | - | - |  | - |  | -
30.1 | Zona 1 | ms | 0 - 4000 |  | 0 - 4000 |  | 0 - 4000
30.2 | Zona 2 | ms | 0 - 4000 |  | 0 - 4000 |  | 0 - 4000
30.3 | Zona 3 | ms | 0 - 4000 |  | 0 - 4000 |  | 0 - 4000
30.4 | Zona 4 | ms | 0 - 4000 |  | 0 - 4000 |  | 0 - 4000
30.5 | Zona reversa | ms | 0 - 4000 |  | 0 - 4000 |  | 0 - 4000
31 | Esquemas de teleprotección incluidos | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
31.1 | Sobrealcance permisivo (POTT) | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
31.2 | Subalcance permisivo (PUTT) | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
31.3 | Bloqueo y desbloqueo del sobrealcance (DCB y DCUB) | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
32 | Bloqueo y disparo por oscilación de potencia | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
33 | Supervisión del circuito secundario de tensión | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
34 | Lógica de cierre en falla | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
35 | Lógica de fuente débil | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
36 | Lógica eco | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
37 | Función de limitación de carga (Load Encroachment) | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
37.1 | Rango de ajuste del Cos j hacia delante | Grados | - 45 a 45 |  | - 45 a 45 |  | - 45 a 45
37.2 | Rango de ajuste del Cos j hacia atrás | Grados | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
37.3 | Margen de ajuste hacia el frente | Ohm | 0,1 a 100 |  | 0,1 a 100 |  | 0,1 a 100
37.4 | Margen de ajuste hacia atrás | Ohm | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
38 | Lógica de inversión de flujos en circuitos paralelos | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
39 | Protección de sobrecorriente direccional a tierra | Sí/No | No |  | Sí |  | Sí
39.1 | Disparo con recierre en esquema de comparación direccional | Sí/No | - |  | Sí |  | Sí
39.2 | Coordinación de disparo con protección de distancia | Sí/No | - |  | Sí |  | Sí
39.3 | Disparo definitivo en tiempo definido | Sí/No | - |  | Sí |  | Sí
39.4 | Margen de ajuste de corriente | x In | - |  | 0,1 a 3 |  | 0,1 a 3
40 | Función de localización de fallas | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
40.1 | Margen de ajuste de la unidad de medida | Ohm sec | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
41 | Función de sobre-baja tensión | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
41.1 | Margen de ajuste | - | - |  | - |  | -
41.1.1 | Función de sobretensión | % Un | 80 - 150 |  | 80 - 150 |  | 80 - 150
41.1.2 | Función de baja tensión | % Un | 20 - 80 |  | 20 - 80 |  | 20 - 80
42 | Función de sobrecorriente de fases y tierra | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
42.1 | Característica de funcionamiento | - | Seleccionable |  | Seleccionable |  | Seleccionable
42.2 | Margen de ajuste de la unidad de sobrecorriente | - | - |  | - |  | -
42.2.1 | Sobrecorriente de fase | x In | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
42.2.2 | Sobrecorriente de tierra | x In | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
42.2.3 | Tiempo de reposición | Ciclos | 1 ciclo o emula el disco de inducción |  | 1 ciclo o emula el disco de inducción |  | 1 ciclo o emula el disco de inducción
43 | Función de recierre | Sí/No | No |  | 3 ø |  | 1 ø
43.1 | Programas de recierre | - | - |  | - |  | -
43.1.1 | Cantidad de ciclos | - | - |  | 1 |  | 1
43.1.2 | Recierre habilitado | Sí/No | - |  | Sí |  | Sí
43.1.3 | Recierre deshabilitado | Sí/No | - |  | Sí |  | Sí
43.2 | Margen de ajuste de tiempos | - | - |  | - |  | -
43.2.1 | Tiempo muerto | seg | - |  | 0,3 a 5 |  | 0,3 a 5
43.2.2 | Tiempo de reclamo | seg | - |  | 10 a 300 |  | 10 a 300
44 | Función de verificación de sincronismo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
44.1 | Márgenes de ajuste | - | - |  | - |  | -
44.1.1 | Deslizamiento de frecuencia | Hz | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
44.1.2 | Diferencia de ángulo | Grados | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
44.1.3 | Diferencia de tensión | V | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
44.2 | Modos de operación incluidos | - | - |  | - |  | -
44.2.1 | Barra viva línea viva | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
44.2.2 | Barra viva línea muerta | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
44.2.3 | Barra muerta línea viva | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
44.2.4 | Barra muerta línea muerta | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
45 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
46 | Número de entradas digitales | uu | 10 |  | 12 |  | 16
47 | Número de contactos de salida | uu | - |  | - |  | -
48 | Características de los contactos de salida | - | - |  | - |  | -
48.1 | Señalización (220 Vcc) | - | - |  | - |  | -
48.1.1 | Corriente permanente | A | ³ 2 |  | ³ 2 |  | ³ 2
48.1.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 3 |  | ³ 3 |  | ³ 3
48.1.3 | Capacidad de apertura con L/R£40ms | A | ³ 0,2 |  | ³ 0,2 |  | ³ 0,2
48.2 | Disparo y cierre (220 Vcc) | - | - |  | - |  | -
48.2.1 | Corriente permanente | A | ³ 5 |  | ³ 5 |  | ³ 5
48.2.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 10 |  | ³ 10 |  | ³ 10
48.2.3 | Capacidad de apertura con L/R£40ms | A | ³ 0,3 |  | ³ 0,3 |  | ³ 0,3
49 | Tiempo de memoria de tensión | ms | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
50 | Medición | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
50.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | Sí |  | Sí |  | Sí
50.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | Sí |  | Sí |  | Sí
50.3 | Tensión homopolar | V | Sí |  | Sí |  | Sí
50.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | Sí |  | Sí |  | Sí
50.5 | Corriente de neutro (In) | A | Sí |  | Sí |  | Sí
50.6 | Corriente homopolar | A | Sí |  | Sí |  | Sí
50.7 | Frecuencia | Hz | Sí |  | Sí |  | Sí
50.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | Sí |  | Sí |  | Sí
50.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var | Sí |  | Sí |  | Sí
50.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | Sí |  | Sí |  | Sí
50.11 | Demanda activa(Wh) | Wh | Sí |  | Sí |  | Sí
50.12 | Demanda reactiva (varh) | varh | Sí |  | Sí |  | Sí
50.13 | Factor de potencia | - | Sí |  | Sí |  | Sí
51 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí
52 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001 |  | ISO 9001 |  | ISO 9001
53 | Plazo garantía equipos | años | 5 |  | 5 |  | 5