## CERJ
CERJ
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  |  | Fax: |  |  |  | E_Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  |  | Fax: |  |  |  | E_Mail:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
ALIMENTADOR
RESPALDO LINEAS Y CABLES
RESPALDO TRANSF. AT/MT
SOBRECORRIENTE MT
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ALIMENTADOR |  | RESPALDO LINEAS Y CABLES |  | RESPALDO TRANSF. AT/MT |  | SOBRECORRIENTE MT |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | - |  | - |  | - |  | -
2. | País | - | - |  | - |  | - |  | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | - |  | - |  | - |  | -
4. | Norma | - | IEC 60255 |  | IEC 60255 |  | IEC 60255 |  | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica |  | Numérica |  | Numérica |  | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
7. | Peso | kg | - |  | - |  | - |  | -
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | - |  | - |  | - |  | -
10. | Tensión auxiliar | - | - |  | - |  | - |  | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110 |  | 80-110 |  | 80-110 |  | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | - |  | - |  | - |  | -
10.4 | Carga con operación | W | - |  | - |  | - |  | -
11. | Circuito de corriente alterna | - | - |  | - |  | - |  | -
11.1 | Corriente asignada | A | 1 ó 5 |  | 1 ó 5 |  | 1 ó 5 |  | 1 ó 5
11.2 | Carga | VA | - |  | - |  | - |  | -
12. | Circuito de tensión alterna | - | - |  | - |  | - |  | -
12.1 | Tensión asignada (fase-fase) | V | 115 |  | 115 |  | 115 |  | 115
12.2 | Carga | VA | - |  | - |  | - |  | -
13. | Frecuencia asignada | Hz | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
14. | Rango de temperatura | ºC | 0-60 |  | 0-60 |  | 0-60 |  | 0-60
15. | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
16. | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
17. | Comunicación | - | - |  | - |  | - |  | -
17.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
17.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
17.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
17.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
17.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
18. | Protocolo de comunicaciones | - | Lonworks/Procome |  | Lonworks/Procome |  | Lonworks/Procome |  | Lonworks/Procome
19. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | - |  | - |  | - |  | -
20. | Func. sobrecorriente de fase y tierra direccional: 67P y 67N | - | - |  | - |  | - |  | -
20.1 | Característica de funcionamiento | - | Seleccionable |  | Seleccionable |  | Seleccionable |  | Seleccionable
20.2 | Margen de ajustes de la unidad de sobrecorriente | - | - |  | - |  | - |  | -
20.2.1 | Sobrecorriente de fase, In | A sec | 0,5 - 16 |  | 0.5 - 16 |  | 0.5 - 16 |  | 0.5 - 16
20.2.2 | Sobrecorriente de tierra,In | A sec | 0.5 - 16 |  | 0.5 - 16 |  | 0.5 - 16 |  | 0.5 - 16
20.3 | Tiempo de reposición | ciclos | 1 o emula el disco de inducción |  | 1 o emula el disco de inducción |  | 1 o emula el disco de inducción |  | 1 o emula el disco de inducción
20.4 | Clase de polarización | - | - |  | - |  | - |  | -
20.4.1 | Tensión de secuencia negativa | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
20.4.2 | Tensión de secuencia cero | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
20.4.3 | Corriente de secuencia cero | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
21. | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional | - | - |  | - |  | - |  | -
21.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
21.2 | Nivel I>,I0> | - | - |  | - |  | - |  | -
21.2.1 | Corriente de arranque | x In | 0.04 - 5.0 |  | 0.04 - 5.0 |  | 0.04 - 5.0 |  | 0.04 - 5.0
21.2.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0 - 10 |  | 0 - 10 |  | 0 - 10 |  | 0 - 10
21.3 | Nivel I>>,I0>> | - | - |  | - |  | - |  | -
21.3.1 | Corriente de arranque | x In | 0.1 a 30 |  | 0.1 a 30 |  | 0.1 a 30 |  | 0.1 a 30
21.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10
21.4 | Nivel I>>>,I0>>> | - | - |  | - |  | - |  | -
21.4.1 | Corriente de arranque | xIn | 0.1 a 30 |  | 0.1 a 30 |  | 0.1 a 30 |  | 0.1 a 30
21.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10
22. | Función de secuencia negativa | - | - |  | - |  | - |  | -
22.1 | Regulación del valor de operación | % In | 15 a 30 |  | 15 a 30 |  | 15 a 30 |  | 15 a 30
22.2 | Temporización | Seg. | 1 –20 |  | 1 –20 |  | 1 –20 |  | 1 –20
23. | Función de baja tensión | Sí/No | Sí |  | Sí |  | No |  | No
23.1 | Tensión | V | 0-150 |  | 0-150 |  | - |  | -
23.2 | Temporización | Seg. | 0-60 |  | 0-60 |  | - |  | -
24. | Función de sobre tensión | Sí/No | Sí |  | Sí |  | No |  | No
24.1 | Tensión | V | 0-150 |  | 0-150 |  | - |  | -
24.2 | Temporización | Seg. | 0-60 |  | 0-60 |  | - |  | -
25. | Función de mínima frecuencia | Sí/No | Sí |  | No |  | No |  | No
26. | Función de restablecimiento de carga por frecuencia | Sí/No | Sí |  | No |  | No |  | No
27. | Función de falla interruptor | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
27.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | - |  | - |  | - |  | -
27.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | - |  | - |  | - |  | -
28. | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
29. | Función de localización de falla | Sí/No | Sí |  | Sí |  | No |  | No
30. | Función sensitiva de sobrecorriente direccional homopolar (Neutro aislado) | Sí/No | Sí |  | No |  | No |  | No
30.1 | Tensión nominal | V | 110 |  | - |  | - |  | -
30.2 | Corriente nominal | A | 1 |  | - |  | - |  | -
30.3 | Máxima corriente permisible | - | - |  | - |  | - |  | -
30.3.1 | Durante 1 segundo | A | ³ 20 |  | - |  | - |  | -
30.3.2 | Continuamente | A | ³ 2 |  | - |  | - |  | -
30.4 | Sensibilidad | - | - |  | - |  | - |  | -
30.4.1 | Mínima tensión de polarización | V | 5 |  | - |  | - |  | -
30.4.2 | Ajuste de corriente | mA | 10-200 |  | - |  | - |  | -
30.4.3 | Angulos para máxima sensibilidad | GRA | 0 - 355° |  | - |  | - |  | -
30.5 | Temporización | Seg. | 1 - 10 |  | - |  | - |  | -
31 | Función de recierre con tiempos configurables por recierre | Sí/No | Sí |  | - |  | - |  | -
31.1 | Margen de ajuste de primer recierre | Seg.
31.2 | Margen de ajuste de segundo recierre | Seg.
31.3 | Margen de ajuste de tercer recierre | Seg.
31.4 | Margen de ajuste de cuarto recierre | Seg.
32. | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
33. | Número de entradas digitales | uu | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
34. | Número de contactos de arranque por I>,I>>,I>>> | uu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
35. | Número de contactos de salida | uu | - |  | - |  | - |  | -
36. | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | - |  | - |  | - |  | -
36.1 | Señalización | A | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
36.2 | Disparo | A | - |  | - |  | - |  | -
36.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5 |  | ³ 5 |  | ³ 5 |  | ³ 5
36.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0.5 |  | ³ 0.5 |  | ³ 0.5 |  | ³ 0.5
37 | Margen de ajuste de la función neutro sensible | x In
37.1 | Relación I2/I1 | x In
38 | Medición | Sí/No
38.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
38.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
38.3 | Tensión homopolar | V
38.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
38.5 | Corriente de neutro (In) | A
38.6 | Corriente homopolar | A
38.7 | Frecuencia | Hz
38.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
38.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
38.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
38.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
38.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
38.13 | Factor de potencia | -
39 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
40 | Funciones sobrecorriente direccional y no direccional independientes para cada nivel de ajuste | Sí/No
41 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001 |  | ISO 9001 |  | ISO 9001 |  | ISO 9001
42 | Plazo garantía equipos | años | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5

## CODENSA
CODENSA
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  |  | Fax: |  |  |  | E_Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  |  | Fax: |  |  |  | E_Mail:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
ALIMENTADOR
RESPALDO LINEAS Y CABLES
RESPALDO TRANSF. AT/MT
SOBRECORRIENTE MT
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ALIMENTADOR |  | RESPALDO LINEAS Y CABLES |  | RESPALDO TRANSF. AT/MT |  | SOBRECORRIENTE MT |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | - |  | - |  | - |  | -
2. | País | - | - |  | - |  | - |  | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | - |  | - |  | - |  | -
4. | Norma | - | IEC 60255 |  | IEC 60255 |  | IEC 60255 |  | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica |  | Numérica |  | Numérica |  | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
7. | Peso | kg | - |  | - |  | - |  | -
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | - |  | - |  | - |  | -
10. | Tensión auxiliar | - | - |  | - |  | - |  | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110 |  | 80-110 |  | 80-110 |  | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | - |  | - |  | - |  | -
10.4 | Carga con operación | W | - |  | - |  | - |  | -
11. | Circuito de corriente alterna | - | - |  | - |  | - |  | -
11.1 | Corriente asignada | A | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
11.2 | Carga | VA | - |  | - |  | - |  | -
12. | Circuito de tensión alterna | - | - |  | - |  | - |  | -
12.1 | Tensión asignada (fase-fase) | V | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110
12.2 | Carga | VA | - |  | - |  | - |  | -
13. | Frecuencia asignada | Hz | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
14. | Rango de temperatura | ºC | 0-60 |  | 0-60 |  | 0-60 |  | 0-60
15. | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
16. | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
17. | Comunicación | - | - |  | - |  | - |  | -
17.1 | Al sistema de control | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
17.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
17.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
17.1.3 | Vía RS232, DB9 | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
17.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
17.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
17.2.3 | Vía RS232, DB9 | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
18. | Protocolo de comunicaciones para el SCADA | - | DNP 3.0 |  | DNP 3.0 |  | DNP 3.0 |  | DNP 3.0
19. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | - |  | - |  | - |  | -
20. | Func. sobrecorriente de fase y tierra direccional: 67P y 67N instantánea | - | - |  | - |  | - |  | -
20.1 | Característica de funcionamiento, mirando hacia delante o atrás. | - | Seleccionable |  | Seleccionable |  | Seleccionable |  | Seleccionable
20.2 | Numero de elementos de sobrecorriente de fase y tierra direccional.67P y 67N instantánea. | uu | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1
20.3 | Margen de ajustes de la unidad de sobrecorriente | - | - |  | - |  | - |  | -
20.3.1 | Sobrecorriente de fase, In | A sec | 0.5 - 100 |  | 0.5 - 100 |  | 0.5 - 100 |  | 0.5 - 100
20.3.2 | Sobrecorriente de tierra,In | A sec | 0.5 - 100 |  | 0.5 - 100 |  | 0.5 - 100 |  | 0.5 - 100
20.4 | Clase de polarización | - | - |  | - |  | - |  | -
20.4.1 | Tensión de secuencia negativa | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
20.4.2 | Tensión de secuencia cero | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
20.4.3 | Corriente de secuencia cero | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
21. | Función de sobrecorriente de fase y tierra direccional o no direccional de tiempo inverso. (SELECCIONABLE) | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
21.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC y ANSI.(SELECCIONABLE) | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
21.2 | Nivel I>,I0> | - | - |  | - |  | - |  | -
21.2.1 | Corriente de arranque | A sec | 0.5 - 16 |  | 0.5 - 16 |  | 0.5 - 16 |  | 0.5 - 16
21.2.2 | Tiempo de operación | DIAL | 0.05 - 1.0 |  | 0.05 - 1.0 |  | 0.05 - 1.0 |  | 0.05 - 1.0
21.2.3 | Tiempo de reposición | ciclos | 1 y/o emula el disco de inducción |  | 1 y/o emula el disco de inducción |  | 1 y/o emula el disco de inducción |  | 1 y/o emula el disco de inducción
21.3 | Nivel I>>,I0>> | - | - |  | - |  | - |  | -
21.3.1 | Corriente de arranque | A sec | 0.5 a 100 |  | 0.5 a 100 |  | 0.5 a 100 |  | 0.5 a 100
21.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10
21.4 | Nivel I>>>,I0>>> | - | - |  | - |  | - |  | -
21.4.1 | Corriente de arranque | A sec | 0.5 a 100 |  | 0.5 a 100 |  | 0.5 a 100 |  | 0.5 a 100
21.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10
22. | Función de secuencia negativa | - | - |  | - |  | - |  | -
22.1 | Regulación del valor de operación | % In | 15 a 30 |  | 15 a 30 |  | 15 a 30 |  | 15 a 30
22.2 | Temporización | Seg. | 1 –20 |  | 1 –20 |  | 1 –20 |  | 1 –20
23. | Función de baja tensión | Sí/No | Sí |  | Sí |  | No |  | No
23.1 | Tensión | V | 0-150 |  | 0-150 |  | - |  | -
23.2 | Temporización | Seg. | 0-60 |  | 0-60 |  | - |  | -
24. | Función de sobre tensión | Sí/No | Sí |  | Sí |  | No |  | No
24.1 | Tensión | V | 0-150 |  | 0-150 |  | - |  | -
24.2 | Temporización | Seg. | 0-60 |  | 0-60 |  | - |  | -
25. | Función de mínima frecuencia | Sí/No | Sí |  | No |  | No |  | No
26. | Función de restablecimiento de carga por frecuencia | Sí/No | No |  | No |  | No |  | No
27. | Función de falla interruptor | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
27.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | - |  | - |  | - |  | -
27.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | - |  | - |  | - |  | -
28. | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
29. | Función de localización de falla | Sí/No | Sí |  | Sí |  | No |  | No
31 | Función de recierre | Sí/No | Sí |  | Si |  | - |  | -
32. | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
33. | Número de entradas digitales | uu | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
34. | Número de contactos de arranque por I>,I>>,I>>> | uu | - |  | - |  | - |  | -
35. | Número de salidas digitales | - | - |  | - |  | - |  | -
35.1 | Disparo | uu | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 1
35.2 | Señalización | uu | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
36. | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | - |  | - |  | - |  | -
36.1 | Señalización | A | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
36.2 | Disparo | A | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
36.2.1 | Poder de cierre | A | 30 A MAKE |  | 30 A MAKE |  | 30 A MAKE |  | 30 A MAKE
37 | Función de verificación de sincronismo | Sí/No | - |  | - |  | Sí
37.1 | Márgenes de ajuste | - | - |  | - |  | -
37.1.1 | Deslizamiento de frecuencia | Hz | - |  | - |  | A indicar |  | -
37.1.2 | Diferencia de ángulo | Grados | - |  | - |  | A indicar |  | -
37.1.3 | Diferencia de tensión | V | - |  | - |  | A indicar |  | -
37.2 | Modos de operación incluidos | - | - |  | -
37.2.1 | Barra viva línea viva | Sí/No | - |  | - |  | Sí |  | -
37.2.2 | Barra viva línea muerta | Sí/No | - |  | - |  | Sí |  | -
37.2.3 | Barra muerta línea viva | Sí/No | - |  | - |  | Sí |  | -
37.2.4 | Barra muerta línea muerta | Sí/No | - |  | - |  | No |  | -
38 | Garantía | Años | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
39. | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001 |  | ISO 9001 |  | ISO 9001 |  | ISO 9001

## COELCE
COELCE
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
RELE DE SOBRECORRIENTE PARA: MT, ALIMENTADOR, ENTRADA Y SALIDA DE LINEAS Y AT-TRANSFORMADOR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | RELÉ DE SOBRECORRENTE COMPLETO COM FUNÇÕES DIRECIONAIS E NÃO DIRECIONAIS |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | A indicar
2. | País | - | A indicar
3. | Tipo designado por el fabricante | - | A indicar
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | A indicar
7. | Peso | kg | A indicar
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | A indicar
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión nominal c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | A indicar
10.4 | Carga con operación | W | A indicar
11. | Circuito de corriente alterna | - | A indicar
11.1 | Corriente nominal | A | 5
11.2 | Carga do TC | VA | A indicar
12. | Circuito de tensión alterna | - | -
12.1 | Tensión nominal (fase-fase) | V | 115 Y 115/Ö3
12.2 | Carga do TP | VA | A indicar
13. | Frecuencia nominal | Hz | 60
14. | Rango de temperatura de func. | ºC | 0-60
15. | Tempo de operação | ms | £ 50
16. | Tempo de reposição | ciclos | A indicar
17. | Automonitoreo Continuo/Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
17.1 | Autochequeo de las entradas digitales | Sí/No | Sí
17.2 | Autochequeo de las salidas digitales | Sí/No | Sí
17.3 | Autochequeo de las entradas analógicas de corriente | Sí/No | Sí
17.4 | Autochequeo de las entradas analógicas de tensión | Sí/No | Sí
17.5 | Autochequeo de lo Conversor analógico/digital | Sí/No | Sí
17.6 | Autochequeo de lo DSP | Sí/No | Sí
17.7 | Autochequeo de lo Microprocesador | Sí/No | Sí
17.8 | Autochequeo de las puertas de comunicaciones | Sí/No | Sí
17.9 | Autochequeo de la fuente de alimentación CC e activa la salida de alarma en caso sub o sobre tensión | Sí/No | Sí
17.10 | Monitoreo de los LEDs | Sí/No | Sí
17.11 | Monitoreo de lo reloj | Sí/No | Sí
17.12 | Monitoreo de la vida de lo interruptor | Sí/No | Sí
18. | Comunicación | - | -
18.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
18.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
18.1.1.1 | Vía red óptica sem conversor | Sí/No | Indicar
18.1.1.2 | Vía red óptica com conversor | Sí/No | Indicar
18.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | No
18.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
18.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
18.2.1.1 | Vía red óptica sem conversor | Sí/No | Indicar
18.2.1.2 | Vía red óptica com conversor | Sí/No | Indicar
18.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | No
19. | Protocolo de comunicaciones | -
19.1 | Fornecimento com SDA . | - | Conforme E-PCM-008
19.2 | Fornecimento à vulso: O fornecedor deve especificar os protocolos disponíveis e a COELCE definirá posteriormente qual o protocolo a ser utilizado. Protocolos preferenciais: IEC-870-5-103, PROCOME, LONWORKS. | - | A indicar
19.3 | Protocolo IEC 61850 | Sí/No | Sí
20. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | A indicar
21. | Función sobrecorriente de fase y tierra direccional: 67P y 67N | Sí/No | Sí
21.1 | Función sobrecorriente de fase direccional: 67P | - | -
21.1.1 | Clase de polarización | Sí/No | Tensão
21.1.2 | Criterio de polarização | Sí/No | Quadratura
21.1.3 | Tensão mínima de polarização parametrizável | Sí/No | Sí
21.1.4 | Ângulos para máxima sensibilidade ou Ângulo de máximo torque | GRA | (+90º a -90º direta e reversa) ou (0 a 360º)
21.2 | Func. sobrecorriente de fase direccional: 67N | - | -
21.2.1 | Clase de polarización | Sí/No | Tensão
21.2.2 | Criterio de polarización: | - | -
21.2.2.1 | Tensión de secuencia negativa | Sí/No | A indicar
21.2.2.2 | Tensión de secuencia cero | Sí/No | Sí
21.2.2.3 | Corriente de secuencia cero | Sí/No | A indicar
21.2.3 | Tensión mínima de polarización configurables | Sí/No | Sí
21.2.4 | Ângulos para máxima sensibilidade ou Ângulo de máximo torque | GRA | (+90º a -90º direta e reversa) ou (0 a 360º)
22. | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional: 50/51 e 50/51N | Sí/No | Sí
22.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
22.2 | Nivel I> ,I0>: 51 e 51N | Sí/No | Sí
22.2.1 | Corriente de arranque de fase: 51 | x In | 0.5 - 20
22.2.2 | Corriente de arranque de neutro: 51N | x In | 0.1 - 20
22.2.3 | Indice de Tiempos | Dial | 0,05 - 10
22.3 | Nivel I>>,I0>>: 50 e 50N | Sí/No | Sí
22.3.1 | Corriente de arranque de fase e neutro | x In | 0.5 - 150
22.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0 - 60
22.4 | Nivel I>>>,I0>>>: 50 e 50N | Sí/No | No
22.4.1 | Corriente de arranque | x In | No
22.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | No
23. | Función de baja tensión: 27 | Sí/No | Sí
23.1 | Tensión | V | 0-150
23.2 | Temporización | Seg. | 0-60
24. | Función de sobre tensión: 59 | Sí/No | Sí
24.1 | Tensión | V | 0-150
24.2 | Temporización | Seg. | 0-60
25. | Función de mínima frecuencia: 81 | Sí/No | Sí
26. | Función de restablecimiento de carga por frecuencia | Sí/No | Si
27. | Función de falla interruptor: 50/62BF | Sí/No | Sí
27.1 | Lógica de falha do disjuntor | Sí/No | Supervisão subcorrente
27.2 | Corrente de partida de fase | xIn | A indicar
27.3 | Corrente de partida de neutro | xIn | A indicar
27.4 | Temporização | ms | A indicar
28. | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | Sí
29. | Función de localización de falla | Sí/No | Sí
17.11 | Função 60 (monitoramento dos sinais de tensão/fusíveis partidos) | Sí/No | Sí
31. | Función sensitiva de sobrecorriente direccional homopolar (Neutro aislado) | Sí/No | No
31.1 | Tensión nominal | V | No
31.2 | Corriente nominal | A | No
31.3 | Máxima corriente permisible | A | No
31.3.1 | Durante 1 segundo | A | No
31.3.2 | Continuamente | A | No
31.4 | Sensibilidad | - | No
31.4.1 | Mínima tensión de polarización | V | No
31.4.2 | Ajuste de corriente | mA | No
31.4.3 | Angulos para máxima sensibilidad | GRA | No
31.5 | Temporización | Seg. | No
32 | Función de recierre con tiempos configurables por recierre: 79 | Sí/No | Sí
32.1 | Margen de ajuste de primera | s | 0,1-20
32.2 | Margen de ajuste de segunda | s | 1-100
32.3 | Margen de ajuste de tercera | s | 1-100
32.4 | Margen de ajuste de cuarta | s | 1-100
33. | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí
34. | Entradas digitales | - | -
34.1 | Quantidad de entradas digitales | uu | ³ 8
34.2 | Limiar de Tensão de operação das Entrada Digitais deve maior ou igual a 75 % da tensão de alimentação | V | ³ 93
35. | Número de contactos de arranque por I>,I>>,I>>> | uu | 1
36. | Número de contactos de salida | uu | A indicar
36.1 | Fornecimento relés com SDA: Numero de contactos de salida | uu | ³ 8
36.2 | Fornecimento de relés avulso: Numero de contactos de salida | uu | ³ 12
37. | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | ³ 16
37.1 | Señalización | A | 5
37.2 | Disparo/Comando | A | 5
37.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5(continua) y 30 (3 seg)
37.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0.5
38. | Margen de ajuste de la función neutro sensible: 50/51NS | x In | À indicar
38.1 | Corrente de partida | A | 0,025 a 1
38.2 | Temporização | Seg. | 0– 60
39. | Función de secuencia negativa: 46 | Sí/No | Sí
39.1 | Ajuste de operación | % In | 15 a 30
39.2 | Temporización | Seg. | 1 –60
39.3 | Função 46 obtida por lógica | Sí/No | No
40. | Relación I2/I1 (função 46 baseado na relação I2/I1) | x In | Sí
40.1 | Corrente de partida | A | 0,2 a 1
40.2 | Temporização | Seg. | 0– 60
40.3 | A função I2/I1 opera sem nenhum tipo de bloqueio por corrente de seqüência zero (I0). | Sí/No | Sí
40.4 | Função 46 (I2/I1) obtida por lógica | Sí/No | No
41 | Ajuste da Função I2 com direcionalidade (função 46 baseado na corrente de sequência negativa) | Sí/No | Sí
41.1 | corrente de partida | A | 0,2 a 1
41.2 | Temporização | Seg. | 0– 60
41.3 | A função I2 opera sem nenhum tipo de bloqueio por corrente de seqüência zero (I0). | Sí/No | Sí
41.4 | Função 46 (I2) obtida por lógica | Sí/No | No
42. | Funções extras
42.1 | Función de carga fría (Cold Load Pickup)
42.2 | Invasion de carga (load encroachiment). | Sí/No | Sí
43 | Medición | Sí/No | Sí
43.1 | Medición de Tensión | V | Sí
43.1.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
43.1.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | Sí
43.1.3 | Tensión homopolar | V | A indicar
43.1.4 | Precisión de la medición de tensión | % | A indicar
43.2 | Medición de Corriente
43.2.1 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | Sí
43.2.2 | Corriente de neutro (In) | A | Sí
43.2.3 | Corriente homopolar | A | Sí
43.2.4 | Precisión de la medición de corriente | % | A indicar
43.3 | Frecuencia | Hz | Sí
43.3.1 | Precisión de la medición de la frecuencia | % | A indicar
43.4 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | Sí
43.4.1 | Precisión de la medición de potencia activa | % | A indicar
43.5 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var | Sí
43.5.1 | Precisión de la medición potencia reactiva | % | A indicar
43.6 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | Sí
43.6.1 | Precisión de la medición potencia aparente | % | A indicar
43.7 | Demanda activa (Wh) | Wh | Sí
43.7.1 | Precisión de la medición de la demanda activa | % | A indicar
43.8 | Demanda reactiva (varh) | varh | Sí
43.8.1 | Precisión de la medición de la demanda reactiva | % | A indicar
43.9 | Factor de potencia | - | Sí
44. | Oscilografia
44.1 | Formato CONTRADE | Sí/No | A indicar
44.2 | Amostras por ciclo | ³ 16 | A indicar
44.2 | Capacidade de armazenamento de Registros de oscilografia na memória | ³ 4 | A indicar
44.3 | Quantidade de registros oscilográficos armazenados e que podem up-load | ³ 5 | A indicar
44.4 | Tempo de armazenamento | s | A indicar
44.5 | Intervalos de amostra/resolução | s | A indicar
44.6 | Quantidade de Canais analógicos | uu | A indicar
44.7 | Quantidade de Canais digitais | uu | A indicar
45. | Registros de eventos | uu
45.1 | Quantidade de eventos armazenados em memória não volátil acessadas a partir de PC | uu | ³ 100
45.2 | Registro de perfiles de carga por 30 días en intervalos de 15 minutos. | Sí/No | A indicar
45.3 | Resumen de operaciones del interruptor, almacenamiento del número de amperios (kA2). | Sí/No | A indicar
45.4 | Registro de máximos y mínimos. | Sí/No | A indicar
46 | Display Gráfico com sinótico | Sí/No | A indicar
47 | Botão de comando | Sí/No | A indicar
47.1 | Botão de comando de abertura e fechamento | Sí/No | A indicar
47.2 | Botão de comando local/remoto | Sí/No | A indicar
48 | Sinalizações | Sí/No | A indicar
48.1 | Quantidade de LEDs fixos | Sí/No | A indicar
48.2 | Quantidade de LEDs programáveis | Sí/No | A indicar
49. | Software de comunicación y calibración con su manual y licencia de uso (2 copias o un número mayor em conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra) | uu | ³ 2
49.1 | Software de comunicación y calibración son de domínio público | Sí/No | A indicar
50. | Software de análisis oscilográfico con su manual respectivo y licencia de uso (2 copias o un número mayor en conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra). | uu | ³ 2
51. | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí
52. | Funciones sobrecorriente direccional y no direccional independientes para cada nivel de ajuste | Sí/No | Sí
53. | Terminais de conexão tipo olhal para circuitos de corrente e tensão, e demais terminais de conexão com elevada robustez. | - | Sí
54. | Seletividade Lógica | - | No
55. | Relatório de ensaio de tipo realizado por elaboratório independente | - | Sí
56. | Quantidade de grupo de ajuste | - | 3
57. | Funções de proteção codificadas conforme norma ANSI | Sí/No | Sí
58 | Password configurável e com perfil de usuário | uu | A indicar
59 | Atende ao nível de severidade 4 (quatro) nos testes de ESD ( ElectroStatic Discharge) estabelecidos nas normas IEC 60255-5 | Sim/Não | Sim
60 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
61 | Plazo garantía equipos | años | 5

## CHILECTRA
CHILECTRA
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  |  | Fax: |  | E_Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  |  | Fax: |  | E_Mail:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
ALIMENTADOR |  | 6 | 5
RESPALDO TRANSF. AT/MT |  | 10 | 5
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ALIMENTADOR |  | RESPALDO TRANSF. AT/MT |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | - |  | -
2. | País | - | - |  | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | - |  | -
4. | Norma | - | IEC 60255 |  | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica |  | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí |  | Sí
7. | Peso | kg | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí |  | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
10. | Tensión auxiliar | - | - |  | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125 |  | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110 |  | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
10.4 | Carga con operación | W | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
11. | Circuito de corriente alterna | - | - |  | -
11.1 | Corriente asignada | A | 5 |  | 5
11.2 | Carga | VA | < 0,5VA |  | < 0,5VA
12. | Circuito de tensión alterna | - | - |  | -
12.1 | Tensión asignada (fase-fase) | V | 120 |  | 120
12.2 | Carga | VA | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
13. | Frecuencia asignada | Hz | 50 |  | 50
14. | Rango de temperatura de func. | ºC | -5° - +55° |  | -5° - +55°
15. | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí |  | Sí
16. | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí |  | Sí
17. | Comunicación | - | - |  | -
17.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí |  | Sí
17.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí |  | Sí
17.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | - |  | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí |  | Sí
17.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí |  | Sí
17.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | - |  | -
18. | Protocolo de comunicaciones | - | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
19. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
20. | Func. sobrecorriente de fase y tierra direccional: 67P y 67N | Sí/No | NO |  | NO
20.1 | Característica de funcionamiento | - | - |  | -
20.2 | Margen de ajustes de la unidad de sobrecorriente | - | - |  | -
20.2.1 | Sobrecorriente de fase, In | x In | - |  | -
20.2.2 | Sobrecorriente de tierra,In | x In | - |  | -
20.3 | Tiempo de reposición | ciclos | - |  | -
20.4 | Clase de polarización | - | - |  | -
20.4.1 | Tensión de secuencia negativa | Sí/No | - |  | -
20.4.2 | Tensión de secuencia cero | Sí/No | - |  | -
20.4.3 | Corriente de secuencia cero | Sí/No | - |  | -
21. | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional | Sí/No | Sí |  | Sí
21.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí |  | Sí
21.2 | Nivel I>,I0> | - | - |  | -
21.2.1 | Corriente de arranque | x In | 0.2 - 2.5 |  | 0.2 - 2.5
21.2.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0.05-100 |  | 0.05-100
21.3 | Nivel I>>,I0>> | - | - |  | -
21.3.1 | Corriente de arranque | x In | 0.1 - 20 |  | 0.1 - 20
21.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0.05-100 |  | 0.05-100
21.4 | Nivel I>>>,I0>>> | - | - |  | -
21.4.1 | Corriente de arranque | x In | 0.1-20 |  | 0.1-20
21.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0.05-20 |  | 0.05-20
22. | Función de secuencia negativa | - | - |  | -
22.1 | Regulación del valor de operación | % In | 5 a 40 |  | 5 a 40
22.2 | Temporización | Seg. | 0.05-100 |  | 0.05-100
23. | Función de baja tensión | Sí/No | Sí |  | NO
23.1 | Tensión | V | 50-150 |  | -
23.2 | Temporización | Seg. | 0.05-100 |  | -
24. | Función de sobre tensión | Sí/No | Sí |  | NO
24.1 | Tensión | V | 50-150 |  | -
24.2 | Temporización | Seg. | 0.05-100 |  | -
25. | Función de mínima frecuencia | Sí/No | Sí |  | NO
26. | Función de restablecimiento de carga por frecuencia | Sí/No | Sí |  | NO
27. | Función de falla interruptor | - | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
27.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
27.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
28. | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | Sí |  | Sí
29. | Función de localización de falla | Sí/No | NO |  | NO
30. | Función sensitiva de sobrecorriente direccional homopolar (Neutro aislado) | Sí/No | NO |  | NO
30.1 | Tensión nominal | V | - |  | -
30.2 | Corriente nominal | A | - |  | -
30.3 | Máxima corriente permisible | - | - |  | -
30.3.1 | Durante 1 segundo | A | - |  | -
30.3.2 | Continuamente | A | - |  | -
30.4 | Sensibilidad | - | - |  | -
30.4.1 | Mínima tensión de polarización | V | - |  | -
30.4.2 | Ajuste de corriente | mA | - |  | -
30.4.3 | Angulos para máxima sensibilidad | GRA | - |  | -
30.5 | Temporización | Seg. | - |  | -
31 | Función de recierre | Sí/No | Sí |  | NO
31 | Función de recierre con tiempos configurables por recierre | Sí/No | Sí |  | NO
31.1 | Margen de ajuste de primer recierre | Seg. | Inf.Fabricante |  | -
31.2 | Margen de ajuste de segundo recierre | Seg. | Inf.Fabricante |  | -
31.3 | Margen de ajuste de tercer recierre | Seg. | Inf.Fabricante |  | -
31.4 | Margen de ajuste de cuarto recierre | Seg. | Inf.Fabricante |  | -
32. | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | No |  | No
33. | Número de entradas digitales | uu | Ver anexo |  | Ver anexo
34. | Número de contactos de arranque por I>,I>>,I>>> | uu | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
35. | Número de contactos de salida | uu | Ver anexo |  | Ver anexo
36. | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | - |  | -
36.1 | Señalización | A | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
36.2 | Disparo | A | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
36.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5 |  | ³ 5
36.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0.5 |  | ³ 0.5
37 | Margen de ajuste de la función neutro sensible | x In | NO |  | NO
37.1 | Relación I2/I1 | x In | NO |  | NO
38 | Medición | Sí/No | Sí |  | Sí
38.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | - |  | -
38.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | Sí |  | Sí
38.3 | Tensión homopolar | V | No |  | No
38.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | Sí |  | Sí
38.5 | Corriente de neutro (In) | A | - |  | -
38.6 | Corriente homopolar | A | No |  | No
38.7 | Frecuencia | Hz | Sí |  | Sí
38.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | Wtotal |  | Wtotal
38.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
38.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
38.11 | Demanda activa(Wh) | Wh | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
38.12 | Demanda reactiva (varh) | varh | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
38.13 | Factor de potencia | - | Inf.Fabricante |  | Inf.Fabricante
39 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí |  | Sí
40 | Funciones sobrecorriente direccional y no direccional independientes para cada nivel de ajuste | Sí/No | Sí |  | Sí
41 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001 |  | ISO 9001
42 | Plazo garantía equipos | años | 5 |  | 5

## EDELNOR
EDELNOR
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  |  | Fax: |  |  |  | E_Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  |  | Fax: |  |  |  | E_Mail:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
ALIMENTADOR
RESPALDO LINEAS Y CABLES
RESPALDO TRANSF. AT/MT
SOBRECORRIENTE MT
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ALIMENTADOR |  | RESPALDO LINEAS Y CABLES |  | RESPALDO TRANSF. AT/MT |  | SOBRECORRIENTE MT |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | - |  | - |  | - |  | -
2. | País | - | - |  | - |  | - |  | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | - |  | - |  | - |  | -
4. | Norma | - | IEC 60255 |  | IEC 60255 |  | IEC 60255 |  | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica |  | Numérica |  | Numérica |  | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
7. | Peso | kg | - |  | - |  | - |  | -
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | - |  | - |  | - |  | -
10. | Tensión auxiliar | - | - |  | - |  | - |  | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110 |  | 80-110 |  | 80-110 |  | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | - |  | - |  | - |  | -
10.4 | Carga con operación | W | - |  | - |  | - |  | -
11. | Circuito de corriente alterna | - | - |  | - |  | - |  | -
11.1 | Corriente asignada | A | 1 ó 5 |  | 1 ó 5 |  | 1 ó 5 |  | 1 ó 5
11.2 | Carga | VA | - |  | - |  | - |  | -
12. | Circuito de tensión alterna | - | - |  | - |  | - |  | -
12.1 | Tensión asignada (fase-fase) | V | 110 |  | 110 |  | - |  | -
12.2 | Carga | VA | - |  | - |  | - |  | -
13. | Frecuencia asignada | Hz | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
14. | Rango de temperatura | ºC | 0-60 |  | 0-60 |  | 0-60 |  | 0-60
15. | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
16. | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
17. | Comunicación | - | - |  | - |  | - |  | -
17.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
17.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
17.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
17.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
17.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
18. | Protocolo de comunicaciones | - | DNP 3.0 |  | DNP 3.0 |  | DNP 3.0 |  | DNP 3.0
19. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | - |  | - |  | - |  | -
20. | Func. sobrecorriente de fase y tierra direccional: 67P y 67N | - | - |  | - |  | - |  | -
20.1 | Característica de funcionamiento | - | Seleccionable |  | Seleccionable |  | Seleccionable |  | Seleccionable
20.2 | Margen de ajustes de la unidad de sobrecorriente | - | - |  | - |  | - |  | -
20.2.1 | Sobrecorriente de fase, In | X In | 0.5 - 2.5 |  | 0.5 - 2.5 |  | 0.5 - 2.5 |  | 0.5 - 2.5
20.2.2 | Sobrecorriente de tierra,In | X In | 0.5 - 2.5 |  | 0.5 - 2.5 |  | 0.5 - 2.5 |  | 0.5 - 2.5
20.3 | Tiempo de reposición | ciclos | 1 o emula el disco de inducción |  | 1 o emula el disco de inducción |  | 1 o emula el disco de inducción |  | 1 o emula el disco de inducción
20.4 | Clase de polarización | - | - |  | - |  | - |  | -
20.4.1 | Tensión de secuencia negativa | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
20.4.2 | Tensión de secuencia cero | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
21. | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional | - | - |  | - |  | - |  | -
21.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
21.2 | Nivel I>,I0> | - | - |  | - |  | - |  | -
21.2.1 | Corriente de arranque | xIn | 0.5 - 2.5 |  | 0.5 - 2.5 |  | 0.5 - 2.5 |  | 0.5 - 2.5
21.2.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10
21.3 | Nivel I>>,I0>> | - | - |  | - |  | - |  | -
21.3.1 | Corriente de arranque | xIn | 0.5 a 20 |  | 0.5 a 20 |  | 0.5 a 20 |  | 0.5 a 20
21.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10
21.4 | Nivel I>>>,I0>>> | - | - |  | - |  | - |  | -
21.4.1 | Corriente de arranque | xIn | 0.5 a 20 |  | 0.5 a 20 |  | 0.5 a 20 |  | 0.5 a 20
21.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10 |  | 0-10
22. | Función de secuencia negativa | - | - |  | - |  | - |  | -
22.1 | Regulación del valor de operación | % In | 15 a 30 |  | 15 a 30 |  | 15 a 30 |  | 15 a 30
22.2 | Temporización | Seg. | 1 –20 |  | 1 –20 |  | 1 –20 |  | 1 –20
23. | Función de baja tensión | Sí/No | Sí |  | Sí |  | No |  | No
23.1 | Tensión | V | 0-150 |  | 0-150 |  | - |  | -
23.2 | Temporización | Seg. | 0-60 |  | 0-60 |  | - |  | -
24. | Función de sobre tensión | Sí/No | Sí |  | Sí |  | No |  | No
24.1 | Tensión | V | 0-150 |  | 0-150 |  | - |  | -
24.2 | Temporización | Seg. | 0-60 |  | 0-60 |  | - |  | -
25. | Función de mínima frecuencia | Sí/No | Sí |  | No |  | No |  | No
26. | Función de restablecimiento de carga por frecuencia | Sí/No | Sí |  | No |  | No |  | No
27. | Función de falla interruptor | - | - |  | - |  | - |  | -
27.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | - |  | - |  | - |  | -
27.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | - |  | - |  | - |  | -
28. | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
29. | Función de localización de falla | Sí/No | Sí |  | Sí |  | No |  | No
30. | Función sensitiva de sobrecorriente direccional homopolar (Neutro aislado) | Sí/No | Sí |  | No |  | No |  | No
30.1 | Tensión nominal | V | 110 |  | - |  | - |  | -
30.2 | Corriente nominal | A | 1 |  | - |  | - |  | -
30.3 | Máxima corriente permisible | - | - |  | - |  | - |  | -
30.3.1 | Durante 1 segundo | A | ³ 20 |  | - |  | - |  | -
30.3.2 | Continuamente | A | ³ 2 |  | - |  | - |  | -
30.4 | Sensibilidad | - | - |  | - |  | - |  | -
30.4.1 | Mínima tensión de polarización | V | 5 |  | - |  | - |  | -
30.4.2 | Ajuste de corriente | mA | 10-200 |  | - |  | - |  | -
30.4.3 | Angulos para máxima sensibilidad | GRA | -0-355° |  | - |  | - |  | -
30.5 | Temporización | Seg. | 1 - 10 |  | - |  | - |  | -
31 | Función de recierre | Sí/No | Sí |  | No |  | No |  | No
31.1 | Margen de ajuste de primer recierre | Seg.
31.2 | Margen de ajuste de segundo recierre | Seg.
31.3 | Margen de ajuste de tercer recierre | Seg.
31.4 | Margen de ajuste de cuarto recierre | Seg.
32. | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
33. | Número de entradas digitales | uu | 8 |  | 8 |  | 8 |  | 8
34. | Número de contactos de arranque por I>,I>>,I>>> | uu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
35. | Número de contactos de salida | uu | - |  | - |  | - |  | -
36. | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | - |  | - |  | - |  | -
36.1 | Señalización | A | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
36.2 | Disparo | - | - |  | - |  | - |  | -
36.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5 |  | ³ 5 |  | ³ 5 |  | ³ 5
36.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0.5 |  | ³ 0.5 |  | ³ 0.5 |  | ³ 0.5
37 | Margen de ajuste de la función neutro sensible | x In
37.1 | Relación I2/I1 | x In
38 | Medición | Sí/No
38.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
38.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
38.3 | Tensión homopolar | V
38.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
38.5 | Corriente de neutro (In) | A
38.6 | Corriente homopolar | A
38.7 | Frecuencia | Hz
38.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
38.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
38.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
38.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
38.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
38.13 | Factor de potencia | -
39 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
40 | Funciones sobrecorriente direccional y no direccional independientes para cada nivel de ajuste | Sí/No
41 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001 |  | ISO 9001 |  | ISO 9001 |  | ISO 9001
42 | Plazo garantía equipos | años | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5

## EDESUR
EDESUR
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  |  | Fax: |  |  |  | E_Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  |  | Fax: |  |  |  | E_Mail:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
ALIMENTADOR Y TRANSFORM In = 1A
ALIMENTADOR Y TRANSFORM In = 5A
ALIMENTADOR CON RECIERRE In = 1A
ALIMENTADOR CON RECIERRE In = 5A
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | ALIMENTADOR Y TRANSFORM In = 1A |  | ALIMENTADOR Y TRANSFORM In = 5A |  | ALIMENTADOR CON RECIERRE In = 1A |  | ALIMENTADOR CON RECIERRE In = 5A |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
2. | País | - | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
3. | Tipo designado por el fabricante | - | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
4. | Norma | - | IEC 60255 |  | IEC 60255 |  | IEC 60255 |  | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica |  | Numérica |  | Numérica |  | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
7. | Peso | kg | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
10. | Tensión auxiliar | - | - |  | - |  | - |  | -
10.1 | Tensión nominal c.c. | Vcc | 220 |  | 220 |  | 220 |  | 220
10.2 | Margen de tensión para operación | Vcc | 170 - 230 |  | 170 - 230 |  | 170 - 230 |  | 170 - 230
10.3 | Carga con supervisión | W | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
10.4 | Carga con operación | W | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
11. | Circuito de corriente alterna | - | - |  | - |  | - |  | -
11.1 | Corriente nominal | A | 1 |  | 5 |  | 1 |  | 5
11.2 | Intensidad permanente admisible | x In | ³ 2 |  | ³ 2 |  | ³ 2 |  | ³ 2
11.3 | Intensidad límite térmica (valor eficaz durante 1 seg) | x In | ³ 100 |  | ³ 100 |  | ³ 100 |  | ³ 100
11.4 | Intensidad límite dinámica (valor de cresta) | x In | ³ 250 |  | ³ 250 |  | ³ 250 |  | ³ 250
11.5 | Consumo a corriente nominal | VA | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
12. | Circuito de tensión alterna | - | - |  | - |  | - |  | -
12.1 | Tensión nominal (fase-fase) | V | 110 |  | 110 |  | 110 |  | 110
12.2 | Consumo | VA | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
13. | Frecuencia asignada | Hz | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
14. | Tensión de ensayo rigidez dieléctrica, frec. industrial 1 min | kV | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
15. | Rango de temperatura de func. | ºC | -5 a 55 |  | -5 a 55 |  | -5 a 55 |  | -5 a 55
16 | Tiempo de operación | ms | £ 50 |  | £ 50 |  | £ 50 |  | £ 50
17 | Tiempo de reposición | ms | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
18 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
19 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
20 | Comunicación | - | - |  | - |  | - |  | -
20.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | No |  | No |  | No |  | No
20.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
20.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
20.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
20.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
20.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
21 | Protocolo de comunicaciones | - | - |  | - |  | - |  | -
22 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
23 | Func. sobrecorriente de fase y tierra direccional: 67P y 67N | - | No |  | No |  | No |  | No
23.1 | Característica de funcionamiento | - | - |  | - |  | - |  | -
23.2 | Margen de ajustes de la unidad de sobrecorriente | - | - |  | - |  | - |  | -
23.2.1 | Sobrecorriente de fase, In | X In | - |  | - |  | - |  | -
23.2.2 | Sobrecorriente de tierra,In | X In | - |  | - |  | - |  | -
23.3 | Tiempo de reposición | ciclos | - |  | - |  | - |  | -
23.4 | Clase de polarización | - | - |  | - |  | - |  | -
23.4.1 | Tensión de secuencia negativa | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
23.4.2 | Tensión de secuencia cero | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
23.4.3 | Corriente de secuencia cero | Sí/No | - |  | - |  | - |  | -
24 | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
24.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
24.2 | Nivel I> | - | - |  | - |  | - |  | -
24.2.1 | Corriente de arranque | x In | 0.8 - 3.2 |  | 0.8 - 3.2 |  | 0.8 - 3.2 |  | 0.8 - 3.2
24.2.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0.3 - 3 |  | 0.3 - 3 |  | 0.3 - 3 |  | 0.3 - 3
24.3 | Nivel I>>, I>>> | - | - |  | - |  | - |  | -
24.3.1 | Corriente de arranque | x In | 3 - 15 |  | 3 - 15 |  | 3 - 15 |  | 3 - 15
24.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0 - 5 |  | 0 - 5 |  | 0 - 5 |  | 0 - 5
24.4 | Nivel I0> | - | - |  | - |  | - |  | -
24.4.1 | Corriente de arranque | x In | 0.2 - 0.8 |  | 0.2 - 0.8 |  | 0.2 - 0.8 |  | 0.2 - 0.8
24.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0.3 - 3 |  | 0.3 - 3 |  | 0.3 - 3 |  | 0.3 - 3
24.5 | Nivel Io>>, Io>>> | - | - |  | - |  | - |  | -
24.5.1 | Corriente de arranque | x In | 0 - 5 |  | 0 - 5 |  | 0 - 5 |  | 0 - 5
24.5.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0 - 5 |  | 0 - 5 |  | 0 - 5 |  | 0 - 5
25 | Función de secuencia negativa | - | No |  | No |  | No |  | No
25.1 | Regulación del valor de operación | % In | - |  | - |  | - |  | -
25.2 | Temporización | Seg. | - |  | - |  | - |  | -
26 | Función de baja tensión | Sí/No | No |  | No |  | No |  | No
26.1 | Tensión | V | - |  | - |  | - |  | -
26.2 | Temporización | Seg. | - |  | - |  | - |  | -
27 | Función de sobre tensión | Sí/No | No |  | No |  | No |  | No
27.1 | Tensión | V | - |  | - |  | - |  | -
27.2 | Temporización | Seg. | - |  | - |  | - |  | -
28 | Función de mínima frecuencia | Sí/No | No |  | No |  | No |  | No
29 | Función de restablecimiento de carga por frecuencia | Sí/No | No |  | No |  | No |  | No
30 | Función de falla interruptor | - | Opcional |  | Opcional |  | Opcional |  | Opcional
30.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
30.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | A indicar |  | A indicar |  | A indicar |  | A indicar
31 | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | Opcional |  | Opcional |  | Opcional |  | Opcional
32 | Función de localización de falla | Sí/No | No |  | No |  | No |  | No
33 | Función de recierre | Sí/No | No |  | No |  | Sí |  | Sí
33.1 | Programas de recierre | - | - |  | - |  | - |  | -
33.1.1 | Cantidad de ciclos | - | - |  | - |  | 4 |  | 4
33.1.2 | Recierre habilitado | - | - |  | - |  | Sí |  | Sí
33.1.3 | Recierre deshabilitado | - | - |  | - |  | Sí |  | Sí
33.2 | Margen de ajuste de tiempos | - | - |  | - |  | - |  | -
33.2.1 | Tiempo muerto rápido (cant. = 2) | Seg. | - |  | - |  | 0.3 - 5 |  | 0.3 - 5
33.2.2 | Tiempo muerto lento (cant. = 2) | Seg. | - |  | - |  | 3 - 120 |  | 3 - 120
33.2.3 | Tiempo de reclamo | Seg. | - |  | - |  | 15 - 300 |  | 15 - 300
34 | Función sensitiva de sobrecorriente direccional homopolar (Neutro aislado) | Sí/No | No |  | No |  | No |  | No
34.1 | Tensión nominal | V | - |  | - |  | - |  | -
34.2 | Corriente nominal | A | - |  | - |  | - |  | -
34.3 | Máxima corriente permisible | - | - |  | - |  | - |  | -
34.3.1 | Durante 1 segundo | A | - |  | - |  | - |  | -
34.3.2 | Continuamente | A | - |  | - |  | - |  | -
34.4 | Sensibilidad | - | - |  | - |  | - |  | -
34.4.1 | Mínima tensión de polarización | V | - |  | - |  | - |  | -
34.4.2 | Ajuste de corriente | mA | - |  | - |  | - |  | -
34.4.3 | Angulos para máxima sensibilidad | GRA | - |  | - |  | - |  | -
34.5 | Temporización | Seg. | - |  | - |  | - |  | -
35 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí |  | Sí |  | Sí |  | Sí
36 | Número de entradas digitales | uu | 6 |  | 6 |  | 8 |  | 8
37 | Número de contactos de arranque por I>,I>>,I>>> | uu | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
38 | Número de contactos de salida | uu | - |  | - |  | - |  | -
39 | Características de los contactos de salida | - | - |  | - |  | - |  | -
39.1 | Señalización (220 Vcc) | - | - |  | - |  | - |  | -
39.1.1 | Corriente permanente | A | ³ 2 |  | ³ 2 |  | ³ 2 |  | ³ 2
39.1.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 3 |  | ³ 3 |  | ³ 3 |  | ³ 3
39.1.3 | Capacidad de apertura con L/R £ 40 ms | A | ³ 0.2 |  | ³ 0.2 |  | ³ 0.2 |  | ³ 0.2
39.2 | Disparo y cierre (220 Vcc) | - | - |  | - |  | - |  | -
39.2.1 | Corriente permanente | A | ³ 5 |  | ³ 5 |  | ³ 5 |  | ³ 5
39.2.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 10 |  | ³ 10 |  | ³ 10 |  | ³ 10
39.2.3 | Capacidad de apertura con L/R £ 40 ms | A | ³ 0.3 |  | ³ 0.3 |  | ³ 0.3 |  | ³ 0.3
40 | Margen de ajuste de la función neutro sensible | x In
40.1 | Relación I2/I1 | x In
41 | Medición | Sí/No
41.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
41.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
41.3 | Tensión homopolar | V
41.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
41.5 | Corriente de neutro (In) | A
41.6 | Corriente homopolar | A
41.7 | Frecuencia | Hz
41.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
41.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
41.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
41.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
41.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
41.13 | Factor de potencia | -
42 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
43 | Funciones sobrecorriente direccional y no direccional independientes para cada nivel de ajuste | Sí/No
44 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001 |  | ISO 9001 |  | ISO 9001 |  | ISO 9001
45 | Plazo garantía equipos | años | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5