## CERJ
CERJ
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION PARA BANCO CONDENSADORES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | -
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | -
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | -
10.4 | Carga con operación | W | -
11. | Circuito de corriente alterna | - | -
11.1 | Corriente asignada | A | 1 ó 5
11.2 | Carga | VA | -
12. | Circuito de tensión alterna | - | -
12.1 | Tensión asignada (fase-fase) | V | 115
12.2 | Carga | VA | -
13. | Frecuencia asignada | Hz | 60
14. | Rango de temperatura | ºC | 0-60
15. | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
16. | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
17. | Comunicación | - | -
17.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
17.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
17.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
17.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
17.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
18. | Protocolo de comunicaciones | - | Lonworks/Procome
19. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | -
20. | Función de desequilibrio del neutro | - | -
20.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
20.2 | Función de sobrecorriente I > | - | -
20.2.1 | Corriente | x In | -
20.2.2 | Temporización | Seg. | -
20.3 | Función de sobrecorriente I >> | - | -
20.3.1 | Corriente | x In | -
20.3.2 | Temporización | Seg. | -
21. | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional | Sí/No | Sí
21.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
21.2 | Nivel I>,I0> | - | -
21.2.1 | Corriente de arranque | x In | 0.04 a 5
21.2.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10
21.3 | Nivel I>>,I0>> | - | -
21.3.1 | Corriente de arranque | x In | 0.1 a 30
21.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0 - 10
21.4 | Nivel I>>>,I0>>> | - | -
21.4.1 | Corriente de arranque | xIn | 0.1 a 30
21.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10
22. | Función de mínima corriente I < | - | -
22.1 | Corriente | x In | -
22.2 | Temporización | Seg. | -
23 | Función de secuencia negativa | - | -
23.1 | Regulación del valor de operación | % In | 15 a 30
23.2 | Temporización | Seg. | 1 - 20
24 | Función de baja tensión | - | -
24.1 | Tensión | V | 0-150
24.2 | Temporización | Seg. | 0-60
25 | Función de sobre tensión | - | -
25.1 | Tensión | V | 0-150
25.2 | Temporización | Seg. | 0-60
26 | Función de falla interruptor | - | Sí
26.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | -
26.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | -
27 | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | -
28 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
29 | Número de entradas digitales | uu | -
30 | Número de contactos de salida | - | -
31 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
31.1 | Señalización | A | 5
31.2 | Disparo | - | -
31.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
31.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0.5
32 | Margen de ajuste de la función Neutro Sensible | x In
33 | Medición | Sí/No
33.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
33.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
33.3 | Tensión homopolar | V
33.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
33.5 | Corriente de neutro (In) | A
33.6 | Corriente homopolar | A
33.7 | Frecuencia | Hz
33.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
33.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
33.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
33.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
33.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
33.13 | Factor de potencia | -
34 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
35 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
36 | Plazo garantía equipos | años | 5

## CODENSA
CODENSA
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION PARA BANCO CONDENSADORES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | -
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | -
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | -
10.4 | Carga con operación | W | -
11. | Circuito de corriente alterna | - | -
11.1 | Corriente asignada | A | 1 ó 5
11.2 | Carga | VA | -
12. | Circuito de tensión alterna | - | -
12.1 | Tensión asignada (fase-fase) | V | 110
12.2 | Carga | VA | -
13. | Frecuencia asignada | Hz | 60
14. | Rango de temperatura | ºC | 0-60
15. | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
16. | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
17. | Comunicación | - | -
17.1 | Al sistema de control | Sí/No | Sí
17.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
17.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
17.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
17.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
18. | Protocolo de comunicaciones para el SCADA | - | DNP3.0
19. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | -
20. | Función de desequilibrio del neutro | - | -
20.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
20.2 | Función de sobrecorriente I > | - | -
20.2.1 | Corriente | x In | -
20.2.2 | Temporización | Seg. | -
20.3 | Función de sobrecorriente I >> | - | -
20.3.1 | Corriente | x In | -
20.3.2 | Temporización | Seg. | -
21. | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional | Sí/No | Sí
21.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
21.2 | Nivel I>,I0> | - | -
21.2.1 | Corriente de arranque | x In | 0.5 a 2.5
21.2.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10
21.3 | Nivel I>>,I0>> | - | -
21.3.1 | Corriente de arranque | x In | 0.5 a 20
21.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0 - 10
21.4 | Nivel I>>>,I0>>> | - | -
21.4.1 | Corriente de arranque | xIn | 0.5 a 20
21.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10
22. | Función de mínima corriente I < | - | -
22.1 | Corriente | x In | -
22.2 | Temporización | Seg. | -
23 | Función de secuencia negativa | - | -
23.1 | Regulación del valor de operación | % In | 15 a 30
23.2 | Temporización | Seg. | 1 - 20
24 | Función de baja tensión | - | -
24.1 | Tensión | V | 0-150
24.2 | Temporización | Seg. | 0-60
25 | Función de sobre tensión | - | -
25.1 | Tensión | V | 0-150
25.2 | Temporización | Seg. | 0-60
26 | Función de falla interruptor | - | -
26.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | -
26.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | -
27 | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | -
28 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
29 | Número de entradas digitales | uu | 6
30 | Número de contactos de salidas DC | - | -
30.1 | Disparo | uu | 1
30.2 | Señalización | uu | 5
31 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
31.1 | Señalización | A | 5
31.2 | Disparo | A | 10
31.2.1 | Poder de cierre | A | 30 A MAKE
32 | Garantía | Años | 5
33 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001

## COELCE
COELCE
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION PARA BANCO CONDENSADORES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | A indicar
2. | País | - | A indicar
3. | Tipo designado por el fabricante | - | A indicar
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | A indicar
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | A indicar
10. | Tensión auxiliar | - | A indicar
10.1 | Tensión nominal c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | A indicar
10.4 | Carga con operación | W | A indicar
11. | Circuito de corriente alterna | - | A indicar
11.1 | Corriente nominal | A | 5
11.2 | Carga | VA | A indicar
12. | Circuito de tensión alterna | - | A indicar
12.1 | Tensión nominal (fase-fase) | V | 115 Y 115/Ö3
12.2 | Carga | VA | A indicar
13. | Frecuencia nominal | Hz | 60
14. | Rango de temperatura | ºC | 0-60
15. | Tempo de operação | ms | £ 50
16. | Tempo de reposição | ciclos | A indicar
17. | Automonitoreo Continuo/Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
17.1 | Autodiagnóstico do cartão de entradas digitais | Sí/No | Sí
17.2 | Autodiagnóstico do cartão de saídas digitais | Sí/No | Sí
17.3 | Autodiagnóstico do cartão de entrada analógica de corrente | Sí/No | Sí
17.4 | Autodiagnóstico do cartão de entrada analógica de tensão | Sí/No | Sí
17.5 | Autodiagnóstico do sistema de comunicação | Sí/No | Sí
17.6 | Autodiagnóstico das Memórias | Sí/No | Sí
17.7 | Autodiagnóstico do Processador/controlador | Sí/No | Sí
17.8 | Autodiagnóstico dos Conversores | Sí/No | Sí
17.9 | Monitoramento da vida útil do disjuntor | Sí/No | Sí
17.10 | Monitoramento do sistema de alimentação CC (B. de Baterias) fornecendo alarme para sub e sobretensão | Sí/No | Sí
17.11 | Função 60 (monitoramento dos sinais de tensão/fusíveis partidos) | Sí/No | Sí
18. | Comunicación | - | -
18.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
18.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
18.1.1.1 | Vía red óptica sem conversor | Sí/No | Indicar
18.1.1.2 | Vía red óptica com conversor | Sí/No | Indicar
18.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | No
18.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
18.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
18.2.1.1 | Vía red óptica sem conversor | Sí/No | Indicar
18.2.1.2 | Vía red óptica com conversor | Sí/No | Indicar
18.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | No
19. | Protocolo de comunicaciones | -
19.1 | Fornecimento com SDA . | - | Conforme E-PCM-008
19.2 | Fornecimento à vulso: O fornecedor deve especificar os protocolos disponíveis e a COELCE definirá posteriormente qual o protocolo a ser utilizado. Protocolos preferenciais: IEC-870-5-103, PROCOME, LONWORKS. | - | A indicar
19.3 | Plataforma IEC 61850 | Sí/No | Sí
20. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | A indicar
21. | Función de desequilibrio del neutro: 61 | - | Sí
21.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
21.2 | Función de sobrecorriente I > | - | -
21.2.1 | Corriente | x In | 0,04 a 5
21.2.2 | Temporización | Seg. | 0 - 10
21.3 | Función de sobrecorriente I >> | - | -
21.3.1 | Corriente | x In | 0,04 a 5
21.3.2 | Temporización | Seg. | 0 - 10
22. | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional: 50/51 e 50/51N | Sí/No | Sí
22.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
22.2 | Nivel I> ,I0>: 51 e 51N | Sí/No | Sí
22.2.1 | Corriente de arranque de fase: 51 | x In | 0.5 - 20
22.2.2 | Corriente de arranque de neutro: 51N | x In | 0.1 - 20
22.2.3 | Indice de Tiempos | Dial | 0,05 - 10
22.3 | Nivel I>>,I0>>: 50 e 50N | Sí/No | Sí
22.3.1 | Corriente de arranque de fase e neutro | x In | 0.5 - 150
22.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0 - 60
22.4 | Nivel I>>>,I0>>>: 50 e 50N | Sí/No | No
22.4.1 | Corriente de arranque | x In | No
22.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | No
23. | Función de mínima corriente I < | - | -
23.1 | Corriente | x In | 0,04 a 5
23.2 | Temporización | Seg. | -
24 | Función de baja tensión: 27 | - | Sí
24.1 | Tensión | V | 0-150
24.2 | Temporización | Seg. | 0-60
25 | Función de sobre tensión: 59 | - | -
25.1 | Tensión | V | 0-150
25.2 | Temporización | Seg. | 0-60
26. | Función de falla interruptor: 50/62BF | Sí/No | Sí
26.1 | Lógica de falha do disjuntor | Sí/No | Supervisão subcorrente
26.2 | Corrente de partida de fase | xIn | A indicar
26.3 | Corrente de partida de neutro | xIn | A indicar
26.4 | Temporização | ms | A indicar
27. | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | Sí
28. | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí
29. | Entradas digitales | - | -
29.1 | Quantidad de entradas digitales | uu | ³ 8
29.2 | Limiar de Tensão de operação das Entrada Digitais deve maior ou igual a 75 % da tensão de alimentação | V | ³ 93
30 | Número de contactos de salida | - | A indicar
30.1 | Fornecimento relés com SDA: Numero de contactos de salida | uu | ³ 8
30.2 | Fornecimento de relés avulso: Numero de contactos de salida | uu | ³ 12
31. | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | ³ 16
31.1 | Señalización | A | 5
31.2 | Disparo/Comando | A | 5
31.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5 (continua) y 30 (3 seg)
31.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0.5
38. | Margen de ajuste de la función neutro sensible: 50/51NS | x In | À indicar
38.1 | Corrente de partida | A | 0,025 a 1
38.2 | Temporização | Seg. | 0– 60
39. | Función de secuencia negativa: 46 | Sí/No | Sí
39.1 | Ajuste de operación | % In | 15 a 30
39.2 | Temporización | Seg. | 1 –60
39.3 | Função 46 obtida por lógica | Sí/No | No
40. | Relación I2/I1 (função 46 baseado na relação I2/I1) | x In | Sí
40.1 | Corrente de partida | A | 0,2 a 1
40.2 | Temporização | Seg. | 0– 60
40.3 | A função I2/I1 opera sem nenhum tipo de bloqueio por corrente de seqüência zero (I0). | Sí/No | Sí
40.4 | Função 46 (I2/I1) obtida por lógica | Sí/No | No
41 | Ajuste da Função I2 com direcionalidade (função 46 baseado na corrente de sequência negativa) | Sí/No | Sí
41.1 | corrente de partida | A | 0,2 a 1
41.2 | Temporização | Seg. | 0– 60
41.3 | A função I2 opera sem nenhum tipo de bloqueio por corrente de seqüência zero (I0). | Sí/No | Sí
41.4 | Função 46 (I2) obtida por lógica | Sí/No | No
42. | Función de carga fría (Cold Load Pickup) | Sí/No | Sí
43 | Medición | Sí/No | Sí
43.1 | Medición de Tensión | V | Sí
43.1.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | Sí
43.1.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | Sí
43.1.3 | Tensión homopolar | V | A indicar
43.1.4 | Precisión de la medición de tensión | % | A indicar
43.2 | Medición de Corriente
43.2.1 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | Sí
43.2.2 | Corriente de neutro (In) | A | Sí
43.2.3 | Corriente homopolar | A | Sí
43.2.4 | Precisión de la medición de corriente | % | A indicar
43.3 | Frecuencia | Hz | Sí
43.3.1 | Precisión de la medición de la frecuencia | % | A indicar
43.4 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | Sí
43.4.1 | Precisión de la medición de potencia activa | % | A indicar
43.5 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var | Sí
43.5.1 | Precisión de la medición potencia reactiva | % | A indicar
43.6 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | Sí
43.6.1 | Precisión de la medición potencia aparente | % | A indicar
43.7 | Demanda activa (Wh) | Wh | Sí
43.7.1 | Precisión de la medición de la demanda activa | % | A indicar
43.8 | Demanda reactiva (varh) | varh | Sí
43.8.1 | Precisión de la medición de la demanda reactiva | % | A indicar
43.9 | Factor de potencia | - | Sí
44. | Oscilografia
44.1 | Formato CONTRADE | Sí/No | A indicar
44.2 | Amostras por ciclo | ³ 16 | A indicar
44.2 | Capacidade de armazenamento de Registros de oscilografia na memória | ³ 4 | A indicar
44.3 | Quantidade de registros oscilográficos armazenados e que podem up-load | ³ 5 | A indicar
44.4 | Tempo de armazenamento | s | A indicar
44.5 | Intervalos de amostra/resolução | s | A indicar
44.6 | Quantidade de Canais analógicos | uu | A indicar
44.7 | Quantidade de Canais digitais | uu | A indicar
45. | Registros de eventos armazenados em memória não volátil acessadas a partir de PC | uu | ³ 100
45. | Registros de eventos armazenados em memória não volátil acessadas a partir de PC | uu | ³ 100
45.1 | Registro de perfiles de carga por 30 días en intervalos de 15 minutos. | Sí/No | A indicar
45.2 | Resumen de operaciones del interruptor, almacenamiento del número de amperios (kA2). | Sí/No | A indicar
45.3 | Registro de máximos y mínimos. | Sí/No | A indicar
46. | Fontal do Relé
46.1 | Display Gráfico com sinótico | Sí/No | A indicar
46.2 | Botão de comando de abertura e fechamento
46.3 | Botão de comando local/remoto
46.4 | Quantidade de LEDs fixos
46.5 | Quantidade de LEDs programáveis
47. | Software de comunicación y calibración con su manual y licencia de uso (2 copias o un número mayor em conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra) | uu | ³ 2
47.1 | Software de comunicación y calibración son de domínio público | Sí/No | A indicar
48. | Software de análisis oscilográfico con su manual respectivo y licencia de uso (2 copias o un número mayor en conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra). | uu | ³ 2
49. | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí
50. | Funciones sobrecorriente direccional y no direccional independientes para cada nivel de ajuste | Sí/No | A indicar
51. | Terminais de conexão tipo olhal para circuitos de corrente e tensão, e demais terminais de conexão com elevada robustez. | - | Sí
52. | Seletividade Lógica | - | Sí
53. | Relatório de ensaio de tipo realizado por elaboratório independente | - | Sí
54. | Quantidade de grupo de ajuste | - | 3
55. | Funções de proteção codificadas conforme norma ANSI | Sí/No | Sí
56 | Password configurável e com perfil de usuário | uu | A indicar
57 | Atende ao nível de severidade 4 (quatro) nos testes de ESD ( ElectroStatic Discharge) estabelecidos nas normas IEC 60255-5 | Sim/Não | Sim
58 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
59 | Plazo garantía equipos | años | 5

## CHILECTRA
CHILECTRA
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION PARA BANCO CONDENSADORES |  |  | 7 meses FOB
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | Inf. Fabricante
3. | Tipo designado por el fabricante | - | Inf. Fabricante
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | Inf. Fabricante
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | Inf. Fabricante
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | Inf. Fabricante
10.4 | Carga con operación | W | Inf. Fabricante
11. | Circuito de corriente alterna | - | -
11.1 | Corriente asignada | A | 5
11.2 | Carga | VA | < 0,5
12. | Circuito de tensión alterna | - | -
12.1 | Tensión asignada (fase-fase) | V | 120
12.2 | Carga | VA | Inf. Fabricante
13. | Frecuencia asignada | Hz | 50
14. | Rango de temperatura | ºC | 0-60
15. | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
16. | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
17. | Comunicación | - | Inf. Fabricante
17.1 | Al sistema de control (UCS) | Sí/No | Sí
17.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
17.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
17.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
17.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
18. | Protocolo de comunicaciones | - | -
19. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | Inf. Fabricante
20. | Función de desequilibrio del neutro | - | -
20.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
20.2 | Función de sobrecorriente I > | - | -
20.2.1 | Corriente | x In | Inf. Fabricante
20.2.2 | Temporización | Seg. | Inf. Fabricante
20.3 | Función de sobrecorriente I >> | - | Inf. Fabricante
20.3.1 | Corriente | x In | Inf. Fabricante
20.3.2 | Temporización | Seg. | Inf. Fabricante
21. | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional | Sí/No | Sí
21.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
21.2 | Nivel I>,I0> | - | -
21.2.1 | Corriente de arranque | x In | Inf. Fabricante
21.2.2 | Tiempo de operación | Seg. | Inf. Fabricante
21.3 | Nivel I>>,I0>> | - | -
21.3.1 | Corriente de arranque | x In | Inf. Fabricante
21.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | Inf. Fabricante
21.4 | Nivel I>>>,I0>>> | - | -
21.4.1 | Corriente de arranque | xIn | Inf. Fabricante
21.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | Inf. Fabricante
22. | Función de mínima corriente I < | - | -
22.1 | Corriente | x In | -
22.2 | Temporización | Seg. | -
23 | Función de secuencia negativa | - | -
23.1 | Regulación del valor de operación | % In | -
23.2 | Temporización | Seg. | -
24 | Función de baja tensión | - | -
24.1 | Tensión | V | -
24.2 | Temporización | Seg. | -
25 | Función de sobre tensión | - | -
25.1 | Tensión | V | 0-150
25.2 | Temporización | Seg. | 0-60
26 | Función de falla interruptor | - | -
26.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | -
26.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | -
27 | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | -
28 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
29 | Número de entradas digitales | uu | -
30 | Número de contactos de salida | uu | -
31 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
31.1 | Señalización | A | 5
31.2 | Disparo | - | -
31.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
31.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0.5
32 | Margen de ajuste de la función Neutro Sensible | x In
33 | Medición | Sí/No | Sí
33.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | -
33.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | -
33.3 | Tensión homopolar | V | -
33.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | -
33.5 | Corriente de neutro (In) | A | -
33.6 | Corriente homopolar | A | -
33.7 | Frecuencia | Hz | -
33.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | -
33.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var | -
33.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | -
33.11 | Demanda activa(Wh) | Wh | -
33.12 | Demanda reactiva (varh) | varh | -
33.13 | Factor de potencia | - | -
34 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí
35 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
36 | Plazo garantía equipos | años | 5

## EDELNOR
EDELNOR
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION PARA BANCO CONDENSADORES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | -
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | -
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | -
10.4 | Carga con operación | W | -
11. | Circuito de corriente alterna | - | -
11.1 | Corriente asignada | A | 1 ó 5
11.2 | Carga | VA | -
12. | Circuito de tensión alterna | - | -
12.1 | Tensión asignada (fase-fase) | V | 110
12.2 | Carga | VA | -
13. | Frecuencia asignada | Hz | 60
14. | Rango de temperatura | ºC | 0-60
15. | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
16. | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
17. | Comunicación | - | -
17.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
17.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
17.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
17.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
17.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
18. | Protocolo de comunicaciones | - | DNP3.0
19. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | -
20. | Función de desequilibrio del neutro | - | -
20.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
20.2 | Función de sobrecorriente I > | - | -
20.2.1 | Corriente | x In | -
20.2.2 | Temporización | Seg. | -
20.3 | Función de sobrecorriente I >> | - | -
20.3.1 | Corriente | x In | -
20.3.2 | Temporización | Seg. | -
21. | Función de sobrecorriente de fase y tierra no direccional | Sí/No | Sí
21.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
21.2 | Nivel I>,I0> | - | -
21.2.1 | Corriente de arranque | x In | 0.5 a 2.5
21.2.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10
21.3 | Nivel I>>,I0>> | - | -
21.3.1 | Corriente de arranque | x In | 0.5 a 20
21.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0 - 10
21.4 | Nivel I>>>,I0>>> | - | -
21.4.1 | Corriente de arranque | xIn | 0.5 a 20
21.4.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0-10
22. | Función de mínima corriente I < | - | -
22.1 | Corriente | x In | -
22.2 | Temporización | Seg. | -
23 | Función de secuencia negativa | - | -
23.1 | Regulación del valor de operación | % In | 15 a 30
23.2 | Temporización | Seg. | 1 - 20
24 | Función de baja tensión | - | -
24.1 | Tensión | V | 0-150
24.2 | Temporización | Seg. | 0-60
25 | Función de sobre tensión | - | -
25.1 | Tensión | V | 0-150
25.2 | Temporización | Seg. | 0-60
26 | Función de falla interruptor | Sí/No | Opcional
26.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | -
26.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | -
27 | Función de supervisión de bobina de disparo | Sí/No | Opcional
28 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Opcional
29 | Número de entradas digitales | uu | -
30 | Número de contactos de salida | - | -
31 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
31.1 | Señalización | A | 5
31.2 | Disparo | - | -
31.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
31.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0.5
32 | Margen de ajuste de la función Neutro Sensible | x In
33 | Medición | Sí/No
33.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
33.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
33.3 | Tensión homopolar | V
33.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
33.5 | Corriente de neutro (In) | A
33.6 | Corriente homopolar | A
33.7 | Frecuencia | Hz
33.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
33.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
33.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
33.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
33.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
33.13 | Factor de potencia | -
34 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
35 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
36 | Plazo garantía equipos | años | 5

## EDESUR
EDESUR
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION PARA BANCO CONDENSADORES
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | A indicar
2. | País | - | A indicar
3. | Tipo designado por el fabricante | - | A indicar
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | A indicar
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | A indicar
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | Vcc | 220
10.2 | Margen de tensión para operación | Vcc | 170 - 230
10.3 | Carga con supervisión | W | A indicar
10.4 | Carga con operación | W | A indicar
11. | Circuito de corriente alterna | - | -
11.1 | Corriente nominal función desequilibrio neutro | A | 1 ó 5 (*)
11.2 | Corriente nominal de fase | A | 1 ó 5 (*)
11.2.1 | Intensidad permanente admisible | x In | ³ 2
11.2.2 | Intensidad límite térmica (valor eficaz durante 1 seg) | x In | ³ 100
11.2.3 | Intensidad límite dinámica (valor de cresta) | x In | ³ 250
11.2.4 | Consumo a corriente nominal | VA | A indicar
12. | Circuito de tensión alterna | - | -
12.1 | Tensión nominal (fase-fase) | V | 110
12.2 | Consumo | VA | A indicar
13. | Frecuencia asignada | Hz | 50
14 | Tensión de ensayo rigidez dieléctrica, frecuencia industrial 1 minuto | kV | 2
15 | Rango de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 a 55
16 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
17 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
18 | Comunicación | - | -
18.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | No
18.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
18.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
18.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
18.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | A indicar
18.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | A indicar
19 | Protocolo de comunicaciones | - | -
20 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | A indicar
21 | Función de desequilibrio del neutro | Sí/No | Sí
21.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso, extremadamente inverso y tiempo definido de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
21.2 | Disparo | - | -
21.2.1 | Corriente | % D In | 2 - 80
21.2.2 | Temporización | Seg. | A indicar
21.3 | Alarma | - | -
21.3.1 | Corriente | % D In | 1 - 100
21.3.2 | Temporización | Seg. | 1 - 300
22 | Función de sobrecorriente de fase | Sí/No | Sí
22.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso, extremadamente inverso y tiempo definido de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
22.2 | Disparo | - | -
22.2.1 | Corriente de arranque | x In | 0.4 - 1.4
22.2.2 | Tiempo de operación | Seg. | A indicar
22.3 | Alarma | - | -
22.3.1 | Corriente de arranque | x In | 0.3 a 1.6
22.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0.5 - 100
23 | Función de mínima corriente I < | Sí/No | Sí
23.1 | Corriente | x In | 0.1 - 0.7
23.2 | Temporización | Seg. | 1 - 30
23.3 | Temporización a la reconexión | min | 0.5 - 50
24 | Función de secuencia negativa | Sí/No | No
24.1 | Regulación del valor de operación | % In | -
24.2 | Temporización | Seg. | -
25 | Función de baja tensión | Sí/No | Sí
25.1 | Tensión | x Un | 0.4 - 1.2
25.2 | Temporización | Seg. | 1 - 60
26 | Función de sobre tensión | Sí/No | Sí
26.1 | Tensión | x Un | 0.8 - 1.6
26.2 | Temporización | Seg. | 0.1 - 30
27 | Función de falla interruptor | - | Opcional
27.1 | Margen de ajuste de primera etapa | ms | A indicar
27.2 | Margen de ajuste de segunda etapa | ms | A indicar
28 | Función de supervisión de bobina de disparo | - | Opcional
29 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | - | Opcional
30 | Número de entradas digitales | uu | 2
31 | Número de contactos de salida | uu | -
32 | Características de los contactos de salida | - | -
32.1 | Señalización (220 Vcc) | - | -
32.1.1 | Corriente permanente | A | ³ 2
32.1.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 3
32.1.3 | Capacidad de apertura con L/R £ 40 ms | A | ³ 0.2
32.2 | Disparo | - | -
32.2.1 | Corriente permanente | A | ³ 5
32.2.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 10
32.2.3 | Capacidad de apertura con L/R £ 40 ms | A | ³ 0.3
33 | Margen de ajuste de la función Neutro Sensible | x In
34 | Medición | Sí/No
34.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
34.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
34.3 | Tensión homopolar | V
34.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
34.5 | Corriente de neutro (In) | A
34.6 | Corriente homopolar | A
34.7 | Frecuencia | Hz
34.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
34.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
34.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
34.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
34.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
34.13 | Factor de potencia | -
35 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
36 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
37 | Plazo garantía equipos | años | 5
(*) Se indicará en el Alcance del Suministro