## CERJ
CERJ
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL TRANSFORMADOR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | -
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | -
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | -
10.4 | Carga con operación | W | -
11 | Frecuencia asignada | Hz | 60
12 | Rango de temperatura | ºC | 0-60
13 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
14 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
15 | Comunicación | - | -
15.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
15.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
15.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
15.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
15.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
15.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
16 | Protocolo de comunicaciones | - | Lonworks/Procome
17 | Número de devanados a proteger |  | 2 ó 3
18.1 | Corriente nominal A.T. | A | 1 , 5
18.2 | Corriente nominal M.T. | A | 1 , 5
18.3 | Corriente nominal B.T. (*) | A | 1 , 5
19 | Sobrecarga continua permisible | x In | 3
20 | Tensión de prueba a frec. industrial 1 minuto | kV | 2
21 | Máxima corriente permisible | - | -
21.1 | Durante 1 segundo | x In | 100
22 | Consumo de los circuitos de corriente | - | -
22.1 | Durante operación normal | VA | < 0,5
22.2 | En cortocircuito (caso más desfavorable) | VA | < 1
23 | Límites de regulación de insensibilidad para corrientes de magnetización del transformador protegido | % | 20 a 50
24 | Límites de regulación de la pendiente de operación | % | 10 a 50
25 | Rango de compensación para T.C. en cada lado del transformador de potencia | x In | 0,5 a 1,5
26 | Rango de restricción por armónicos de 2° orden | % | 7,5 a 25
27 | Rango de restricción por armónicos de 5° orden | % | 7,5 a 25
28 | Regulación de la protección de sobrecorriente a tiempo definido en AT, MT y BT (*) | - | -
28.1 | Corriente | x In | 0,5 a 5
28.2 | Temporización | seg | 0 a 10
29 | Regulación de la protección instantánea de sobrecorriente en AT, MT y BT (*) | - | -
29.1 | Corriente | x In | 0,5 a 20
29.2 | Temporización | seg | 0 a 2
30 | Función de tierra restringida | Sí/No | -
31 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
32 | Número de entradas digitales | uu | 8
33 | Número de contactos de salida | uu | -
34 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
34.1 | Señalización | A | 5
34.2 | Disparo | - | -
34.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
34.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
35 | Medición | Sí/No
35.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
35.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
35.3 | Tensión homopolar | V
35.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
35.5 | Corriente de neutro (In) | A
35.6 | Corriente homopolar | A
35.7 | Frecuencia | Hz
35.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
35.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
35.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
35.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
35.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
35.13 | Factor de potencia | -
36 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
37 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
38 | Plazo garantía equipos | años | 5
39 | Función de falla interruptor | Sí/No | Sí
(*) Aplica únicamente a Relés diferenciales para transformadores de 3 devanados

## CODENSA
CODENSA
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL TRANSFORMADOR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | -
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | -
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | -
10.4 | Carga con operación | W | -
11 | Frecuencia asignada | Hz | 60
12 | Rango de temperatura | ºC | 0-60
13 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
14 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
15 | Comunicación | - | -
15.1 | Al sistema de control | Sí/No | Sí
15.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
15.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
15.1.3 | Vía RS232, DB9 | Sí/No | -
15.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
15.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
15.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
15.2.3 | Vía RS232, DB9 | Sí/No | -
16 | Protocolo de comunicaciones para el SCADA | - | DNP3.0
17 | Número de devanados a proteger | - | -
17.1 | Dos | Sí/No | -
17.2 | Tres | Sí/No | -
18.1 | Corriente nominal A.T. | - | -
| Uno | A | -
| Cinco | A | -
18.2 | Corriente nominal M.T. | - | -
| Uno | A | -
| Cinco | A | -
18.3 | Corriente nominal B.T. (*) | - | -
| Uno | A | -
| Cinco | A | -
19 | Sobrecarga continua permisible | x In | 3
20 | Tensión de prueba a frec. industrial 1 minuto | kV | 2
21 | Máxima corriente permisible | - | -
21.1 | Durante 1 segundo (1 A) | x In | 100
21.2 | Durante 1 segundo (5 A) | x In | 500
22 | Consumo de los circuitos de corriente | - | -
22.1.1 | Durante operación normal (1A) | VA | < 0,2
22.1.2 | En cortocircuito (caso más desfavorable) (1A) | VA | < 1,5
22.2.1 | Durante operación normal (5A) | VA | < 0,5
22.2.2 | En cortocircuito (caso más desfavorable) (5A) | VA | < 3
23 | Límites de regulación de insensibilidad para corrientes de magnetización del transformador protegido | % | 20 a 50
24 | Límites de regulación de la pendiente de operación | % | 10 a 50
25 | Rango de compensación para T.C. en cada lado del transformador de potencia | x In | 0,5 a 1,5
26 | Rango de restricción por armónicos de 2° orden | % | 7,5 a 25
27 | Rango de restricción por armónicos de 5° orden | % | 7,5 a 25
28 | Regulación de la protección de sobrecorriente a tiempo definido en AT, MT y BT | - | -
28.1 | Corriente | x In | 0,1 a 5
28.2 | Temporización | seg | 0 a 10
29 | Regulación de la protección instantánea de sobrecorriente en AT, MT y BT | - | -
29.1 | Corriente | x In | 0,5 a 20
29.2 | Temporización | seg | 0 a 2
30 | Función de tierra restringida | Sí/No | -
31 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
32 | Número de entradas digitales | uu | 6
33 | Número de salidas digitales | - | -
33.1 | Disparo | uu | 3
33.2 | Señalización | uu | 6
34 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
34.1 | Señalización | A | 5
34.2 | Disparo | A | 10
34.2.1 | Poder de cierre | A | 30 A MAKE
35 | Garantía | Años | 5
36 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
(*) Aplica únicamente a Relés diferenciales para transformadores de 3 devanados

## COELCE
COELCE
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
RELE COMPLETO
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | RELE COMPLETO |  | PAGINA MANUAL
|  |  | REQUERIDO | OFRECIDO
1. | Fabricante | - | A indicar
2. | País | - | A indicar
3. | Tipo designado por el fabricante | - | A indicar
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | A indicar
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | A indicar
10. | Tensión auxiliar | - | Sí
10.1 | Tensión nominal c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | A indicar
10.4 | Carga con operación | W | A indicar
11. | Circuito de corriente alterna | - | A indicar
11.1 | Corriente nominal | A | 5
11.2 | Carga do TC | VA | A indicar
12. | Circuito de tensión alterna | - | -
12.1 | Tensión nominal (fase-fase) | V | 115 Y 115/Ö3
12.2 | Carga do TP | VA | A indicar
13. | Frecuencia nominal | Hz | 60
14. | Rango de temperatura de func. | ºC | 0-60
15. | Tempo de operação | ms | £ 50
16. | Tempo de reposição | ciclos | A indicar
17. | Automonitoreo Continuo/Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
17.1 | Autodiagnóstico do cartão de entradas digitais | Sí/No | Sí
17.2 | Autodiagnóstico do cartão de saídas digitais | Sí/No | Sí
17.3 | Autodiagnóstico do cartão de entrada analógica de corrente | Sí/No | Sí
17.4 | Autodiagnóstico do cartão de entrada analógica de tensão | Sí/No | Sí
17.5 | Autodiagnóstico do sistema de comunicação | Sí/No | Sí
17.6 | Autodiagnóstico das Memórias | Sí/No | Sí
17.7 | Autodiagnóstico do Processador/controlador | Sí/No | Sí
17.8 | Autodiagnóstico dos Conversores | Sí/No | Sí
17.9 | Monitoramento da vida útil do disjuntor | Sí/No | Sí
17.10 | Monitoramento do sistema de alimentação CC (B. de Baterias) fornecendo alarme para sub e sobretensão | Sí/No | Sí
17.11 | Função 60 (monitoramento dos sinais de tensão/fusíveis partidos) | Sí/No | Sí
18. | Comunicación | - | -
18.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
18.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
18.1.1.1 | Vía red óptica sem conversor | Sí/No | Indicar
18.1.1.2 | Vía red óptica com conversor | Sí/No | Indicar
18.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | Não
18.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
18.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
18.2.1.1 | Vía red óptica sem conversor | Sí/No | Indicar
18.2.1.2 | Vía red óptica com conversor | Sí/No | Indicar
18.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | No
19. | Protocolo de comunicaciones | -
19.1 | Fornecimento com SDA . | - | Conforme E-PCM-008
19.2 | Fornecimento à vulso: O fornecedor deve especificar os protocolos disponíveis e a COELCE definirá posteriormente qual o protocolo a ser utilizado. Protocolos preferenciais: IEC-870-5-103, PROCOME, LONWORKS. | - | A indicar
19.3 | Plataforma IEC 61850 | Sí/No | Sí
20. | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | A indicar
21. | Número de devanados a proteger | - | 2
21.1 | Corriente nominal A.T. (TC's de AltaTensión) | A | 5
21.2 | Corriente nominal M.T.(TC's de Media Tensión) | A | 5
21.3 | Corriente nominal tierra (TC de Neutro) | A | 5
22 | Sobrecarga continua permisible | x In | 3
23 | Tensión de prueba a frec. industrial 1 minuto | kV | 2
24 | Máxima corriente permisible | - | Sí
24.1 | Durante 1 segundo | x In | 100
25 | Consumo de los circuitos de corriente | - | Sí
25.1 | Durante operación normal | VA | < 0,5
25.2 | En cortocircuito (caso más desfavorable) | VA | < 1
26 | Pendiente 1 (Slope) | % | 15 a 50
27 | Pendiente 2 (Slope) | % | 10 a 100
28 | Rango de compensación para T.C. en cada lado del transformador de potencia | x In | 0,5 a 1,5
29 | Rango de restricción por armónicos de 2° orden | % | 7,5 a 25
30 | Rango de restricción por armónicos de 5° orden | % | 7,5 a 25
31 | Protection de sobrecorriente de: AT (50/51 e 50/51N), MT(50/51 e 50/51N) e Terra (50/51G) | Sí/No | Sí
28.1 | Característica de tiempo inverso, muy inverso y extremadamente inverso, de acuerdo a norma IEC. | Sí/No | Sí
28.2 | Nivel I> ,I0>: 51 e 51N | Sí/No | Sí
28.2.1 | Corriente de arranque de fase: 51 | x In | 0.5 - 20
28.2.2 | Corriente de arranque de neutro: 51N | x In | 0.1 - 20
28.2.3 | Indice de Tiempos | Dial | 0,05 - 10
28.3 | Nivel I>>,I0>>: 50 e 50N | Sí/No | Sí
28.3.1 | Corriente de arranque de fase e neutro | x In | 0.5 - 150
28.3.2 | Tiempo de operación | Seg. | 0 - 60
28.4 | Función de tierra restringida: 50/51G | Sí/No | Sí
29. | Función de falla interruptor: 50/62BF | Sí/No | Sí
29.1 | Lógica de falha do disjuntor | Sí/No | Supervisão subcorrente
29.2 | Corrente de partida de fase | ms | A indicar
29.3 | Corrente de partida de neutro | xIn | A indicar
29.4 | Temporização | xIn | A indicar
30 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí
31. | Entradas digitales | uu | ³ 8
32. | Número de contactos de salida | uu | A indicar
32.1 | Fornecimento relés com SDA: Numero de contactos de salida | uu | ³ 8
32.2 | Fornecimento de relés avulso: Numero de contactos de salida | uu | ³ 12
33 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
33.1 | Señalización | A | 5
33.2 | Disparo/Comando | A | 5
33.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5 continua) y 30 (3 seg)
33.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
34 | Medición | Sí/No | Sí
34.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | Sí
34.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | Sí
34.3 | Tensión homopolar | V | Sí
34.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | Sí
34.5 | Corriente de neutro (In) | A | Sí
34.6 | Corriente homopolar | A | Sí
34.7 | Frecuencia | Hz | Sí
34.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | Sí
34.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var | Sí
34.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | Sí
34.11 | Demanda activa(Wh) | Wh | Sí
34.12 | Demanda reactiva (varh) | varh | Sí
34.13 | Factor de potencia | - | Sí
35.1 | Medición de Tensión | V | Sí
35.1.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | Sí
35.1.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | Sí
35.1.3 | Tensión homopolar | V | A indicar
35.1.4 | Precisión de la medición de tensión | % | A indicar
35.2 | Medición de Corriente
35.2.1 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | Sí
35.2.2 | Corriente de neutro (In) | A | Sí
35.2.3 | Corriente homopolar | A | Sí
35.2.4 | Precisión de la medición de corriente | % | A indicar
35.3 | Frecuencia | Hz | Sí
35.3.1 | Precisión de la medición de la frecuencia | % | A indicar
35.4 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | Sí
35.4.1 | Precisión de la medición de potencia activa | % | A indicar
35.5 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var | Sí
35.5.1 | Precisión de la medición potencia reactiva | % | A indicar
35.6 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | Sí
35.6.1 | Precisión de la medición potencia aparente | % | A indicar
35.7 | Demanda activa (Wh) | Wh | Sí
35.7.1 | Precisión de la medición de la demanda activa | % | A indicar
35.8 | Demanda reactiva (varh) | varh | Sí
35.8.1 | Precisión de la medición de la demanda reactiva | % | A indicar
35.9 | Factor de potencia | - | Sí
36. | Oscilografia
36.1 | Formato CONTRADE | Sí/No | A indicar
36.2 | Amostras por ciclo | ³ 16 | A indicar
36.2 | Capacidade de armazenamento de Registros de oscilografia na memória | ³ 4 | A indicar
36.3 | Quantidade de registros oscilográficos armazenados e que podem up-load | ³ 5 | A indicar
36.4 | Tempo de armazenamento | s | A indicar
36.5 | Intervalos de amostra/resolução | s | A indicar
36.6 | Quantidade de Canais analógicos | uu | A indicar
36.7 | Quantidade de Canais digitais | uu | A indicar
37. | Registros de eventos | uu
37.1 | Quantidade de eventos armazenados em memória não volátil acessadas a partir de PC | uu | ³ 100
37.2 | Registro de perfiles de carga por 30 días en intervalos de 15 minutos. | Sí/No | A indicar
37.3 | Resumen de operaciones del interruptor, almacenamiento del número de amperios (kA2). | Sí/No | A indicar
37.4 | Registro de máximos y mínimos. | Sí/No | A indicar
38 | Display Gráfico com sinótico | Sí/No | A indicar
39 | Botão de comando | Sí/No | A indicar
39.1 | Botão de comando de abertura e fechamento | Sí/No | A indicar
39.2 | Botão de comando local/remoto | Sí/No | A indicar
40 | Sinalizações | Sí/No | A indicar
40.1 | Quantidade de LEDs fixos | Sí/No | A indicar
40.2 | Quantidade de LEDs programáveis | Sí/No | A indicar
41 | Software de comunicación y calibración con su manual y licencia de uso (2 copias o un número mayor em conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra) | uu | ³ 2
41.1 | Software de comunicación y calibración son de domínio público | Sí/No | A indicar
42 | Software de análisis oscilográfico con su manual respectivo y licencia de uso (2 copias o un número mayor en conformidad con lo estipulado en la Orden de Compra). | uu | ³ 2
43 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí
44 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
45 | Atende ao nível de severidade 4 (quatro) nos testes de ESD ( ElectroStatic Discharge) estabelecidos nas normas IEC 60255-5 | Sim/Não | Sim
46 | Plazo garantía equipos | años | 5
47 | Terminais de conexão tipo olhal para circuitos de corrente e tensão, e demais terminais de conexão com robustez elevada. | - | Sí
48 | Relatório de ensaio de tipo realizado por elaboratório independente | - | Sí
Note on A19: Relé diferencial (función 87) con las funciones de relé de sobrecorriente de fase y neutro del lado AT y MT (funciones 50/51, 50/51N) y Relé de Tierra (función 51G)
Note on D22: Relé diferencial (función 87) con las funciones de relé de sobrecorriente de fase y neutro del lado AT y MT (funciones 50/51, 50/51N) y Relé de Tierra (función 51G)

## CHILECTRA
CHILECTRA
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E - Mail:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL TRANSFORMADOR |  | 6 | 4
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | Inf.fabricante
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | Inf.fabricante
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | Inf.fabricante
10.4 | Carga con operación | W | Inf.fabricante
11 | Frecuencia asignada | Hz | 50
12 | Rango de temperatura | ºC | -5° - +55°
13 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
14 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
15 | Comunicación | - | -
15.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
15.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
15.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
15.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
15.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | Sí
15.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
16 | Protocolo de comunicaciones | - | Inf.fabricante
17 | Número de devanados a proteger |  | 2
18.1 | Corriente nominal A.T. | A | 5
18.2 | Corriente nominal M.T. | A | 5
18.3 | Corriente nominal B.T. (*) | A | -
19 | Sobrecarga continua permisible | x In | 4
20 | Tensión de prueba a frec. industrial 1 minuto | kV | 2
21 | Máxima corriente permisible | - | -
21.1 | Durante 1 segundo | x In | 100
22 | Consumo de los circuitos de corriente | - | -
22.1 | Durante operación normal | VA | < 0,2
22.2 | En cortocircuito (caso más desfavorable) | VA | < 1
23 | Límites de regulación de insensibilidad para corrientes de magnetización del transformador protegido | % | 10 a 100
24 | Límites de regulación de la pendiente de operación | % | 15 a 50
25 | Rango de compensación para T.C. en cada lado del transformador de potencia | x In | 0,1 a 2,5
26 | Rango de restricción por armónicos de 2° orden | % | 7,5 a 50
27 | Rango de restricción por armónicos de 5° orden | % | 10 a 25
28 | Regulación de la protección de sobrecorriente a tiempo definido en AT, MT y BT (*) | - | -
28.1 | Corriente | x In | 0,1 a 5
28.2 | Temporización | seg | 0 a 100
29 | Regulación de la protección instantánea de sobrecorriente en AT, MT y BT (*) | - | -
29.1 | Corriente | x In | 0,5 a 20
29.2 | Temporización | seg | 0 a 2
30 | Función de tierra restringida | Sí/No | -
31 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | -
32 | Número de entradas digitales | uu | 6
33 | Número de contactos de salidas | uu | 7
34 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
34.1 | Señalización | A | Inf.fabricante
34.2 | Disparo | - | Inf.fabricante
34.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
34.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
35 | Medición | Sí/No | -
35.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V | -
35.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V | -
35.3 | Tensión homopolar | V | -
35.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A | -
35.5 | Corriente de neutro (In) | A | -
35.6 | Corriente homopolar | A | -
35.7 | Frecuencia | Hz | -
35.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W | -
35.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var | -
35.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA | -
35.11 | Demanda activa(Wh) | Wh | -
35.12 | Demanda reactiva (varh) | varh | -
35.13 | Factor de potencia | - | -
36 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No | Sí
37 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
38 | Plazo garantía equipos | años | 5
(*) Aplica únicamente a Relés diferenciales para transformadores de 3 devanados

## EDELNOR
EDELNOR
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL TRANSFORMADOR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | -
2. | País | - | -
3. | Tipo designado por el fabricante | - | -
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | -
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | -
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | V | 125
10.2 | Margen de tensión para operación | % | 80-110
10.3 | Carga con supervisión | W | -
10.4 | Carga con operación | W | -
11 | Frecuencia asignada | Hz | 60
12 | Rango de temperatura | ºC | 0-60
13 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
14 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
15 | Comunicación | - | -
15.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | Sí
15.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
15.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
15.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
15.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
15.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
16 | Protocolo de comunicaciones | - | DNP3.0
17 | Número de devanados a proteger |  | 2 ó 3
18.1 | Corriente nominal A.T. | A | 1 , 5
18.2 | Corriente nominal M.T. | A | 1 , 5
18.3 | Corriente nominal B.T. (*) | A | 1 , 5
19 | Sobrecarga continua permisible | x In | 3
20 | Tensión de prueba a frec. industrial 1 minuto | kV | 2
21 | Máxima corriente permisible | - | -
21.1 | Durante 1 segundo | x In | 100
22 | Consumo de los circuitos de corriente | - | -
22.1 | Durante operación normal | VA | < 0,5
22.2 | En cortocircuito (caso más desfavorable) | VA | < 1
23 | Límites de regulación de insensibilidad para corrientes de magnetización del transformador protegido | % | 20 a 50
24 | Límites de regulación de la pendiente de operación | % | 10 a 50
25 | Rango de compensación para T.C. en cada lado del transformador de potencia | x In | 0,5 a 1,5
26 | Rango de restricción por armónicos de 2° orden | % | 7,5 a 25
27 | Rango de restricción por armónicos de 5° orden | % | 7,5 a 25
28 | Regulación de la protección de sobrecorriente a tiempo definido en AT, MT y BT (*) | - | -
28.1 | Corriente | x In | 0,5 a 5
28.2 | Temporización | seg | 0 a 10
29 | Regulación de la protección instantánea de sobrecorriente en AT, MT y BT (*) | - | -
29.1 | Corriente | x In | 0,5 a 20
29.2 | Temporización | seg | 0 a 2
30 | Función de tierra restringida | Sí/No | -
31 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí
32 | Número de entradas digitales | uu | 8
33 | Número de contactos de salidas | uu | -
34 | Corriente nominal de los contactos de salida DC | - | -
34.1 | Señalización | A | 5
34.2 | Disparo | - | -
34.2.1 | Poder de cierre | A | ³ 5
34.2.2 | Poder de corte a L/R=40ms | A | ³ 0,5
35 | Medición | Sí/No
35.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
35.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
35.3 | Tensión homopolar | V
35.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
35.5 | Corriente de neutro (In) | A
35.6 | Corriente homopolar | A
35.7 | Frecuencia | Hz
35.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
35.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
35.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
35.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
35.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
35.13 | Factor de potencia | -
36 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
37 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
38 | Plazo garantía equipos | años | 5
(*) Aplica únicamente a Relés diferenciales para transformadores de 3 devanados

## EDESUR
EDESUR
ANEXO N°1: CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
FABRICANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección: |  |  |  | País:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax: |  | E- Mail:
REPRESENTANTE:
Nombre o Razón Social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono: |  | Fax:
RESUMEN DE EQUIPOS OFRECIDOS:
TIPO DE RELE |  | Cantidad | Plazo de entrega (meses)
|  |  | Requerido | Ofrecido
PROTECCION DIFERENCIAL TRANSFORMADOR
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | REQUERIDO | OFRECIDO | PAGINA MANUAL
1. | Fabricante | - | A indicar
2. | País | - | A indicar
3. | Tipo designado por el fabricante | - | A indicar
4. | Norma | - | IEC 60255
5. | Tecnología | - | Numérica
6. | Montaje horizontal rasante | Sí/No | Sí
7. | Peso | kg | A indicar
8. | Caja metálica | Sí/No | Sí
9. | Dimensiones(alto x ancho x profundidad) | mm | A indicar
10. | Tensión auxiliar | - | -
10.1 | Tensión asignada c.c. | Vcc | 220
10.2 | Margen de tensión para operación | Vcc | 170 - 230
10.3 | Carga con supervisión | W | A indicar
10.4 | Carga con operación | W | A indicar
11 | Frecuencia asignada | Hz | 50
12 | Rango de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 a 55
13 | Tiempo de operación | ms | £ 40
14 | Tiempo de reposición | ms | A indicar
15 | Automonitoreo Continuo | Sí/No | Sí
16 | Autodiagnóstico | Sí/No | Sí
17 | Comunicación | - | -
17.1 | Al sistema de control (UCS o UTR) | Sí/No | No
17.1.1 | Vía red óptica | Sí/No | -
17.1.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | -
17.2 | A la oficina de protecciones | Sí/No | Sí
17.2.1 | Vía red óptica | Sí/No | A indicar
17.2.2 | Vía RS485, 2hilos | Sí/No | A indicar
18 | Protocolo de comunicaciones | - | -
19 | Tiempo medio entre fallas (MTBF) | Años | A indicar
20 | Número de devanados a proteger |  | 2 ó 3 (**)
21 | Circuito de corriente alterna | - | -
21.1 | Corriente nominal de todos los devanados | A | 1
21.2 | Intensidad permanente admisible | x In | ³ 2
21.3 | Intensidad límite térmica (valor eficaz durante 1 seg) | x In | ³ 100
21.4 | Intensidad límite dinámica (valor de cresta) | x In | ³ 250
21.5 | Consumo a corriente nominal | VA | A indicar
22 | Tensión de ensayo rigidez dieléctrica a frec. industrial 1 minuto | kV | 2
23 | Límites de regulación de insensibilidad para corrientes de magnetización del transformador protegido | % | 20 a 50
24 | Límites de regulación de la pendiente de operación | % | A indicar
25 | Rango de compensación para T.C. en cada lado del transformador de potencia | x In | 0,5 a 2,5
26 | Rango de restricción por armónicos de 2° orden | % | 10 a 50
27 | Rango de restricción por armónicos de 5° orden | % | 10 a 50
28 | Regulación de la protección de sobrecorriente a tiempo definido en AT, MT y BT (*) | Sí/No | No
28.1 | Corriente | x In | -
28.2 | Temporización | seg | -
29 | Regulación de la protección de alta corriente diferencial instantánea | x In | 5 a 20
30 | Función de tierra restringida | Sí/No | (***)
31 | Entrada IRIG-B para sincronización del tiempo | Sí/No | Sí
32 | Número de entradas digitales | uu | 4
33 | Número de contactos de salida | uu | -
34 | Características de los contactos de salida | - | -
34.1 | Señalización (220 Vcc) | - | -
34.1.1 | Corriente permanente | A | ³ 2
34.1.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 3
34.1.3 | Capacidad de apertura con L/R£40ms | A | ³ 0,2
34.2 | Disparo (220 Vcc) | - | -
34.2.1 | Corriente permanente | A | ³ 5
34.2.2 | Capacidad de cierre | A | ³ 10
34.2.3 | Capacidad de apertura con L/R£40ms | A | ³ 0,3
35 | Medición | Sí/No
35.1 | Tensión de fase (Van, Vbn, Vcn) | V
35.2 | Tensión de línea (Vab, Vbc, Vca) | V
35.3 | Tensión homopolar | V
35.4 | Corriente de fase (Ia, Ib, Ic) | A
35.5 | Corriente de neutro (In) | A
35.6 | Corriente homopolar | A
35.7 | Frecuencia | Hz
35.8 | Potencia activa (Wa, Wb, Wc, Wtotal) | W
35.9 | Potencia reactiva (vara, varb, varc, vartotal) | var
35.10 | Potencia aparente (VAa, VAb, VAc, VAtotal) | VA
35.11 | Demanda activa(Wh) | Wh
35.12 | Demanda reactiva (varh) | varh
35.13 | Factor de potencia | -
36 | Funciones programables a través del software (ítem 5.24 de Especificación) | Sí/No
37 | Cumplimiento con el sistema de calidad | - | ISO 9001
38 | Plazo garantía equipos | años | 5
(*) Aplica únicamente a Relés diferenciales para transformadores de 3 devanados
(**) Se indicará en el Alcance de Suministro
(***) Esta función no se solicita para transformadores de Sn £ 80 MVA