## Portada
PROYECTO:
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono/Fax:
E-mail:
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono/Fax:
E-mail:
El Sistema Digital de Automatización será construido y probado de acuerdo con la Especificación E - PCM - 008 y sus Anexos, para lo cual el fabricante garantiza las características técnicas y plazos de entrega indicados en este documento.
El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo en cuenta que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.

## UCS
Item | Descripción | Unidad | Solicitado | Ofrecido
SISTEMA DIGITAL DE AUTOMATIZACION (SDA)
1 | CARACTERISTICAS GENERALES DEL SISTEMA | -
1.1 | Fabricante-País | - | Inf. Fabricante
1.2 | Nombre o Modelo del Sistema | - | Inf. Fabricante
1.3 | Plazo de entrega en bodega (DDP) | meses | Inf. Fabricante
1.4 | Plazo de entrega (otra condición) | meses | Inf. Fabricante
1.5 | Tecnología | - | Numérica
1.6 | Redundancia solicitada | - | Ver Anexo 3
1.7 | Incluye GPS | Sí/No | Sí
1.8 | Tiempo medio entre fallas (M.T.B.F.) | hrs. | Inf. Fabricante
1.9 | Disponibilidad | % | Inf. Fabricante
1.10 | Incluye subsistema de alarma contra intrusión e incendio | Sí/No | No
1.11 | Incluye unidad de medición de Servicios Auxiliares de SE | Sí/No | -
1.12 | Incluye programa de capacitación | Sí/No | Sí
1.13 | Cumplimiento de garantía técnica de acuerdo a Especificación | Sí/No | Sí
UNIDAD DE CONTROL SUBESTACION (UCS)
2 | Software de control | -
2.1 | Sistema Operativo | - | Inf. Fabricante
2.2 | Compatibilidad con Ethernet TCP/IP | Sí/No | Inf. Fabricante
2.3 | Arquitectura abierta | Sí/No | Sí
2.4 | Claves de acceso según modos de operación | Sí/No | Sí
3 | Características Funcionales | -
3.1 | Presentación de diagramas unifilares | Sí/No | Sí
3.2 | Operación de equipos y automatismos de la SE | Sí/No | Sí
3.3 | Ejecución de comandos en la forma selección/ejecución | Sí/No | Sí
3.4 | Presentación y reconocimiento de alarmas | Sí/No | Sí
3.5 | Visualización de medidas | Sí/No | Sí
3.6 | Registro y visualización de eventos | Sí/No | Sí
3.7 | Visualización de curvas de tendencias | Sí/No | Sí
3.8 | Presentación arquitectura del sistema | Sí/No | Sí
3.9 | Presentación información almacenada en protecciones | Sí/No | Sí
3.10 | Cambio de ajustes de protecciones | Sí/No | Sí
3.11 | Modificación y ampliación base de datos | Sí/No | Sí
3.12 | Modificación parámetros de automatismos | Sí/No | Sí
3.13 | Generación de informes | Sí/No | Sí
3.14 | Autosupervisión | Sí/No | Sí
3.15 | Control de las comunicaciones | Sí/No | Sí
3.16 | Funciones de control y protección independientes | Sí/No | Sí
3.17 | Adquisición de medida de temperatura de transformadores | Sí/No | Sí
3.18 | Tipo de medición posición CDBC de transformadores | - | BCD (Código binario)
3.19 | Cumplimiento de tiempos de respuesta | Sí/No | Sí
3.20 | Verificación de la integridad de los datos | Sí/No | Sí
4 | Características constructivas
4.1 | Marca y tipo de procesador | - | Inf. Fabricante
4.2 | Disquetera de 3.5" - 1,44 MB | Sí/No | Sí
4.3 | Lector/Grabador de CD | Sí/No | Sí
4.4 | Opción de actualización a procesador superior | Sí/No | Inf. Fabricante
4.5 | Puertos de comunicación serial | c/u
4.6 | Puertos de comunicación paralelos | c/u
4.7 | Modularidad : permite aumentar Entradas/Salidas | Sí/No | Sí
4.8 | Alimentación eléctrica UCS y tolerancia | Vcc | 125 +/-10%
4.9 | Tensión de entrada inversor | Vcc | 125
4.10 | Tensión de salida inversor | Vca | 220
4.11 | Tensión de entrada periféricos | Vca | 220
4.12 | Grado de protección gabinete UCS y otros gabinetes | IP | 55
4.13 | Dimensiones gabinete UCS | mm | 2000x800x800
4.14 | Cables de control de acuerdo a Especificación | Sí/No | Sí
4.15 | Regletas terminales de acuerdo a Especificación | Sí/No | Sí
5 | Comunicaciones | -
5.1 | Incluye red local de comunicaciones | Sí/No | Sí
5.2 | Comunicación entre dispositivos inteligentes (IED's) | Sí/No | Inf.Fabricante
5.3 | Interoperabilidad | Sí/No | Inf.Fabricante
5.4 | Velocidad | bps
5.5 | Bus de datos | -
5.6 | Protocolo de comunicación entre UCS y UCP's | - | Inf.Fabricante
5.7 | Protocolo de comunicación entre UCS y SCADA/COS | - | IEC-870-5-101
5.8 | Puerta de comunicaciones para Area de Protecciones | Sí/No | Inf.Fabricante
5.9 | Tipo/material fibra óptica (F.O.) | - | Inf.Fabricante
5.10 | F.O. protegida contra la humedad y roedores | Sí/No | Sí
5.11 | F.O. incluye conectores | Sí/No | Sí
6 | Interfaz Hombre Máquina (IHM) | -
6.1 | PC industrial | Sí/No | Sí
6.2 | Monitor 15 ", teclado estándar y ratón | Sí/No | Sí
6.3 | Impresora | Sí/No | No
7 | Pruebas de Aceptación en Fábrica
7.1 | Funcionamiento General | Sí/No | Sí
7.2 | Pruebas dieléctricas | Sí/No | Sí
7.3 | Medida de tiempos | Sí/No | Sí

## UCP's
Item | Descripción | Unidad | Solicitado | Ofrecido
UNIDADES DE CONTROL DE POSICION -UCP
1 | Características funcionales | -
1.1 | Marca, tipo | - | Inf. Fabricante
1.2 | Función de medición | Sí/No | Sí
1.2.1 | Adquisición y despliegue de medidas en pantalla mímica | Sí/No | Sí
1.2.2 | Tensión, corriente, potencia activa y reactiva | Sí/No | Sí
1.2.3 | Clase de precisión | % | 0.5
1.3 | Función de control | Sí/No | Sí
1.3.1 | Control de interruptores y seccionadores, vía pantalla mímica | Sí/No | Sí
1.4 | Función de supervisión | Sí/No | Sí
1.4.1 | Estado de equipos, circuito disparo, resorte cargado, etc. | Sí/No | Sí
1.4.2 | Monitoreo de ejecución de los comandos | Sí/No | Sí
1.4.3 | Adquisición y despliegue de señales de estado | Sí/No | Sí
1.4.4 | Despliegue de alarmas en pantalla mímica | Sí/No | Sí
1.4.5 | Registro y despliegue de eventos | Sí/No | Sí
1.4.6 | Autosupervisión | Sí/No | Sí
1.5 | Función de automatismos | Sí/No | Sí
1.6 | Función comunicación | Sí/No | Sí
1.6.1 | Puerto Ethernet | Sí/No | Inf. Fabricante
1.6.2 | Protocolo de comunicación | Sí/No | Inf. Fabricante
2 | Características constructivas | -
2.1 | Tensión de alimentación y tolerancia | Vcc | 125 +/-10%
2.2 | Entradas analógicas | -
2.2.1 | Frecuencia | Hz | 50
2.2.2 | Corriente nominal | A | 1
2.2.3 | Tensión nominal | Vca | 110
2.3 | Modularidad : permite aumentar Entradas/Salidas | Sí/No | Sí
2.4 | Sincronización a través de GPS | Sí/No | Sí
2.5 | Permite actualizaciones futuras del firmware | Sí/No | Sí
2.6 | Microprocesador | - | Inf. Fabricante
2.6.1 | Marca, modelo | - | Inf. Fabricante
2.6.2 | Velocidad | MHz | Inf. Fabricante
2.7 | Puertos de comunicación | -
2.7.1 | Puerto RS-232 | Sí/No | Sí
2.7.2 | Puerto Ethernet | Sí/No | Inf. Fabricante
2.7.3 | Fibra Optica | Sí/No | Sí
2.8 | Pantalla mímica | Sí/No | Sí
2.9 | LED's programables | Sí/No | Sí
2.10 | Selector UCP/Sistema(Local/Remoto) | Sí/No | Sí
2.11 | Selector Normal/Emergencia | Sí/No | Sí
2.12 | Número de entradas digitales | c/u | Ver Anexo
2.13 | Número de entradas analógicas | c/u | Ver Anexo
2.14 | Número de salidas | c/u | Ver Anexo
2.15 | Fuentes de alimentación separadas para protección y control | Sí/No | Sí
2.16 | Grado de protección | IP | 55
2.17 | Dimensiones ( largoxanchoxalto ) | mm | Inf. Fabricante
2.18 | Borne de tierra | Sí/No | Sí
2.19 | Borneras (rango cable de control) | mm² | Inf. Fabricante
2.20 | Conectores Fibra Optica | - | Inf. Fabricante

## Protecciones
Item | Descripción | Unidad | Solicitado | Ofrecido
SISTEMA DE PROTECCIONES
1 | Protección Sobrecorriente Multifunción | Sí/No | Sí
1.1 | Fabricante-País | -
1.2 | Tipo o Modelo | -
1.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 001
2 | Protección para Bancos de Condensadores M.T. | Sí/No | No
2.1 | Fabricante-País | -
2.2 | Tipo o Modelo | -
2.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 002
3 | Protección Diferencial Transformador | Sí/No | Sí
3.1 | Fabricante-País | -
3.2 | Tipo o Modelo | -
3.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 003
4 | Protección Diferencial de Barras | Sí/No | No
4.1 | Fabricante-País | -
4.2 | Tipo o Modelo | -
4.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 004
5 | Protección de Distancia | Sí/No | No
5.1 | Fabricante-País | -
5.2 | Tipo o Modelo | -
5.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 005
6 | Protección Diferencial de Líneas y Cables | Sí/No | No
6.1 | Fabricante-País | -
6.2 | Tipo o Modelo | -
6.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 006
7 | Protección de Sobretensión Homopolar | Sí/No | No
7.1 | Fabricante-País | -
7.2 | Tipo o Modelo | -
7.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 007