## Portada
PROYECTO:
FABRICANTE:
Nombre o razón social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono/Fax:
E-mail:
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:
Dirección:
Persona a contactar:
Teléfono/Fax:
E-mail:
El Sistema Digital de Automatización será construido y probado de acuerdo con la Especificación E - PCM - 008 y sus Anexos, para lo cual el fabricante garantiza las características técnicas y plazos de entrega indicados en este documento.
El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo en cuenta que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.

## UCS
Item | Descripción | Unidad | Solicitado | Ofrecido
SISTEMA DIGITAL DE AUTOMATIZACION (SDA)
ABRANGÊNCIA DO FORNECIMENTO
| Projeto Turn-key | Sí/No | Sí
| Instalações elétricas | Sí/No | Sí
| Construção civil | Sí/No | Sí
| Fornecimento da cablagem | Sí/No | Sí
1 | CARACTERISTICAS GENERALES | -
1.1 | Fabricante-País | - | Inf. Fabricante
1.2 | Nombre o Modelo del Sistema | - | Inf. Fabricante
1.3 | Plazo de entrega en bodega (DDP) | meses
1.4 | Plazo de entrega (otra condición) | meses | Inf. Fabricante
1.5 | Tecnología | - | Númerica
1.6 | Redundancia solicitada | - | Ver Anexo 3
1.7 | Incluye GPS | Sí/No | Sí
1.8 | Tiempo medio entre fallas (M.T.B.F.) | hrs. | A indicar
1.9 | Disponibilidad | % | A indicar
1.10 | Incluye subsistema de alarma contra intrusión e incendio | Sí/No | Ver Anexo 3
1.11 | Incluye unidad de medición de Servicios Auxiliares de SE | Sí/No | Sí
1.12 | Incluye programa de capacitación | Sí/No | Sí
1.13 | Cumplimiento de garantía técnica de acuerdo a Especificación | Sí/No | Sí
UNIDAD DE CONTROL SUBESTACION (UCS) Y IHM
2 | Software de control | -
2.1 | Sistema Operativo de la UCS | - | Inf. Fabricante
2.2 | Sistema Operativo de la IHM |  | Winsdows NT
2.3 | Compatibilidad con Ethernet TCP/IP | Sí/No | Sí
2.4 | Arquitectura abierta | Sí/No | Sí
2.5 | Claves de acceso según modos de operación | Sí/No | Sí
3 | Características Funcionales | -
3.1 | Presentación de diagramas unifilares | Sí/No | Ver Anexo 3
3.2 | Operación de equipos y automatismos de la SE | Sí/No | Ver Anexo 3
3.3 | Ejecución de comandos en la forma selección/ejecución | Sí/No | Ver Anexo 3
3.4 | Presentación y reconocimiento de alarmas | Sí/No | Ver Anexo 3
3.5 | Visualización de medidas | Sí/No | Ver Anexo 3
3.6 | Registro y visualización de eventos | Sí/No | Ver Anexo 3
3.7 | Visualización de curvas de tendencias | Sí/No | Sí
3.8 | Presentación arquitectura del sistema | Sí/No | Ver Anexo 3
3.9 | Presentación información almacenada en protecciones | Sí/No | Sí
3.10 | Cambio de ajustes de protecciones | Sí/No | Sí
3.11 | Modificación y ampliación base de datos | Sí/No | Sí
3.12 | Modificación parámetros de automatismos | Sí/No | Sí
3.13 | Generación de informes | Sí/No | Sí
3.14 | Autosupervisión | Sí/No | Sí
3.15 | Control de las comunicaciones | Sí/No | Sí
3.16 | Funciones de control y protección independientes | Sí/No | Sí
3.17 | Adquisición de medida de temperatura de transformadores | Sí/No | Sí
3.18 | Tipo de medición posición CDBC de transformadores | Sí/No | Sí
3.18.1 | Integración del dispositivo regulador de tensión con el SDA a traves de protocolo de comunicación | Sí/No | Sí
3.18.2 | Código BCD | Sí/No | No
3.19 | Cumplimiento de tiempos de respuesta | Sí/No | Sí
3.20 | Verificación de la integridad de los datos | Sí/No | Sí
4 | Características constructivas
4.1 | Unidade de Controle de Subestação
4.1.1 | Marca y tipo de procesador | - | Inf. Fabricante
4.1.2 | Opción de actualización a procesador superior | Sí/No | Sí
4.1.3 | Puertos de comunicación serial | c/u | A indicar
4.1.4 | Puertos de comunicación paralelos | c/u | A indicar
4.1.5 | Modularidad : permite aumentar Entradas/Salidas | Sí/No | Sí
4.2 | Interfaz Hombre Máquina (IHM) | -
4.2.1 | Marca y tipo de processador | - | Inf. Fabricante
4.2.2 | Sistema operativo Windows NT | Sí/No | Sí
4.2.3 | Microcomputador PC industrial | Sí/No | Sí
4.2.4 | Monitor de 15 polegadas | Sí/No | Sí
4.2.5 | Teclado padrão ABNT2 | Sí/No | Sí
4.2.6 | Mouse comum externo | Sí/No | Sí
4.2.7 | Impressora matricial | Sí/No | Sí
4.2.8 | Disquetera de 3.5" - 1,44 MB | Sí/No | Sí
4.2.9 | Lector/Grabador de CD | Sí/No | Sí
4.2.10 | Puertos de comunicación serial | c/u | A indicar
4.2.11 | Puertos de comunicación paralelos | c/u | A indicar
4.3 | Alimentação do SDA
4.3.1 | Alimentación eléctrica UCS y tolerancia | Vcc | 125 Vcc (+10% -20%)
4.3.2 | Tensión de entrada inversor | Vcc | 125 Vcc
4.3.3 | Tensión de salida inversor | Vca | 220 Vca
4.3.4 | Tensión de entrada periféricos | Vca | 220 Vca
4.4 | Gabinete
4.4.3 | Grado de protección gabinete UCS y otros gabinetes | IP | ³ 41
4.4.4 | Dimensiones gabinete UCS | mm | Ver plano D-183.01
4.4.5 | Cables de control de acuerdo a Especificación E-PCM-008 (SDA) y ET-206 - Cables de controle (COELCE) | Sí/No | Sí
4.4.6 | Regletas terminales de acuerdo a Especificación | Sí/No | Sí
4.4.7 | Microcomputador, UCS y Monitor fijados em gabinete por médio de pernos de acero inoxidables | Sí/No | Sí
4.4.8 | Toma (enchufe) en cada gabinete | - | Padrón ABNT
4.4.9 | Bloques de pruebas y calibracion | - | Ver anexo 3
4.4.10 | Tratamento y pintura | - | Ver anexo 3
5 | Comunicaciones | -
5.1 | Incluye red local de comunicaciones | Sí/No | Sí
5.2 | Comunicación entre dispositivos inteligentes (IED's) | Sí/No | Sí
5.3 | Interoperabilidad | Sí/No | Sí
5.4 | Velocidad | bps | A indicar
5.5 | Bus de datos | - | A indicar
5.6 | Protocolo de comunicación entre UCS y UCP's | - | Conforme E-PCM-008
5.7 | Protocolo de comunicación entre UCS y SCADA/COS | - | Conforme E-PCM-008
5.8 | Puerta de comunicaciones para Area de Protecciones | Sí/No | Sí
5.9 | Tipo/material fibra óptica (F.O.) | - | A indicar
5.10 | F.O. protegida contra la humedad y roedores | Sí/No | Sí
5.11 | F.O. incluye conectores | Sí/No | Sí
7 | Pruebas de Aceptación en Fábrica
7.1 | Funcionamiento General | Sí/No
7.2 | Pruebas dieléctricas | Sí/No
7.2.1 | Pruebas de aislación, 2 kV, 1 minuto, conforme IEC 255 | Sí/No | Sí
7.2.2 | Pruebas de impulso, 5 kV, conforme IEC 255 | Sí/No | Sí
7.2.3 | Pruebas de alta freqüência 2,5 kV, 1 MHz, IEC 255 o ANSI C37.90 | Sí/No | Sí
7.3 | Medida de tiempos | Sí/No | Sí

## UCP's
Item | Descripción | Unidad | Solicitado | Ofrecido
UNIDADES DE CONTROL DE POSICION -UCP
1 | Características funcionales | -
1.1 | Marca, tipo | - | Inf. Fabricante
1.2 | Función de medición | Sí/No | Sí
1.2.1 | Adquisición y despliegue de medidas en pantalla mímica | Sí/No | Sí
1.2.2 | Tensión, corriente, potencia activa y reactiva | Sí/No | Sí
1.2.3 | Clase de precisión | % | Sí
1.3 | Función de control | Sí/No | Sí
1.3.1 | Control de interruptores y seccionadores, vía pantalla mímica | Sí/No | Sí
1.4 | Función de supervisión | Sí/No | Sí
1.4.1 | Estado de equipos, circuito disparo, resorte cargado, etc. | Sí/No | Sí
1.4.2 | Monitoreo de ejecución de los comandos | Sí/No | Sí
1.4.3 | Adquisición y despliegue de señales de estado | Sí/No | Sí
1.4.4 | Despliegue de alarmas en pantalla mímica | Sí/No | Sí
1.4.5 | Registro y despliegue de eventos | Sí/No | Sí
1.4.6 | Autosupervisión | Sí/No | Sí
1.5 | Función de automatismos | Sí/No | Sí
1.6 | Función comunicación | Sí/No | Sí
1.6.1 | Puerto Ethernet | Sí/No | Sí
1.6.2 | Protocolo de comunicación | Sí/No | Sí
Sí
2 | Características constructivas | - | Sí
2.1 | Tensión de alimentación y tolerancia | Vcc | Sí
2.2 | Entradas analógicas | - | Sí
2.2.1 | Frecuencia | Hz | Sí
2.2.2 | Corriente nominal | A | Sí
2.2.3 | Tensión nominal | Vca | Sí
2.3 | Modularidad : permite aumentar Entradas/Salidas | Sí/No | Sí
2.4 | Sincronización a través de GPS | Sí/No | Sí
2.5 | Permite actualizaciones futuras del firmware | Sí/No | Sí
2.6 | Microprocesador | - | Inf. Fabricante
2.6.1 | Marca, modelo | - | Inf. Fabricante
2.6.2 | Velocidad | MHz | Inf. Fabricante
2.7 | Puertos de comunicación | - | Sí
2.7.1 | Puerto RS-232 | Sí/No | Sí
2.7.2 | Puerto Ethernet | Sí/No | Sí
2.8 | Pantalla mímica | Sí/No | Sí
2.9 | LED's programables | Sí/No | Sí
2.10 | Selector UCP/Sistema(Local/Remoto) | Sí/No | Sí
2.11 | Selector Normal/Emergencia | Sí/No | Sí
2.12 | Número de entradas digitales | c/u | Sí
2.13 | Número de entradas analógicas | c/u | Sí
2.14 | Número de salidas | c/u | Sí
2.15 | Fuentes de alimentación separadas para protección y control | Sí/No | Sí
2.16 | Grado de protección | IP | >= 41
2.17 | Dimensiones ( largoxanchoxalto ) | mm | Inf. Fabricante
2.18 | Borne de tierra | Sí/No | Sí
2.19 | Borneras (rango cable de control) | mm² | Sí
2.20 | Conectores Fibra Optica | - | Inf. Fabricante

## Protecciones
Item | Descripción | Unidad | Solicitado | Ofrecido
SISTEMA DE PROTECCIONES
1 | Protección Sobrecorriente Multifunción | Sí/No
1.1 | Fabricante-País | -
1.2 | Tipo o Modelo | -
1.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 001
2 | Protección para Bancos de Condensadores M.T. | Sí/No
2.1 | Fabricante-País | -
2.2 | Tipo o Modelo | -
2.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 002
3 | Protección Diferencial Transformador | Sí/No
3.1 | Fabricante-País | -
3.2 | Tipo o Modelo | -
3.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 003
4 | Protección Diferencial de Barras | Sí/No
4.1 | Fabricante-País | -
4.2 | Tipo o Modelo | -
4.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 004
5 | Protección de Distancia | Sí/No
5.1 | Fabricante-País | -
5.2 | Tipo o Modelo | -
5.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 005
6 | Protección Diferencial de Líneas y Cables | Sí/No
6.1 | Fabricante-País | -
6.2 | Tipo o Modelo | -
6.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 006
7 | Protección de Sobretensión Homopolar | Sí/No
7.1 | Fabricante-País | -
7.2 | Tipo o Modelo | -
7.3 | Especificación técnica | - | E - PCM - 007