## DATOS PROPONENTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social: | ......................……………………………..................................................
Dirección | ........................................................……….......................……………….
Persona a contactar | ......................……………………………..................................................
Teléfono | ................… | Fax …………..………………..……………….. | E_Mail ……………………..…………..
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social: | ......................……………………………...................................................
Dirección | ........................................................……….......................… |  | País ……..…………....…..……..……
Persona a contactar | ......................……………………………..................................................
Teléfono | ................… | Fax …………..………………..……………….. | E_Mail ……………………..…………..
Los transformadores de instrumentación serán construidos y probados de acuerdo con esta Especificación Técnica y sus Anexos, por lo cual el fabricante garantiza el cumplimiento de las características técnicas de los equipos y de los plazos de entrega.
El fabricante deberá llenar los espacios en blanco con los valores ofrecidos, teniendo presente que si se aparta de los valores solicitados su oferta podría ser rechazada.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TC
Revisão JUL/2016
EMPRESA |  | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | CODENSA | COELCE | COELCE | COELCE | COELCE | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | CHILECTRA | EDELNOR | EDELNOR | EDELNOR | EDELNOR | EDELNOR | EDELNOR | EDELNOR | EDELNOR | EDESUR | EDESUR | EDESUR | EDESUR
Tipo de transformador de instrumentación TC |  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C1 | C2 | C3 | C4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | F1 | F2 | F3 | F4
Código |  | A1: 6812585; A2: 6812586; A3: 6812587; A4: 6806303; A5: 6772532; A6: 6812588; A7: 6812589; A8: 6772530; A9: 6805508; A10: 6803671; A11: 6809988; A12: 6812610; A13: 4682341; A14: 6812611; A15: 4682242; A16: 6812613; A17: 6812614; A18: 6812615; A19: 6812616
|  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación) | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Ampliación | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Nuevos Proyectos | Ampliación
2.0 | Características Generales | bar: A1 to F4
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Combinado | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente | Corriente
2.2 | Vmáx equipo (kV) | 72.5 | 72.5 | 145 | 145 | 72.5 | 72.5 | 145 | 145 | 145 | 72.5 | 145 | 145 | 145 | 72.5 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 145 | 145 | 145 | 245 | 245 | 145 | 145 | 245 | 72.5 | 72.5 | 245 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 145 | 145 | 245 | 145
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 325 | 325 | 650 | 650 | 325 | 325 | 650 | 650 | 650 | 325 | 650 | 650 | 650 | 325 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 350 | 350 | 350 | 350 | 550 | 550 | 550 | 950 | 950 | 550 | 550 | 950 | 325 | 325 | 950 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 550 | 550 | 950 | 550
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 140 | 140 | 275 | 275 | 140 | 140 | 275 | 275 | 275 | 140 | 275 | 275 | 275 | 140 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 140 | 140 | 140 | 140 | 230 | 230 | 230 | 395 | 395 | 230 | 230 | 395 | 140 | 140 | 395 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 230 | 230 | 395 | 230
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50
2.6 | Marca | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.8 | Norma | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Int/Int | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior
2.10 | Medio Aislante | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Resina | Aceite | Aceite o SF6 | Aceite o SF6 | Aceite o SF6 | Aceite o SF6
2.11 | Tipo de montaje | - | - | - | - | - | - | - | - | Pedestal | - | - | - | - | - | - | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Pedestal | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | Anexo 2 | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | En estructura metálica | Autosoportado | Autosoportado | Autosoportado | Autosoportado | Autosoportado | Autosoportado | Pasamuro | Autosoportado | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical
3.0 | Características transformadores de corriente | bar: A1 to A8; A10 to F4
3.1 | Inom primaria (A) | 2x600 | 300 | 800 | 1000 | 2x600 | 300 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1600 | 2000 | 2000 | 1800 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1200 | 400 | 400 | 400 | 1200 | 400 | 2X600 | 300 | 2X600 | 300 | 2x1500 | 2x1000 | 1200 | 2 x 200 | 2x1500 | 2x1500 | 2x1000 | 2x1000 | 2x200 | 2x300 | 2x600 | 2000 | 800 | 2x200 | 2x300 | 800 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000
3.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA) | 25 | 25 | 40 | 40 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40/20 | 40/20 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 31.5 | 31.5 | 25 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 40 | 31.5
3.3 | Factor térmico nominal | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
3.4 | Conexión del primario serie-paralelo (Sí/No) | bar: A1 to F4
4.0 | Relaciones de transformación | bar: A1 to A8; A11 to F4
4.1 | Núcleo 1 | 2x600/400/200-1 | 300/200/100-1 | 2x300/200-1 | 1000/800/500/400-1 | 2x600/400/200-5 | 300/200/100-5 | 2x300/200-5 | 1000/800/500/400-5 | 300/400/600 x 600/800/1200-5 | 200/300 x 400/600-5 | 1600/800/400-5 | 2000/1000-5 | 2000/1000-5 | 1800/900-5 | 1600/800/400-5 | 2000/1000-5 | 2000/1000-5 | 2000/1000-5 | 2000/1000-5 | 1200 -1 | 200/400 -1 | 250/500-1 | 200-1 | 1200-5 | 200/400-5 | 2 x 600/400/200-1 | 300/200/100-1 | 2 x 600/400/200-5 | 300/200/100-5 | 2x600/1000/1500-1 | 2x300/600/1000-1 | 1200-1 | 2 x 200 - 1 | 2x600/1000/1500-1 | 2x600/1000/1500-5 | 2x300/600/1000-5 | 2x300/600/1000-5 | 2 x 200 - 1 | 2 x 300 - 1 | 2 x 600 - 1 | 2000-1 | 800/300 - 1 | 2 x 200 - 5 | 2 x 300 - 5 | 800/300 - 5 | 2000 - 1 | 1000 - 1 | 2000 - 1 | 1000 - 1
4.2 | Núcleo 2 | 2x600/400/200-1 | 300/200/100-1 | 2x300/200-1 | 1000/800/500/400-1 | 2x600/400/200-5 | 300/200/100-5 | 2x300/200-5 | 1000/800/500/400-5 | 300/400/600 x 600/800/1200-5 | 200/300 x 400/600-5 | 1600/800/400-5 | 2000/1000-5 | 2000/1000-5 | 1800/900-5 | 1600/800/400-5 | 2000/1000-5 | 2000/1000-5 | 2000/1000-5 | 2000/1000-5 | 1200 -1 | 400 -1 | 800-1 | 100/200-1 | 1200-5 | 400-5 | 2 x 600/400/200-1 | - | 2 x 600/400/200-5 | - | 2x600/1000/1500-1 | 2x300/600/1000-1 | 1200-1 | 2 x 200 - 1 | 2x600/1000/1500-1 | 2x600/1000/1500-5 | 2x300/600/1000-5 | 2x300/600/1000-5 | 2 x 200 - 1 | 2 x 300 - 1 | 2 x 600 - 1 | 2000-1 | 800/300 - 1 | 2 x 200 - 5 | 2 x 300 - 5 | 800/300 - 5 | 2000 - 1 | 1000 - 1 | 2000 - 1 | 1000 - 1
4.3 | Núcleo 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300/400/600 x 600/800/1200-5 | 200/300 x 400/600-5 | 1600/800/400-5 | - | 2000/1000-5 | - | - | - | 2000/1000-5 | 2000/1000-5 | 2000/1000-5 | 1200 -1 | 200/400 -1 | 300-1 | 800/1600-1 | 1200-5 | 200/400-5 | - | - | - | - | 2x600/1000/1500-1 | 2x300/600/1000-1 | 1200-1 | 2 x 200 - 1 | 2x600/1000/1500-1 | 2x600/1000/1500-5 | 2x300/600/1000-5 | 2x300/600/1000-5 | - | - | 2 x 600 - 1 | 2000-1 | - | - | - | - | 2000 - 1 | 1000 - 1 | 2000 - 1 | 1000 - 1
4.4 | Núcleo 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | 2000/1000-5 | - | - | 1200 -1 | 1200-1 | 250/500-1 | 800/1600-1 | 1200-5 | 1200-5 | - | - | - | - | 2x600/1000/1500-1 | 2x300/600/1000-1 | 1200-1 | 2 x 200 - 1 | 2x600/1000/1500-1 | 2x600/1000/1500-5 | 2x300/600/1000-5 | 2x300/600/1000-5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1001 - 1 | 2000 - 1 | -
4.5 | Núcleo 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800/1600-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 - 1 | -
5.0 | Potencias de salida y clases de precisión | bar: A1 to A8; A11 to F4
5.1 | Núcleo 1 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 ;Ver notas (1) y (2) | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 ;Ver notas (1) y (2) | 15VA clase 0,5 2≤FS≤5 ;Ver notas (1) y (2) | 15VA clase 0,5 2≤FS≤5 ;Ver notas (1) y (2) | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 15VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 15VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 15VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 15VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 15VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 15VA 5P20 | 15VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5
5.2 | Núcleo 2 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA 5P20 | 10VA clase 0,5 2<FS≤5 | 10VA clase 0,5 2<FS≤5 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 15VA clase 0,5 2<FS≤5 | 15VA clase 0,5 2<FS≤5 | 10VA 5P20 | - | 15VA 5P20 | - | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 15VA 5P20 | Ver Requerimientos Comport. Transitorio | 15VA clase 0,5 2≤FS≤5 | Ver Requerimientos Comport. Transitorio
5.3 | Núcleo 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30VA clase 0,2 2≤FS≤5 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | - | 30VA 5P20 | - | - | - | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | - | - | - | - | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | 30VA 5P20 | - | - | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | - | - | - | - | 15VA 5P20 | Ver Requerimientos Comport. Transitorio | 15VA 5P20 | Ver Requerimientos Comport. Transitorio
5.4 | Núcleo 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 30VA 5P20 | - | - | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 10VA 5P20 | 15VA 5P20 | 15VA 5P20 | - | - | - | - | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 10VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15VA clase 0,5 2≤FS≤5 | 15VA 5P20 | -
5.5 | Núcleo 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10VA 5P20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15VA 5P20 | -
6.0 | Otras características | bar: A1 to A8; A11 to F4
6.1 | Tipo de aislador | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6.2 | Material del aislador | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
6.3 | Color del aislador | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marron | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | 1815 | 1815 | 3625 | 3625 | 1815 | 1815 | 3625 | 3625 | 3625 | 1815 | 3625 | 3625 | 3625 | 1815 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | 3625 | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | Información Fabricante | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2900 | 4900 | 4900 | 4900 | 2900 | 2900 | 4900 | 4900 | 2250 | 2250 | 7595 | 2248 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2900 | 2900 | 4900 | 2900
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Placa 4N | Placa 2N | Placa 4N | Placa 2N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Cilíndrico, 30 mmø, 120 mm largo | Cilíndrico, 30 mmø, 120 mm largo | Cilíndrico, 30 mmø, 120 mm largo | Cilíndrico, 30 mmø, 120 mm largo | Cilíndrico, 30 mmø, 120 mm largo | Cilíndrico, 30 mmø, 120 mm largo | Cilíndrico, 30 mmø, 120 mm largo | Cilíndrico, 30 mmø, 120 mm largo | Cilindro | Cilindro | Cilindro | Cilindro
6.6 | Material de terminales primarios | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado / Aluminio | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Cu plateado o Aluminio | Cu plateado o Aluminio | Cu plateado o Aluminio | Cu plateado o Aluminio | Cu plateado o Aluminio | Cu plateado o Aluminio | Cu plateado o Aluminio | Cu plateado o Aluminio | Bronce o Aluminio | Bronce o Aluminio | Bronce o Aluminio | Bronce o Aluminio
6.7 | Placas de conexión a tierra (Sí/No) | bar: Marron to Marrón
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | bar: Marron to Marrón
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | bar: Marron to Marrón
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | bar: Marron to Marrón
6.11 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | SI | SI | SI | SI | SI | SI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No | No | No | - | - | - | -
6.12 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | bar: Marron to Marrón
6.13 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | bar: Marron to Marrón
6.14 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | bar: Marron to Marrón
6.15 | Color pintura exterior | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 7038 | RAL 5015 | RAL 5015 | RAL 5015 | RAL 5015 | RAL 5015 | RAL 5015 | RAL 5015 | RAL 5015 | - | - | - | -
6.16 | Caja Secundaria (Cantidad) *NOTA(3) | Marron: 1; Marron: 1; Marron: 1; Marron: 1; Marron: 1; Marron: 1; Marron: 1; Marron: 1; Marron: 2; Marron: 2; Marron: 1; Marron: 1; Marron: 2; Marron: 1; Marron: 1; Marron: 2; Marron: 2; Marron: 2; Marron: 1
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta: | bar: Marron to Marrón
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | bar: Marron to Marrón
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de enrollados rimarios y secundarios | bar: Marron to Marrón
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | bar: Marron to Marrón
7.4 | Medida de descargas parciales | bar: Marron to Marrón
7.5 | Determinación de errores | bar: Marron to Marrón
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | bar: Marron to Marrón
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | bar: Marron to Marrón
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | bar: Marron to Marrón
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | bar: Marron to Marrón
7.10 | Verificación de marcas en terminales | bar: Marron to Marrón
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Notas (1) :La clase de precisión para un núcleo de medición destinado a facturación será de 0,2% ó 0,2S%. (2) :10VA clase 0,5 2≤FS≤5 (Según IEC) ≈ 0,6C12,5 (Según NBR)
(3) :Los TC's con núcleo de medición destinado a facturación (clase de precisión 0,2) deben tener una caja secundaria exclusiva para este propósito, con dispositivo para la instalación de un sello de seguridad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TP
Revisão JUL/2016
EMPRESA |  | AMPLA | AMPLA | AMPLA | AMPLA | CODENSA | CODENSA | COELCE | COELCE | CHILECTRA | CHILECTRA | EDELNOR | EDELNOR | EDELNOR | EDESUR | EDESUR
Tipo de transformador de instrumentación TP |  | A11 | A12 | A13 | A14 | B18 | B19 | C7 | C8 | D9 | D10 | E9 | E10 | E11 | F7 | F8
Código |  | A11: 6772535; A12: 6772534; A13: 6803676; A14: 6803675
|  | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado | Solicitado
1.0 | Uso (Nuevos Proyectos / Ampliación) | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación | Nuevos Proyectos/Ampliación
2.0 | Características Generales | bar: A11 to F8
2.1 | Transformador de corriente / voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje | Voltaje
2.2 | Vmáx equipo (kV) | 72.5 | 145 | 72.5 | 145 | 145 | 245 | 72.5 | 72.5 | 145 | 245 | 72.5 | 72.5 | 245 | 145 | 245
2.3 | Voltaje soportado impulso (kVcresta) | 325 | 650 | 325 | 650 | 650 | 1050 | 350 | 350 | 550 | 950 | 325 | 325 | 950 | 550 | 950
2.4 | Voltaje soportado frec. ind. 1 min (kV) | 140 | 275 | 140 | 275 | 275 | 460 | 140 | 140 | 230 | 395 | 140 | 140 | 395 | 230 | 395
2.5 | Frecuencia nominal (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50
2.6 | Marca | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.7 | Tipo o modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
2.8 | Norma | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044 | IEC 60044
2.9 | Uso (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Interior | Interior | Interior | Exterior | Exterior
2.10 | Medio Aislante | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Aceite | Resina | Resina | Resina | Aceite o SF6 | Aceite o SF6
2.11 | Tipo de montaje | - | - | - | - | Pedestal | - | Anexo 2 | Anexo 2 | En estructura metálica | En estructura metálica | Autosoportado | Autosoportado | Autosoportado | Vertical | Vertical
3.0 | Características transformadores de voltaje | bar: A11 to F8
3.1 | Potencia térmica nominal mínima (VA) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
3.2 | Carga de precisión simultánea (VA) | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20
3.3 | Factor de voltaje Contínuo | 1.15Vn | 1.15Vn | 1.15Vn | 1.15Vn | 1.2Vn | 1.2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn | 1,2Vn
3.4 | Factor de Voltaje durante 30 segundos | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1,5Vn | 1,5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn | 1.5Vn
4.0 | Relaciones de transformación | bar: A11 to F8
4.1 | Tensión de Primario (V) | 69000:√3 | 138000:√3 | 69000:√3 | 138000:√3 | 115000:√3 | 230000:√3 | 69000: √3 | 69000: √3 | 110000/√3 | 220000/√3 | 60000/√3 | 66000/√3 | 220000/√3 | 132000/√3 | 220000/√3
4.2 | Tensión de Secundario (V) | 115-115:√3 | 115-115:√3 | 115-115:√3 | 115-115:√3 | 115-115:√3 | 115-115:√3 | 115-115:√3 | 115-115:√3 | 110-110:√3 | 110-110:√3 | 110/√3 | 110/√3 | 110/√3 | 110/√3 | 110/√3
4.3 | Razón de Vueltas Kr | 600 | 1200 | 600 | 1200 | 1000 | 2000 | 600 | 600 | 1000 | 2000 | 545.4545 | 600 | 2000 | 1200 | 2000
5.0 | Clase de Precisión y Burden | bar: A11 to F8
5.1 | Precisión Devanado N°1 | clase 0,5 | clase 0,5 | clase 0,2 | clase 0,2 | clase 0,5/3P | clase 0,5/3P | clase 0,5 | clase 0,5 | clase 0,5/3P | clase 0,5/3P | clase 0,5 | clase 0,5 | clase 0,5/3P | clase 0,5 | clase 0,5
5.2 | Precisión Devanado N°2 | 3P | 3P | clase 0,2 | clase 0,2 | clase 0,5/3P | clase 0,5/3P | - | 3P | clase 0,5/3P | clase 0,5/3P | - | - | - | clase 0,5/3P | clase 0,5/3P
5.3 | Burden N°1 | 50 VA | 50 VA | 50 VA | 50 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA | 10 VA
5.4 | Burden N°2 | 50 VA | 50 VA | 50 VA | 50 VA | 10 VA | 10 VA | - | 10 VA | 10 VA | 10 VA | - | - | - | 10 VA | 10 VA
6.0 | Otras características | bar: A11 to F8
6.1 | Tipo de aislador | Bucha | Bucha | Bucha | Bucha | Inf. Fabricante | - | - | - | Bushing | Bushing | - | - | - | - | -
6.2 | Material del aislador | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Resina | Resina | Resina | Porcelana | Porcelana
6.3 | Color del aislador | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
6.4 | Distancia de fuga del aislador (mm) | 1815 | 3625 | 1815 | 3625 | Inf. Fabricante | 4900 | 2250 | 2250 | 2900 | 4900 | 2250 | 2250 | 7595 | 2900 | 4900
6.5 | Tipo de terminal primario (Placa/Cilindro) | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Cilindro 30 mm. | Cilindro 40 mm. | Placa 2N | Placa 2N | Placa 4N | Placa 4N | Cilíndrico, 30 mmø, 120 mm largo | Cilíndrico, 30 mmø, 120 mm largo | Cilíndrico, 30 mmø, 120 mm largo | Cilindro | Cilindro
6.6 | Material de terminales primarios | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Cu estañado | Aluminio | Aluminio | Cu plateado | Cu plateado | Cu plateado | Bronce o Aluminio | Bronce o Aluminio
6.7 | Placas de conexión a tierra (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.8 | Placa de característica de acero inoxidable (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.9 | Placa con diagrama de conexionado de los enrollados (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.10 | Placa de advertencia, de acero inoxidable (Sí/No) | bar: Marrón to Marrón
6.11 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | No | No | No | No | SI | SI | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | - | -
6.12 | Indicador de Nivel de Aceite (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | SI | SI | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí
6.13 | Dispositivo de muestreo del aceite (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | SI | SI | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | Sí | Sí
6.14 | Superficies metálicas: (G) Galvanizadas (P) Pintadas | bar: Marrón to Marrón
6.15 | Color pintura exterior | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | N/A | N/A | MUNSELL 6,5 | MUNSELL 6,5 | RAL 7038 | RAL 7038 | - | - | - | - | -
7.0 | Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta: | bar: Marrón to Marrón
7.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial en enrollados primarios | bar: Marrón to Marrón
7.2 | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre secciones de ENrollados primarios y secundarios | bar: Marrón to Marrón
7.3 | Prueba de sobrevoltaje entre espiras | bar: Marrón to Marrón
7.4 | Medida de descargas parciales | bar: Marrón to Marrón
7.5 | Determinación de errores | bar: Marrón to Marrón
7.6 | Capacitancia y factor de potencia del dieléctrico | bar: Marrón to Marrón
7.7 | Curvas de magnetización de los TC's | bar: Marrón to Marrón
7.8 | Prueba de estanqueidad o hermeticidad | bar: Marrón to Marrón
7.9 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | bar: Marrón to Marrón
7.10 | Verificación de marcas en terminales | bar: Marrón to Marrón
7.11 | Cumplimiento con proceso de tratamiento y pintura especificado | Sí | Sí | Sí | Sí | N/A | N/A | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | -