## Indice
INDICE
1. DATOS DEL FABRICANTE/REPRESENTANTE |  | 3
2. PLAZOS DE ENTREGA EN BODEGA DE LA FILIAL |  | 4
3. PRUEBAS DE RECEPCION AL BANCO DE CONDENSADORES COMPLETAMENTE ARMADO: |  | 5
4. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS |  | 6 a 33
| 4.1 BANCO DE CONDENSADORES | 7
| 4.2 CONDENSADORES | 9
| 4.3 SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ALARMA DEL BANCO EN GABINETE | 13
| 4.4 REACTOR LIMITADOR | 14
| 4.5 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA DESEQUILIBRIO DE NEUTRO | 15
| 4.6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE PROTECCION | 16
| 4.7 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MEDICION | 17
| 4.8 ESTRUCTURAS | 19
| 4.9 AISLADORES Y BARRAS | 20
| 4.10 GABINETE DE CONDESADORES | 21
| 4.11 INTERRUPTOR DE PODER | 25
| 4.12 SECCIONADOR BAJO CARGA | 26
| 4.13 REACTOR DE ARMÓNICAS | 27
| 4.14 SECCIONADOR | 28
| 4.15 PARARRAYOS | 29
| 4.16 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 30
| 4.17 SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA | 32
| 4.18 INTERRUPTOR PARA SWITCHEAR CONDENSADORES (SWITCH EN VACIO) | 33
5. REPUESTOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE |  | 34
6. INFORMACIÓN TECNICA ADICIONAL |  | 35
7. DISCREPANCIAS TECNICAS |  | 36

## 1. Datos fabric.
1. DATOS DEL FABRICANTE/REPRESENTANTE
FABRICANTE:
Nombre o razón social:..................................................................................…...............................
| Dirección.................................................................................…............................... |  |  |  | País..............................................
Persona a contactar..........................................................................................................................
| Teléfono................................... |  | Fax............................................................... |  | E_Mail.........................................
REPRESENTANTE :
Nombre o razón social:.....................................................................................................................
| Dirección | ....................................................................... | País......…...................................
Persona a contactar......................................................................……………..................................
| Teléfono | ............................. | Fax | ............................. E-Mail..................................

## 2. Plazos
2. PLAZOS DE ENTREGA EN BODEGA DE LA FILIAL
Código | TIPO DE BANCO DE CONDENSADOR | REQUERIDO | GARANTIZADO | OBSERVACION
|  | (meses) | (meses)
| AMPLA - A1 (4,8 MVAr - 13,8 kV) | 6
| AMPLA - A2 (3,6 MVAr - 13,8 kV) | 6
| AMPLA - A3 (2,4 MVAr - 13,8 kV) | 6
| AMPLA - A4 (4,8 MVAr - 11,95 kV) | 6
| AMPLA - A5 (3,6 MVAr - 11,95 kV) | 6
| AMPLA - A6 (2,4 MVAr - 11,95 kV) | 6
| AMPLA - A7 (2,4 MVAr - 34,5 kV) | 6
CODENSA - B1 ( - 11,4 kV)
CODENSA - B2 ( - 13,2 kV)
CODENSA - B3 ( - 34,5 kV)
6775632 | COELCE - C1 (3,6 MVAr - 13,8 kV)
6775631 | COELCE - C2 (1,8 MVAr - 13,8 kV)
6803557 | COELCE - C3 (7,2 MVAr - 13,8 kV)
CHILECTRA - D1 (7,2 MVAr - 12,5 kV)
CHILECTRA - D2 (9,6 MVAr - 12,5 kV)
CHILECTRA - D3 (10,8 MVAr - 12,5 kV)
CHILECTRA - D4 (10,8 MVAr - 12,5 kV)
EDELNOR - E1 (4,8 MVAr - 12 kV)
EDESUR - F1 (4,8 MVAr - 13,2 kV en Est)
EDESUR - F2 (9,6 MVAr - 13,2 kV)
EDESUR - F3 (4,8 MVAr - 13,2 kV en Gab)

## 3. Pruebas Recep.
3. PRUEBAS DE RECEPCION AL BANCO DE CONDENSADORES COMPLETAMENTE ARMADO:
Lugar donde se realizarán las pruebas:
Fábrica:
Laboratorio:
Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta:
|  | CONDENSADORES | [5 empty] | OTROS EQUIPOS DEL BANCO DE CONDENSADORES
|  | Medición de capacidad | Medición de perdidas ( tg delta) | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre terminales | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre terminales y estanque | Prueba de dispositivo interno de descarga | Prueba de estanqueidad | Reactor limitador | Reactor para armónicas | Transformador de corriente (desbalance de neutro) | Transformador de corriente de medida | Transformador de corriente de protección | Interruptor de poder | Pararrayos | Seccionador de puesta a tierra | Seccionador bajo carga | Seccionador de circuito | Estructuras Metálica
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
A1 | Solicitado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Ofrecido
A2 | Solicitado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Ofrecido
A3 | Solicitado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Ofrecido
A4 | Solicitado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Ofrecido
A5 | Solicitado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Ofrecido
A6 | Solicitado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Ofrecido
A7 | Solicitado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim
Ofrecido
B1 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Ofrecido
B2 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Ofrecido
B3 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Ofrecido
C1 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí |  |  |  |  | Sí |  |  | Sí
Ofrecido
C2 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí |  |  |  |  | Sí |  |  | Sí
Ofrecido
C3 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |  | Sí |  |  |  |  | Sí |  |  | Sí
Ofrecido
Pruebas e inspecciones incluidas en la Oferta:
|  | Medición de capacidad | Medición de perdidas ( tg delta) | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre terminales | Tensión aplicada a frecuencia industrial entre terminales y estanque | Prueba de dispositivo interno de descarga | Prueba de estanqueidad | Reactor limitador | Reactor para armónicas | Transformador de corriente (desbalance de neutro) | Transformador de corriente de medida | Transformador de corriente de protección | Interruptor de poder | Pararrayos | Seccionador de puesta a tierra | Seccionador bajo carga | Seccionador de circuito | Estructuras Metálica
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
D1 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Ofrecido
D2 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Ofrecido
D3 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Ofrecido
D4 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Ofrecido
E1 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Ofrecido
F1 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Ofrecido
F2 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Ofrecido
F3 | Solicitado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
Ofrecido

## 4.1 Bco Cond
4. CARACTERISTICAS TECNICAS GARANTIZADAS
4.1 BANCO DE CONDENSADORES
|  | Nombre Fabricante | País Fabricación | Norma de fabricación y pruebas | Potencia reactiva nominal del banco [MVAr] | Tensión Nominal [KV] | Tensión Máxima de Servicio [KV] | Tensión de operación del banco [kV] | Nivel de Aislación a impulso atmosférico, BIL [KV] | Potencia de cc del sistema [MVA] | Frecuencia nominal [Hz] | Tipo de conexión del banco | Potencia nominal del banco a tensión de operación [MVAR] | Número de etapas del banco | Número de unidades en el Banco | Capacidad nominal por fase [MVAR] | Incluye Gabinete IP54 (Sí/No) | Incluye Estructuras uso exterior (Sí/No) | Incluye accesorios, ferretería, barras y conexiones entre equipos (Sí/No) | Incluye Sistema de Protecciones desbalance de neutro (Sí/No) | Incluye sistema de protecciones multifunción (Sí/No) | Conectores suministrados | Altura mínima da parte energizada mais baixa ao solo (mm) | Distância de arco fase-fase (mm) | Distância de arco fase-terra (mm) | Chumbadores fazem parte do fornecimento | Dimensiones del Banco (largo x ancho x alto) [mm]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
A1 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 4.8 | 13.8 | 15 | 13.8 | 110 | 600 | 60 | Y-Y(Isolada) | 4.8 | 1 | 24 | 1.6 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | [5 empty] | A indicar
Ofrecido
A2 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 3.6 | 13.8 | 15 | 13.8 | 110 | 600 | 60 | Y-Y(Isolada) | 3.6 | 1 | 18 | 1.2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | [5 empty] | A indicar
Ofrecido
A3 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 2.4 | 13.8 | 15 | 13.8 | 110 | 600 | 60 | Y-Y(Isolada) | 2.4 | 1 | 12 | 0.8 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | [5 empty] | A indicar
Ofrecido
A4 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 4.8 | 11.95 | 15 | 11.95 | 110 | 600 | 60 | Y-Y(Isolada) | 4.8 | 1 | 24 | 1.6 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | [5 empty] | A indicar
Ofrecido
A5 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 3.6 | 11.95 | 15 | 11.95 | 110 | 600 | 60 | Y-Y(Isolada) | 3.6 | 1 | 18 | 1.2 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | [5 empty] | A indicar
Ofrecido
A6 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 2.4 | 11.95 | 15 | 11.95 | 110 | 600 | 60 | Y-Y(Isolada) | 2.4 | 1 | 12 | 0.8 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | [5 empty] | A indicar
Ofrecido
A7 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 2.4 | 34.5 | 36.2 | 34.5 | 200 | 600 | 60 | Y-Y(Isolada) | 2.4 | 1 | 12 | 0.8 | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | [5 empty] | A indicar
Ofrecido
B1 | Solicitado |  |  | IEC 60871 |  | 11.4 |  | 11.4 | 110 |  | 60 | Estrella aterrada
Ofrecido
B2 | Solicitado |  |  | IEC 60871 |  | 13.2 |  | 13.2 | 110 |  | 60 | Estrella aterrada
Ofrecido
B3 | Solicitado |  |  | IEC 60871 |  | 34.5 |  | 34.5 | 170 |  | 60 | Estrella aterrada
Ofrecido
C1 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 3.6 | 13.8 | 15 | 13.8 | 110 | 400 | 60 | Y-Y | 3.6 | 1 | 36 | 1.2 | No | Sí | Sí | Sí | No | Cobre electrolítico estanhado | 2900 | 300 | 200 | Sí | ANEXO 2
Ofrecido
C2 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 1.8 | 13.8 | 15 | 13.8 | 110 | 400 | 60 | Y-Y | 1.8 | 1 | 18 | 0.6 | No | Sí | Sí | Sí | No | Cobre electrolítico estanhado | 2900 | 300 | 200 | Sí | ANEXO 2
Ofrecido
0 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 7.2 | 13.8 | 15 | 13.8 | 110 | 400 | 60 | Y-Y | 7.2 | 1 | 36 | 2.4 | No | Sí | Sí | Sí | No | Cobre electrolítico estanhado | 2900 | 300 | 200 | Sí | ANEXO 2
Ofrecido
4.1 BANCO DE CONDENSADORES (cont...)
|  | Nombre Fabricante | País Fabricación | Norma de fabricación y pruebas | Potencia reactiva nominal del banco [MVAr] | Tensión Nominal [KV] | Tensión Máxima de Servicio [KV] | Tensión de operación del banco [kV] | Nivel de Aislación a impulso atmosférico, BIL [KV] | Potencia de cc del sistema [MVA] | Frecuencia nominal [Hz] | Tipo de conexión del banco | Potencia nominal del banco a tensión de operación [MVAR] | Número de etapas del banco | Número de unidades en el Banco | Capacidad nominal por fase [MVAR] | Incluye Gabinete IP54 (Sí/No) | Incluye Estructuras uso exterior (Sí/No) | Incluye accesorios, ferretería, barras y conexiones entre equipos (Sí/No) | Incluye Sistema de Protecciones desbalance de neutro (Sí/No) | Incluye sistema de protecciones multifunción (Sí/No) | [5 empty] | Dimensiones del Banco (largo x ancho x alto) [mm]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | [5 empty] | 21
D1 | Solicitado |  |  | IEC 60871 | 7.2 | 12.5 |  | 12.5 | 110 |  | 50 | Y-Y | 7.2 | 3 |  |  | Sí |  | Sí | Sí
Ofrecido
D2 | Solicitado |  |  | IEC 60871 | 9.6 | 12.5 |  | 12.5 | 110 |  | 50 | Y-Y | 9.6 | 4 |  |  | Sí |  | Sí | Sí
Ofrecido
D3 | Solicitado |  |  | IEC 60871 | 10.8 | 12.5 |  | 12.5 | 110 |  | 50 | Y-Y | 10.8 | 3 |  |  | Sí |  | Sí | Sí
Ofrecido
D4 | Solicitado |  |  | IEC 60871 | 10.8 | 12.5 |  | 12.5 | 110 |  | 50 | Y-Y | 10.8 | 3 |  |  | Sí |  | Sí | Sí
Ofrecido
E1 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 4.8 | 12 |  | 10 | 75 | 500/700 | 60 | Estrella aislada | 4.8 | 1 | 9 | 1.6 | Sí | No | Sí | Sí | Sí | [5 empty] | A indicar
Ofrecido
F1 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 4.8 | 13.2 | 14.5 |  | 95 | 300 | 50 | Estrella aislada | 4.8 | 1 | 12 | 1.6 | No | No | No | Relé de protección | No | [5 empty] | A indicar
Ofrecido
F2 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 9.6 | 13.2 | 14.5 |  | 95 | 300 | 50 | Estrella aislada | 9.6 | 1 | 24 | 3.2 | No | No | No | Relé de protección | No | [5 empty] | A indicar
Ofrecido
F3 | Solicitado | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 4.8 | 13.2 | 14.5 |  | 95 | 300 | 50 | Estrella aislada | 4.8 | 1 | 12 | 1.6 | Si | No | Sí | Relé de protección | Si | [5 empty] | A indicar
Ofrecido

## 4.2 Cond
4.2 CONDENSADORES | [24 empty] | 4.2 CONDENSADORES (cont...)
|  | Nombre del fabricante | País de Fabricación | Modelo (designación de fábrica) | Norma de fabricación y pruebas | Potencia reactiva nominal del condensador [KVAr] | Capacitancia Nominal a 20° C [ mF ] | Tensión Nominal [kV] | Nivel de aislación a impulso atmosférico (KV) | Tensión máxima de servicio continua [kV] | Frecuencia nominal [Hz] | Corriente Nominal [A] | Tipo de dieléctrico | Líquido impregnante libre de PCB (Sí/No) | Disposición de Condensadores | Número de elementos por cada fase de estrella | Voltaje a frecuencia industrial durante 1 min. Ambiente mojado [kV] | Pérdidas máx. incluyendo fusibles y resistencia interna [W/KVAr] | Resistencia interna de descarga por unidad [ohm] | Tipo de dieléctrico | Densidad del dieléctrico [g/cm3] | Espesor de la aislación [mm] | Número de capas de aislación | Espesor total de aislación entre capas adyacentes [mm] |  |  | Resistencia dieléctrica de la aislación [kV/mm] | Material del estanque | Recubrimiento interior del estanque | Recubrimiento exterior del estanque | Norma | Tipo de Aislador | Distancia mínima de fuga | Distancia mínima de arco seco [mm] | Color | Clase de aislación | Peso máximo por unidad [kg] | Tiempo de descarga hasta 50 Volt [min] | Tipo de Fusible | Especificação do capacitor | Ubicación (interior/exterior/sin fusible) con respecto a estanque
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TIPO | ITEM | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
A1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 200 | A indicar | 7.96 | 110 | 8.66 | 60 | A indicar | A indicar | Sim | Horiz ou Vert | 4 | 34 | 0.5 | A indicar | So-Filme | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A1 | Solicitado | 53 | Aço Inox | A indicar | Anexo 02 | IEC 60137 | A indicar | 432 | 290 | cinza | 15 | A indicar | 5 | 40K |  | Exterior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
A2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 200 | A indicar | 7.96 | 110 | 8.66 | 60 | A indicar | A indicar | Sim | Horiz ou Vert | 3 | 34 | 0.5 | A indicar | So-Filme | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A2 | Solicitado | 53 | Aço Inox | A indicar | Anexo 02 | IEC 60137 | A indicar | 432 | 290 | cinza | 15 | A indicar | 5 | 40K |  | Exterior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
A3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 200 | A indicar | 7.96 | 110 | 8.66 | 60 | A indicar | A indicar | Sim | Horiz ou Vert | 2 | 34 | 0.5 | A indicar | So-Filme | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A3 | Solicitado | 53 | Aço Inox | A indicar | Anexo 02 | IEC 60137 | A indicar | 432 | 290 | cinza | 15 | A indicar | 5 | 40K |  | Exterior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
A4 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 200 | A indicar | 6.9 | 110 | 7.62 | 60 | A indicar | A indicar | Sim | Horiz ou Vert | 4 | 34 | 0.5 | A indicar | So-Filme | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A4 | Solicitado | 53 | Aço Inox | A indicar | Anexo 02 | IEC 60137 | A indicar | 432 | 290 | cinza | 15 | A indicar | 5 | 40K |  | Exterior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
A5 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 200 | A indicar | 6.9 | 110 | 7.62 | 60 | A indicar | A indicar | Sim | Horiz ou Vert | 3 | 34 | 0.5 | A indicar | So-Filme | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A5 | Solicitado | 53 | Aço Inox | A indicar | Anexo 02 | IEC 60137 | A indicar | 432 | 290 | cinza | 15 | A indicar | 5 | 40K |  | Exterior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
A6 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 200 | A indicar | 6.9 | 110 | 7.62 | 60 | A indicar | A indicar | Sim | Horiz ou Vert | 2 | 34 | 0.5 | A indicar | So-Filme | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A6 | Solicitado | 53 | Aço Inox | A indicar | Anexo 02 | IEC 60137 | A indicar | 432 | 290 | cinza | 15 | A indicar | 5 | 40K |  | Exterior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
A7 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 200 | A indicar | 19.9 | 200 | 19.9 | 60 | A indicar | A indicar | Sim | Horiz ou Vert | 2 | 34 | 0.5 | A indicar | So-Filme | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A7 | Solicitado | 53 | Aço Inox | A indicar | Anexo 02 | IEC 60137 | A indicar | 432 | 290 | cinza | 36.2 | A indicar | 5 | 40K |  | Exterior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
B1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871 | [19 empty] | B1 | Solicitado
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
B2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871 | [19 empty] | B2 | Solicitado
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
B3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871 | [19 empty] | B3 | Solicitado
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
C1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 100 | A indicar | 7.96 | 110 | 8.76 | 60 | A indicar | A indicar | Sim | ANEXO 2 | 12 | 34 | 0.5 | A indicar | So-Filme | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | C1 | Solicitado | 31 | Aço Inox | 50 | 120 | IEC 60137 | A indicar | 465 | 290 | Cinza Munsell 6.5 | 15 | 20 | 5 | 20K | ET-161 | Exterior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
C2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 100 | A indicar | 7.96 | 110 | 8.76 | 60 | A indicar | A indicar | Sim | ANEXO 2 | 6 | 34 | 0.5 | A indicar | So-Filme | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | C2 | Solicitado | 31 | Aço Inox | 50 | 120 | IEC 60137 | A indicar | 465 | 290 | Cinza Munsell 6.5 | 15 | 20 | 5 | 20K | ET-161 | Exterior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
C3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 200 | A indicar | 7.96 | 110 | 8.76 | 60 | A indicar | A indicar | Sim | ANEXO 2 | 12 | 34 | 0.5 | A indicar | So-Filme | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | C2 | Solicitado | 31 | Aço Inox | 50 | 120 | IEC 60137 | A indicar | 465 | 290 | Cinza Munsell 6.5 | 15 | 30 | 5 | 30K | ET-161 | Exterior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
4.2 CONDENSADORES (cont...) | [24 empty] | 4.2 CONDENSADORES (cont...)
|  | Nombre del fabricante | País de Fabricación | Modelo (designación de fábrica) | Norma de fabricación y pruebas | Potencia reactiva nominal del condensador [KVAr] | Capacitancia Nominal a 20° C [ mF ] | Tensión Nominal [kV] | Nivel de aislación a impulso atmosférico (KV) | Tensión máxima de servicio continua [kV] | Frecuencia nominal [Hz] | Corriente Nominal [A] | Tipo de dieléctrico | Líquido impregnante libre de PCB (Sí/No) | Disposición de Condensadores | Número de elementos por cada fase de estrella | Voltaje a frecuencia industrial durante 1 min. Ambiente mojado [kV] | Pérdidas máx. incluyendo fusibles y resistencia interna [W/KVAr] | Resistencia interna de descarga por unidad [ohm] | Tipo de dieléctrico | Densidad del dieléctrico [g/cm3] | Espesor de la aislación [mm] | Número de capas de aislación | Espesor total de aislación entre capas adyacentes [mm] |  |  | Resistencia dieléctrica de la aislación [kV/mm] | Material del estanque | Recubrimiento interior del estanque | Recubrimiento exterior del estanque | Norma | Tipo de Aislador | Distancia mínima de fuga | Distancia mínima de arco seco [mm] | Color | Clase de aislación | Peso máximo por unidad [kg] | Tiempo de descarga hasta 50 Volt [min] | Tipo de Fusible |  | Ubicación (interior/exterior/sin fusible) con respecto a estanque
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TIPO | ITEM | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |  | 37
D1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871 |  |  | 7,2 | 110 |  | 50 |  |  | Sí |  |  | 34 | 0.5 | [6 empty] | D1 | Solicitado |  | Acero inoxidable |  |  | IEC 60137 | [6 empty] | 5 |  |  | Interior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
D2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871 |  |  | 7,2 | 110 |  | 50 |  |  | Sí |  |  | 34 | 0.5 | [6 empty] | D2 | Solicitado |  | Acero inoxidable |  |  | IEC 60137 | [6 empty] | 5 |  |  | Interior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
D3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871 |  |  | 7,2 | 110 |  | 50 |  |  | Sí |  |  | 34 | 0.5 | [6 empty] | D3 | Solicitado |  | Acero inoxidable |  |  | IEC 60137 | [6 empty] | 5 |  |  | Interior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
D4 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871 |  |  | 7,2 | 110 |  | 50 |  |  | Sí |  |  | 34 | 0.5 | [6 empty] | D4 | Solicitado |  | Acero inoxidable |  |  | IEC 60137 | [9 empty] | Interior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
E1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 772,2 | A indicar | 7.1 | 75 | 6.1 | 60 | A indicar | A indicar | Sí | Vertical | 3 | 28 | 0.2 | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | E1 | Solicitado | A indicar | Acero inoxidable | Poliuretano | A indicar | IEC 60137 | A indicar | 200 | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar |  | A indicar
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
F1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 400 | A indicar | 7.62 | 95 | 8.38 | 50 | A indicar | A indicar | Si | vertical | 2 | 38 | 0.2 | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | F1 | Solicitado | A indicar | Acero inoxidable | Poliuretano | A indicar | IEC 60137 | A indicar | 290 | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | 10 (hasta 75 V) | A indicar |  | Interior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
F2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 400 | A indicar | 7.62 | 95 | 8.38 | 50 | A indicar | A indicar | Si | vertical | 4 | 38 | 0.2 | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | F2 | Solicitado | A indicar | Acero inoxidable | Poliuretano | A indicar | IEC 60137 | A indicar | 290 | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | 10 (hasta 75 V) | A indicar |  | Interior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido
F3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 400 | A indicar | 7.62 | 95 | 8.38 | 50 | A indicar | A indicar | Si | vertical | 2 | 38 | 0.2 | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | F3 | Solicitado | A indicar | Acero inoxidable | Poliuretano | A indicar | IEC 60137 | A indicar | 290 | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | 10 (hasta 75 V) | A indicar |  | Interior
| Ofrecido | [24 empty] | Ofrecido

## 4.3 Protecc
4.3 SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ALARMA DEL BANCO EN GABINETE
|  | Nombre del Fabricante | País de Fabricación | Modelo (Designación de fábrica) | Norma de fabricación y prueba | Instalación (Interior/Exterior) | Principio de funcionamiento del sistema | Tipo de Relé de protección | Tension de alimentación | Tensión de operación | Rango de Ajuste (AV) | Características de tiempo de operación | Tiempo máx. de actuación del sistema [ms] | Número de contactos auxiliares libres de potencial | Tipo | Tensión de servicio | Corriente de Apertura | Relación L/R | Dimensiones (altoxanchoxlargo) [mm]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
A1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A4 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A5 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A6 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A7 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
B1 | Solicitado
Ofrecido
B2 | Solicitado
Ofrecido
B3 | Solicitado
Ofrecido
C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
D1 | Solicitado |  |  |  |  | Interior
Ofrecido
D2 | Solicitado |  |  |  |  | Interior
Ofrecido
D3 | Solicitado |  |  |  |  | Interior
Ofrecido
D4 | Solicitado |  |  |  |  | Interior
Ofrecido
E1 | Solicitado
Ofrecido
F1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
F2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
F3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido

## 4.4 Reactor Lim
4.4 REACTOR LIMITADOR
|  | Nombre del Fabricante | País de fabricación | Modelo (Desgnación de fábrica) | Norma de fabricación y pruebas | Temsión Nominal [kV] | Frecuencia [Hz] | Corriente Nominal [A] | Corriente de inserción [A] | Corriente de cortocircuito simétrico [kA] | Nivel de aislación, BIL [kV] | Tipo de aislación del reactor | Inductancia del reactor [mH] | Resistencia del reactor [Ohm] | Dimensiones (alto x diámetro) [mm] | Terminais | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
A1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 13.8 | 60 | 1250 | A indicar | 25 | 110 | seca | 0.04 | A indicar | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 13.8 | 60 | 1250 | A indicar | 25 | 110 | seca | 0.04 | A indicar | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 13.8 | 60 | 1250 | A indicar | 25 | 110 | seca | 0.04 | A indicar | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A4 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 11.95 | 60 | 1250 | A indicar | 25 | 110 | seca | 0.04 | A indicar | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A5 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 11.95 | 60 | 1250 | A indicar | 25 | 110 | seca | 0.04 | A indicar | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A6 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 11.95 | 60 | 1250 | A indicar | 25 | 110 | seca | 0.04 | A indicar | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A7 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 34.5 | 60 | 1250 | A indicar | 16 | 200 | seca | 0.04 | A indicar | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
B1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 | [6 empty] | seca
Ofrecido
B2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 | [6 empty] | seca
Ofrecido
B3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 | [6 empty] | seca
Ofrecido
C1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 15 | 60 | 200 | A indicar | 16 | 110 | seca | 0.08 | A indicar | ANEXO 2 | Cobre electrolítico estanhado | A indicar
Ofrecido
C2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 15 | 60 | 150 | A indicar | 16 | 110 | seca | 0.03 | A indicar | ANEXO 2 | Cobre electrolítico estanhado | A indicar
Ofrecido
C3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 15 | 60 | 400 | A indicar | 16 | 110 | seca | 0.08 | A indicar | ANEXO 2 | Cobre electrolítico estanhado | A indicar
Ofrecido
D1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 | 12.5 | 50 |  |  |  | 110 | seca
Ofrecido
D2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 | 12.5 | 50 |  |  |  | 110 | seca
Ofrecido
D3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 | 12.5 | 50 |  |  |  | 110 | seca
Ofrecido
D4 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 | 12.5 | 50 |  |  |  | 110 | seca
Ofrecido
E1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 12 | 60 | A indicar | A indicar | A indicar | 75 | seca | 0.1 | A indicar | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
F1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 13.2 | 50 | A indicar | 4000 | 16 | 95 | seca | 150 | A indicar | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
F2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 13.2 | 50 | A indicar | 4000 | 16 | 95 | seca | A indicar | A indicar | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
F3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60289 | 13.2 | 50 | A indicar | 4000 | 16 | 95 | seca | 150 | A indicar | A indicar |  | A indicar
Ofrecido

## 4.5 TCN
4.5 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE PARA DESEQUILIBRIO DE NEUTRO
|  | Nombre del fabricante | Modelo (designación de fábrica) | País de origen | Norma de cosntrucción y prueba | Instalación (Exterior/Interior) | Tipo de aislación | Clase de aislación [kV] | Tensión nominal [kV] | Frecuencia [Hz] | Nivel de aislación a impulso atmosférico [kV] | Corriente Cortocircuito por 1 seg. (lth) [kAefe] | Factor térmico | Tipo de enrrollado | Polaridad Substractiva (Sí/No) | Relación de transformación | Burden | Clase de Precisión | Dimensiones (alto x diámetro exterior x diámetro interior) [mm] | Terminais | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | Seco | 15 | 13.8 | 60 | 110 | 25 | 1.2 | Cobre eletrolitico | Sí | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | Seco | 15 | 13.8 | 60 | 110 | 25 | 1.2 | Cobre eletrolitico | Sí | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | Seco | 15 | 13.8 | 60 | 110 | 25 | 1.2 | Cobre eletrolitico | Sí | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A4 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | Seco | 15 | 11.95 | 60 | 110 | 25 | 1.2 | Cobre eletrolitico | Sí | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A5 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | Seco | 15 | 11.95 | 60 | 110 | 25 | 1.2 | Cobre eletrolitico | Sí | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A6 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | Seco | 15 | 11.95 | 60 | 110 | 25 | 1.2 | Cobre eletrolitico | Sí | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
A7 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | óleo | 36.2 | 34.5 | 60 | 200 | 16 | 1.2 | Cobre eletrolitico | Sí | 10/5A | 50VA | 10 | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
B1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1 | Interior | [10 empty] | 5P20 | 5P20
Ofrecido
B2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1 | Interior | [10 empty] | 5P20 | 5P20
Ofrecido
B3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1 | Interior | [10 empty] | 5P20 | 5P20
Ofrecido
C1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | Seco | 15 | 15 | 60 | 110 | 16 | 1.2 | Cobre elctrolítico | Sí | 25/5A | A indicar | 10 | ANEXO 2 | Cobre electrolítico estanhado | A indicar
Ofrecido
C2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | Seco | 15 | 15 | 60 | 110 | 16 | 1.2 | Cobre electrolítico | Sí | 7,5/5A | A indicar | 10 | ANEXO 2 | Cobre electrolítico estanhado | A indicar
Ofrecido
C3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | Seco | 15 | 15 | 60 | 110 | 16 | 1.2 | Cobre electrolítico | Sí | 50/5A | A indicar | 10 | ANEXO 2 | Cobre electrolítico estanhado | A indicar
Ofrecido
D1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D4 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
E1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Interior | Seca | A indicar | 10 | 60 | 75 | A indicar | A indicar | A indicar |  | A indicar | A indicar | 5P | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
F1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Interior | Seca | A indicar | 13.2 | 50 | 95 | 16 | 1.2 | A indicar | - | A indicar | 5 | 5P | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
F2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Interior | Seca | A indicar | 13.2 | 50 | 95 | 16 | 1.2 | A indicar | - | A indicar | 5 | 5P | A indicar |  | A indicar
Ofrecido
F3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Interior | Seca | A indicar | 13.2 | 50 | 95 | 16 | 1.2 | A indicar | - | A indicar | 5 | 5P | A indicar |  | A indicar
Ofrecido

## 4.6 TCP
4.6 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE PROTECCION
|  | Nombre del fabricante | Modelo (designación de fábrica) | País de origen | Norma de cosntrucción y prueba | Instalación (Exterior/Interior) | Clase de aislación [kV] | Tensión nominal [kV] | Frecuencia [Hz] | Nivel de aislación a impulso atmosférico [kV] | Corriente Cortocircuito por 1 seg. (lth) [kA] | Categoría de temperatura | Factor térmico | Tipo de núcleo | Tipo de enrrollado | Polaridad Substractiva (Sí/No) | Relación de transformación | Burden | Clase de Precisión | Dimensiones (alto x diámetro exterior x diámetro interior) [mm] | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A4 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A5 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A6 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A7 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
B1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
B2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
B3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
D1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D4 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
E1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
F1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
F2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
F3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Interior | A indicar | 13.2 | 50 | 95 | 16 | - | 1.2 | TP | A indicar | - | 400/1 | 10 | 10P30 | A indicar | A indicar
Ofrecido

## 4.7 TCM
4.7 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MEDICION
|  | Nombre del fabricante | Modelo (designación de fábrica) | País de origen | Norma de cosntrucción y prueba | Instalación (Exterior/Interior) | Clase de aislación [KV] | Tensión nominal [KV] | Frecuencia [Hz] | Nivel de aislación a impulso atmosférico [KV] | Coarriente Cortocircuito por 1 seg. (lth) [KA] | Categoría de temperatura | Factor térmico | Tipo de núcleo | Tipo de enrrollado | Polaridad Substractiva (Sí/No) | Relación de transformación | Burden | Clase de Precisión | Dimensiones (alto x diámetro exterior x diámetro interior) [mm] | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
A1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A4 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A5 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A6 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A7 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
B1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
B2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
B3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
4.7 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE DE MEDICION (cont...)
|  | Nombre del fabricante | Modelo (designación de fábrica) | País de origen | Norma de cosntrucción y prueba | Instalación (Exterior/Interior) | Clase de aislación [KV] | Tensión nominal [KV] | Frecuencia [Hz] | Nivel de aislación a impulso atmosférico [KV] | Coarriente Cortocircuito por 1 seg. (lth) [KA] | Categoría de temperatura | Factor térmico | Tipo de núcleo | Tipo de enrrollado | Polaridad Substractiva (Sí/No) | Relación de transformación | Burden | Clase de Precisión | Dimensiones (alto x diámetro exterior x diámetro interior) [mm] | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
D1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D4 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
E1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
F1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
F2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
F3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Interior | A indicar | 13.2 | 50 | 95 | 16 | A indicar | 1.2 | - | A indicar | - | 400/1 | 10 | 0,5 2<Fs<5 | A indicar | A indicar
Ofrecido

## 4.8 Estructura
4.8 ESTRUCTURAS
|  | Nombre del fabricante | Modelo (designación) | País de origen | Material | Tipo | Espesor perfiles | Espesor de galvanizado | Pintura (Sí/No) | Color pintura | Dimensiones (alto x largo x ancho) [mm] | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
A1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | Aço | A indicar | ASTM A36 | ASTM A123 | Não | Não | A indicar | A indicar
Ofrecido
A2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | Aço | A indicar | ASTM A36 | ASTM A123 | Não | Não | A indicar | A indicar
Ofrecido
A3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | Aço | A indicar | ASTM A36 | ASTM A123 | Não | Não | A indicar | A indicar
Ofrecido
A4 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | Aço | A indicar | ASTM A36 | ASTM A123 | Não | Não | A indicar | A indicar
Ofrecido
A5 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | Aço | A indicar | ASTM A36 | ASTM A123 | Não | Não | A indicar | A indicar
Ofrecido
A6 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | Aço | A indicar | ASTM A36 | ASTM A123 | Não | Não | A indicar | A indicar
Ofrecido
A7 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | Aço | A indicar | ASTM A36 | ASTM A123 | Não | Não | A indicar | A indicar
Ofrecido
B1 | Solicitado
Ofrecido
B2 | Solicitado
Ofrecido
B3 | Solicitado
Ofrecido
C1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | Aço Zincado | A indicar | A indicar | 75 | No | - | ANEXO 2 | A indicar
Ofrecido
C2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | Aço Zincado | A indicar | A indicar | 75 | No | - | ANEXO 2 | A indicar
Ofrecido
C3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | Aço Zincado | A indicar | A indicar | 75 | No | - | ANEXO 2 | A indicar
Ofrecido
D1 | Solicitado
Ofrecido
D2 | Solicitado
Ofrecido
D3 | Solicitado
Ofrecido
D4 | Solicitado
Ofrecido
E1 | Solicitado
Ofrecido
F1 | Solicitado
Ofrecido
F2 | Solicitado
Ofrecido
F3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido

## 4.9 Aisladores & Barras
4.9 AISLADORES Y BARRAS
|  | AISLADORES | [11 empty] | BARRAS
|  | Aisladores de soporte estructura | Norma | TR del aislador | Color | Clase de aislación [kV] | Peso [kg] | Aisladores de Soporte barras | Norma | TR del aislador | Clase de aislación [kV] | Color | Peso [kg] | Material de las barras/vergalhão conductoras | Capacidad corriente nominal [A]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2
A1 | Solicitado | Pesado | A indicar | TR-44 | marrom | 15 | A indicar | Leve | IEC60137 | TR-4 | 15 | marrom | A indicar | cobre | 1250
Ofrecido
A2 | Solicitado | Pesado | A indicar | TR-44 | marrom | 15 | A indicar | Leve | IEC60137 | TR-4 | 15 | marrom | A indicar | cobre | 1250
Ofrecido
A3 | Solicitado | Pesado | A indicar | TR-44 | marrom | 15 | A indicar | Leve | IEC60137 | TR-4 | 15 | marrom | A indicar | cobre | 1250
Ofrecido
A4 | Solicitado | Pesado | A indicar | TR-44 | marrom | 15 | A indicar | Leve | IEC60137 | TR-4 | 15 | marrom | A indicar | cobre | 1250
Ofrecido
A5 | Solicitado | Pesado | A indicar | TR-44 | marrom | 15 | A indicar | Leve | IEC60137 | TR-4 | 15 | marrom | A indicar | cobre | 1250
Ofrecido
A6 | Solicitado | Pesado | A indicar | TR-44 | marrom | 15 | A indicar | Leve | IEC60137 | TR-4 | 15 | marrom | A indicar | cobre | 1250
Ofrecido
A7 | Solicitado | Pesado | A indicar | TR-44 | marrom | 36.2 | A indicar | Leve | IEC60137 | TR-4 | 15 | marrom | A indicar | cobre | 1250
Ofrecido
B1 | Solicitado
Ofrecido
B2 | Solicitado
Ofrecido
B3 | Solicitado
Ofrecido
C1 | Solicitado | Pesado | A indicar | TR-44 | marrom | 15 | 15 | Leve | A indicar | TR-4 | 15 | marrom | 8 | Cobre Eletrolitico | 200
Ofrecido
C2 | Solicitado | Pesado | A indicar | TR-44 | marrom | 15 | 15 | Leve | A indicar | TR-4 | 15 | marrom | 8 | Cobre Eletrolitico | 200
Ofrecido
C3 | Solicitado | Pesado | A indicar | TR-44 | marrom | 15 | 15 | Leve | A indicar | TR-4 | 15 | marrom | 8 | Cobre Eletrolitico | 400
Ofrecido
D1 | Solicitado
Ofrecido
D2 | Solicitado
Ofrecido
D3 | Solicitado
Ofrecido
D4 | Solicitado
Ofrecido
E1 | Solicitado
Ofrecido
F1 | Solicitado
Ofrecido
F2 | Solicitado
Ofrecido
F3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido

## 4.10 Gabinete
4.10 GABINETE DE CONDESADORES | [27 empty] | 4.10 GABINETE DE CONDESADORES (cont...)
|  | Nombre Fabricante | Modelo (designación de fábrica) | País de origen | Norma de construcción y pueba | Instalación (Interior/Exterior) | Voltaje nominal | Clase de aislación [kV] | Nivel de aislación a impulso atmosférico [kV] | Corriente de ruptura a Vn | Corriente de Cortocircuito de 1 seg [kA] | Material del gabinete | Espesor planchas del gabinete [mm] | Grado de Proteción IP54 (Sí/No) | Pintura del gabinete | Aisladores de Soporte Estructura | Norma | Tipo de aislador | Distancia mínia de fuga [mm] | Distancia mínima de arco seco [mm] | Color | Clse de aislación [kV] | Aisladores de Soporte barras | Norma | Tipo de aislador | Distancia mínima de fuga [mm] | Distancia mínima de arco seco [mm] |  |  | Color | Clase de aislación [kV] | Material de barras de la fases | Capacidad corriente nominal de las barras [A] | Dimensiones de las barras | Barras Aisladas (Sí/No) | Distancia de separación en aire fase-fase de las barras [mm] | Distancia de separación en aire fase-tierra de las barras [mm] | Tensión auxiliar de Corriente continua [Vcc] | Tensión auxiliar de Corriente alterna [Vca] | Seccionador de puesta a tierra (1) (Sí/No) | Relés de protección (1) (Sí/No) | Transformadores de Corriente (Sí/No) | Calefactor con termostato (Sí/No) | Luz interior con switch (Sí/No) | Detector de arco interno (2) (Sí/No) | Instrumentos de medida (Sí/No) | Sistema enclavamiento al abrir puerta (Sí/No) | Dimensiones (alto x ancho x largo) [mm] | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TIPO | ITEM | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
A1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
A2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
A3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
A4 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A4 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
A5 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A5 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
A6 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A6 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
A7 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | A7 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
B1 | Solicitado | [26 empty] | B1 | Solicitado
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
B2 | Solicitado | [26 empty] | B2 | Solicitado
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
B3 | Solicitado | [26 empty] | B3 | Solicitado
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
C3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
4.10 GABINETE DE CONDESADORES (cont...) | [27 empty] | 4.10 GABINETE DE CONDESADORES (cont...)
|  | Nombre Fabricante | Modelo (designación de fábrica) | País de origen | Norma de construcción y pueba | Instalación (Interior/Exterior) | Voltaje nominal | Clase de aislación [kV] | Nivel de aislación a impulso atmosférico [kV] | Corriente de ruptura a Vn | Corriente de Cortocircuito de 1 seg [kA] | Material del gabinete | Espesor planchas del gabinete [mm] | Grado de Proteción IP54 (Sí/No) | Pintura del gabinete | Aisladores de Soporte Estructura | Norma | Tipo de aislador | Distancia mínia de fuga [mm] | Distancia mínima de arco seco [mm] | Color | Clse de aislación [kV] | Aisladores de Soporte barras | Norma | Tipo de aislador | Distancia mínima de fuga [mm] | Distancia mínima de arco seco [mm] |  |  | Color | Clase de aislación [kV] | Material de barras de la fases | Capacidad corriente nominal de las barras [A] | Dimensiones de las barras | Barras Aisladas (Sí/No) | Distancia de separación en aire fase-fase de las barras [mm] | Distancia de separación en aire fase-tierra de las barras [mm] | Tensión auxiliar de Corriente continua [Vcc] | Tensión auxiliar de Corriente alterna [Vca] | Seccionador de puesta a tierra (1) (Sí/No) | Relés de protección (1) (Sí/No) | Transformadores de Corriente (Sí/No) | Calefactor con termostato (Sí/No) | Luz interior con switch (Sí/No) | Detector de arco interno (2) (Sí/No) | Instrumentos de medida (Sí/No) | Sistema enclavamiento al abrir puerta (Sí/No) | Dimensiones (alto x ancho x largo) [mm] | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TIPO | ITEM | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46
D1 | Solicitado | [26 empty] | D1 | Solicitado
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
D2 | Solicitado | [26 empty] | D2 | Solicitado
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
D3 | Solicitado | [26 empty] | D3 | Solicitado
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
D4 | Solicitado | [26 empty] | D4 | Solicitado
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
E1 | Solicitado | [26 empty] | E1 | Solicitado
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
F1 | Solicitado | [26 empty] | F1 | Solicitado
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
F2 | Solicitado | [26 empty] | F2 | Solicitado
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido
F3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60298 | Exterior | 13.2 | A indicar | 95 | - | 16 | A indicar | A indicar | Si | RAL6019 |  | A indicar | A indicar | 290 | A indicar | A indicar | A indicar |  | A indicar | A indicar | 290 | A indicar | F3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | A indicar | Si | A indicar | A indicar | 220+10%-25% | 380/220±10% | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | A indicar | A indicar
| Ofrecido | [27 empty] | Ofrecido

## 4.11 Interruptor
4.11 INTERRUPTOR DE PODER
|  | Nombre Fabricante | País Fabricación | Modelo (Designación de fábrica) | Norma de fabricación y pruebas | Tensión Nominal [kV] | Nivel de Aislación a impulso atmosférico [kV] | Frecuencia nominal [Hz] | Corriente Nominal [A] | Corriente de corto circuito simétrico [kA] | Medio de interrupción (Vacío/SF6) | Voltaje motor resorte | Tipo de ejecución (Extraíble/Fijo) | Dimensiones | Peso total [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60056 | 15 | 110 | 60 | 1250 | 25 | Vácuo | 125 +10%-20% | Fixo | A indicar | A indicar
Ofrecido
A2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60056 | 15 | 110 | 60 | 1250 | 25 | Vácuo | 125 +10%-20% | Fixo | A indicar | A indicar
Ofrecido
A3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60056 | 15 | 110 | 60 | 1250 | 25 | Vácuo | 125 +10%-20% | Fixo | A indicar | A indicar
Ofrecido
A4 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60056 | 15 | 110 | 60 | 1250 | 25 | Vácuo | 125 +10%-20% | Fixo | A indicar | A indicar
Ofrecido
A5 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60056 | 15 | 110 | 60 | 1250 | 25 | Vácuo | 125 +10%-20% | Fixo | A indicar | A indicar
Ofrecido
A6 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60056 | 15 | 110 | 60 | 1250 | 25 | Vácuo | 125 +10%-20% | Fixo | A indicar | A indicar
Ofrecido
A7 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60056 | 36.2 | 200 | 60 | 1250 | 16 | SF6 | 125 +10%-20% | Fixo | A indicar | A indicar
Ofrecido
B1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
B2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
B3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
D1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
D2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
D3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
D4 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
E1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
F1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
F2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
F3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60871 | 13.2 | 95 | 50 | 630 | 16 | Vacío/SF6 | 220+10%-25% | Fijo | A indicar | A indicar
Ofrecido

## 4.12 Secc BC
4.12 SECCIONADOR BAJO CARGA
|  | Nombre del fabricante | País de Fabricación | Modelo (designación de fábrica) | Norma de fabricación y pruebas | Corriente Nominal [A] | Incluye fusible (Sí/No) | Peso por unidad [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
A1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60420 | 1250 | Não | A indicar
Ofrecido
A2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60420 | 1250 | Não | A indicar
Ofrecido
A3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60420 | 1250 | Não | A indicar
Ofrecido
A4 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60420 | 1250 | Não | A indicar
Ofrecido
A5 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60420 | 1250 | Não | A indicar
Ofrecido
A6 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60420 | 1250 | Não | A indicar
Ofrecido
A7 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60420 | 1250 | Não | A indicar
Ofrecido
B1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
B2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
B3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
D1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
D2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
D3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
D4 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
E1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
F1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
F2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60871
Ofrecido
F3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido

## 4.13 Reactor Arm.
4.13 REACTOR DE ARMÓNICAS
|  | Nombre del Fabricante | País de fabricación | Modelo (Designación de fábrica) | Norma de fabricación y pruebas | Tensión nominal [kV] | Frecuencia [Hz] | Corriente nominal [A] | Corriente de inserción [A] | Corriente de corto circuito simétrica [kA] | Nivel de aislación a impulso atmosférico [kV] | Tipo de aislación | Inductancia del reactor [mH] | Resistencia del reactor [Ohm] | Dimensiones (AltoxDiámetro) [mm] | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
A1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A4 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A5 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A6 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A7 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
B1 | Solicitado
Ofrecido
B2 | Solicitado
Ofrecido
B3 | Solicitado
Ofrecido
C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
D1 | Solicitado
Ofrecido
D2 | Solicitado
Ofrecido
D3 | Solicitado
Ofrecido
D4 | Solicitado
Ofrecido
E1 | Solicitado
Ofrecido
F1 | Solicitado
Ofrecido
F2 | Solicitado
Ofrecido
F3 | Solicitado
Ofrecido

## 4.14 Secc.
4.14 SECCIONADOR
|  | Nombre del Fabricante | País de Fabricación | Modelo (Designación de fábrica) | Norma de fabricación y prueba | Número de polos | Tensión nominal [kV] | Nivel de aislación [kV] | Corriente nominal [A] | Corriente corto circuito simétrica [kA] | Accionamiento (manual/motorizado) | Dimensiones [mm] | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | 3 | 13.8 | 110 | 1250 | 25 | Manual | A indicar | A indicar
Ofrecido
A2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | 3 | 13.8 | 110 | 1250 | 25 | Manual | A indicar | A indicar
Ofrecido
A3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | 3 | 13.8 | 110 | 1250 | 25 | Manual | A indicar | A indicar
Ofrecido
A4 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | 3 | 11.95 | 110 | 1250 | 25 | Manual | A indicar | A indicar
Ofrecido
A5 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | 3 | 11.95 | 110 | 1250 | 25 | Manual | A indicar | A indicar
Ofrecido
A6 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | 3 | 11.95 | 110 | 1250 | 25 | Manual | A indicar | A indicar
Ofrecido
A7 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | 3 | 34.5 | 200 | 1250 | 25 | Manual | A indicar | A indicar
Ofrecido
B1 | Solicitado
Ofrecido
B2 | Solicitado
Ofrecido
B3 | Solicitado
Ofrecido
C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
D1 | Solicitado
Ofrecido
D2 | Solicitado
Ofrecido
D3 | Solicitado
Ofrecido
D4 | Solicitado
Ofrecido
E1 | Solicitado
Ofrecido
F1 | Solicitado
Ofrecido
F2 | Solicitado
Ofrecido
F3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | 3 | 13.2 | 95 | 400 | 16 | Manual | A indicar | A indicar
Ofrecido

## 4.15 Pararrayos
4.15 PARARRAYOS
|  | Nombre del Fabricante | País de fabricación | Modelo (Desgnación de fábrica) | Norma de fabricación y pruebas | Tipo Oxido de Zinc (Sí/No) | Tipo intemperie (Sí/No) | Voltaje nominal de trabajo [kV] | Volataje máximo de operación contínua a tierra (MCOV) [kV] | Frecuencia [Hz] | Clase estación (Sí/No) | Material de aislador (Porcelana/Polimérico) | Tipo de terminales | Incluye subbase aislante (Sí/No) | Incluye contador de descargas (Sí/No) | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
A1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60099 | Sim | Sim | 12 | 9.6 | 60 | Sim | Polimérico | Barra Chata 2 furos Nema | Sim | Não | A indicar
Ofrecido
A2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60099 | Sim | Sim | 12 | 9.6 | 60 | Sim | Polimérico | Barra Chata 2 furos Nema | Sim | Não | A indicar
Ofrecido
A3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60099 | Sim | Sim | 12 | 9.6 | 60 | Sim | Polimérico | Barra Chata 2 furos Nema | Sim | Não | A indicar
Ofrecido
A4 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60099 | Sim | Sim | 12 | 9.6 | 60 | Sim | Polimérico | Barra Chata 2 furos Nema | Sim | Não | A indicar
Ofrecido
A5 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60099 | Sim | Sim | 12 | 9.6 | 60 | Sim | Polimérico | Barra Chata 2 furos Nema | Sim | Não | A indicar
Ofrecido
A6 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60099 | Sim | Sim | 12 | 9.6 | 60 | Sim | Polimérico | Barra Chata 2 furos Nema | Sim | Não | A indicar
Ofrecido
A7 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60099 | Sim | Sim | 36 | 24 | 60 | Sim | Polimérico | Barra Chata 2 furos Nema | Sim | Não | A indicar
Ofrecido
B1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 |  |  | 3 |  |  | 10 KA
Ofrecido
B2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 |  |  | 3
Ofrecido
B3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 |  |  | 3 |  |  | 10 KA
Ofrecido
C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
D1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 |  |  | 3
Ofrecido
D2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 |  |  | 3
Ofrecido
D3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 |  |  | 3
Ofrecido
D4 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 |  |  | 3
Ofrecido
E1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 |  |  | 3
Ofrecido
F1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 |  |  | 3
Ofrecido
F2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60289 |  |  | 3
Ofrecido
F3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido

## 4.16 TC
4.16 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE
|  | Nombre del fabricante | Modelo (designación de fábrica) | País de origen | Norma de cosntrucción y prueba | Instalación (Interior/Exterior) | Clase de aislación [kV] | Tensión nominal [kV] | Frecuencia [Hz] | Nivel de aislación a impulso atmosférico [kV] | Corriente de Cortocircuito por 1 seg. (lth) [kA] | Categoría de temperatura | Factor térmico | Tipo de núcleo | Tipo de aislación | Tipo de enrrollado | Polaridad substractiva (Sí/No) | Relación de transformación | Burden | Clase de Precisión | Resistencia secundario a 20° C [Ohm] | Distancia de fuga de los aisladores [mm] | Dimensiones (alto x diámetro exterior x diámetro interior) [mm] | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
A1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | 15 | 13.8 | 60 | 110 | 25 | A indicar | 1.2 | A indicar | resina/porcelana | Cobre Eletrolitico | Sim | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar | 375 | A indicar | A indicar
Ofrecido
A2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | 15 | 13.8 | 60 | 110 | 25 | A indicar | 1.2 | A indicar | resina/porcelana | Cobre Eletrolitico | Sim | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar | 375 | A indicar | A indicar
Ofrecido
A3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | 15 | 13.8 | 60 | 110 | 25 | A indicar | 1.2 | A indicar | resina/porcelana | Cobre Eletrolitico | Sim | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar | 375 | A indicar | A indicar
Ofrecido
A4 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | 15 | 11.95 | 60 | 110 | 25 | A indicar | 1.2 | A indicar | resina/porcelana | Cobre Eletrolitico | Sim | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar | 375 | A indicar | A indicar
Ofrecido
A5 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | 15 | 11.95 | 60 | 110 | 25 | A indicar | 1.2 | A indicar | resina/porcelana | Cobre Eletrolitico | Sim | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar | 375 | A indicar | A indicar
Ofrecido
A6 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | 15 | 11.95 | 60 | 110 | 25 | A indicar | 1.2 | A indicar | resina/porcelana | Cobre Eletrolitico | Sim | 15/5A | 50VA | 10 | A indicar | 375 | A indicar | A indicar
Ofrecido
A7 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60044-1 | Exterior | 36.2 | 34.5 | 60 | 200 | 16 | A indicar | 1.2 | A indicar | Óleo | Cobre Eletrolitico | Sim | 10/5A | 50VA | 10 | A indicar | 375 | A indicar | A indicar
Ofrecido
B1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
B2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
B3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
4.16 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE (cont...)
|  | Nombre del fabricante | Modelo (designación de fábrica) | País de origen | Norma de cosntrucción y prueba | Instalación (Interior/Exterior) | Clase de aislación [kV] | Tensión nominal [kV] | Frecuencia [Hz] | Nivel de aislación a impulso atmosférico [kV] | Corriente de Cortocircuito por 1 seg. (lth) [kA] | Categoría de temperatura | Factor térmico | Tipo de núcleo | Tipo de aislación | Tipo de enrrollado | Polaridad substractiva (Sí/No) | Relación de transformación | Burden | Clase de Precisión | Resistencia secundario a 20° C [Ohm] | Distancia de fuga de los aisladores [mm] | Dimensiones (alto x diámetro exterior x diámetro interior) [mm] | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
D1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D3 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
D4 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
E1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
F1 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
F2 | Solicitado |  |  |  | IEC 60044-1
Ofrecido
F3 | Solicitado
Ofrecido

## 4.17 Secc PAT
4.17 SECCIONADOR DE PUESTA A TIERRA
|  | Nombre del fabricante | Modelo (designación de fábrica) | País de origen | Norma de construcción y prueba | Instalación (Interior/Exterior) | Tipo de operación (Manual/Automática) | Número de polos | Tensión Nominal [kV] | Tensión máxima de operación [kV] | Frecuencia [Hz] | Nivel de aislación a impulso atmosférico [kV] | Corriente nominal [A] | Corriente de cortocircuito simétrica de 1 seg [kA] | Material dos Pólos | Dimensiones [mm] | Peso [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
A1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | Ext | Manual | 4 | 13.8 | 15 | 60 | 110 | 1250 | 25 |  | A indicar | A indicar
Ofrecido
A2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | Ext | Manual | 4 | 13.8 | 15 | 60 | 110 | 1250 | 25 |  | A indicar | A indicar
Ofrecido
A3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | Ext | Manual | 4 | 13.8 | 15 | 60 | 110 | 1250 | 25 |  | A indicar | A indicar
Ofrecido
A4 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | Ext | Manual | 4 | 11.95 | 15 | 60 | 110 | 1250 | 25 |  | A indicar | A indicar
Ofrecido
A5 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | Ext | Manual | 4 | 11.95 | 15 | 60 | 110 | 1250 | 25 |  | A indicar | A indicar
Ofrecido
A6 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | Ext | Manual | 4 | 11.95 | 15 | 60 | 110 | 1250 | 25 |  | A indicar | A indicar
Ofrecido
A7 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | Ext | Manual | 4 | 34.5 | 36.2 | 60 | 200 | 1250 | 16 |  | A indicar | A indicar
Ofrecido
B1 | Solicitado
Ofrecido
B2 | Solicitado
Ofrecido
B3 | Solicitado
Ofrecido
C1 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | Ext | Manual | 4 | 15 | 15 | 60 | 110 | 400 | 25 | Porcelana/Polimérico | ANEXO 2 | A indicar
Ofrecido
C2 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | Ext | Manual | 4 | 15 | 15 | 60 | 110 | 400 | 25 | Porcelana/Polimérico | ANEXO 2 | A indicar
Ofrecido
C3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | Ext | Manual | 4 | 15 | 15 | 60 | 110 | 400 | 25 | Porcelana/Polimérico | ANEXO 2 | A indicar
Ofrecido
D1 | Solicitado
Ofrecido
D2 | Solicitado
Ofrecido
D3 | Solicitado
Ofrecido
D4 | Solicitado
Ofrecido
E1 | Solicitado
Ofrecido
F1 | Solicitado
Ofrecido
F2 | Solicitado
Ofrecido
F3 | Solicitado | A indicar | A indicar | A indicar | IEC 60129 | Interior | Manual | 3 | 13.2 | A indicar | 50 | 95 | 400 | 16 |  | A indicar | A indicar
Ofrecido

## 4.18 Vacuum Switch
4.18 INTERRUPTOR PARA SWITCHEAR CONDENSADORES (SWITCH EN VACIO)
|  | Nombre Fabricante | País Fabricación | Modelo (Designación de fábrica) | Norma de fabricación y pruebas | Tensión Nominal [kV] | Nivel de Aislación a impulso atmosférico [kV] | Frecuencia nominal [Hz] | Corriente Nominal [A] | Corriente de corto circuito simétrico [kA] | Medio de interrupción (Vacío/SF6) | Voltaje bobina [V] | Tipo de ejecución (Extraíble/Fijo) | Dimensiones [mm] | Peso total [kg]
TIPO | ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A4 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A5 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A6 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
A7 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
B1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
B2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
B3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
C3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
D1 | Solicitado
Ofrecido
D2 | Solicitado
Ofrecido
D3 | Solicitado
Ofrecido
D4 | Solicitado
Ofrecido
E1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
F1 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
F2 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido
F3 | Solicitado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Ofrecido

## 5. Repuestos
5. REPUESTOS RECOMENDADOS POR EL FABRICANTE
A continuación el fabricante entrega una lista de repuestos recomendados para cada tipo de Banco de Condensadores
| Descripción | Cantidad | Precio US$
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
D4
E1
F1
F2
F3

## 6. Información Adicional
6. INFORMACIÓN TECNICA ADICIONAL
A continuación se detalla cualquier información adicional que el fabricante incluye en su oferta
Descripción
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
D4
E1
F1
F2
F3

## 7. Discrepancias
7. DISCREPANCIAS TECNICAS
A continuación el proponente declara que no existen otras diferencias con la Especificación Técnica que las detalladas aquí:
Descripción
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
D3
D4
E1
F1
F2
F3
Firma del Fabricante |  | Firma del Representante