## Resumen_36kV (hidden)
|  |  |  | Ampla - 36 - 16 - 1250 | Codensa - 36 - 16 - 1250 | Edesur - 36 - 8 - 630
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | Ampla | Codensa | Edesur
|  |  |  | 36 - 16 - 1250 | 36 - 16 - 1250 | 36 - 8 - 630
| 1.0 | Características técnicas del interruptor
1 | 1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 36 | 36 | 36
2 | 1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 16 | 16 | 8
3 | 1.3 | Corriente Nominal | (A) | 1250 | 1250 | 630
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 170 | 170 | 170
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 70 | 70 | 70
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60 | 50
7 | 1.7 | Número de Polos |  | 3 | 3 | 3
8 | 1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO
9 | 1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 50 | 100 | -
10 | 1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | SF6 | SF6 | Vacío o SF6
11 | 2.0 | Otras características del interruptor
12 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100
13 | 2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | -
14 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | -
15 | 2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior
16 | 2.5 | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | No | No | No
17 | 2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No | No | No
18 | 2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No | No | No
19 | 2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | No | Sí | No
20 | 2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
21 | 2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
22 | 3.0 | Características de los accesorios
23 | 3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
24 | 3.2 | Tipo de aislador |  | - | -
25 | 3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 25 mm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV
26 | 3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana
27 | 3.5 | Color del aislador |  | Marrón | Marrón | Marrón
28 | 3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
29 | 3.7 | Tipo de terminales principales |  | Placa 4N | - | -
30 | 3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
31 | 3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
32 | 3.10 | Color pintura exterior |  | - | - | -
33 | 4.0 | Gabinete de control
34 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
35 | 4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 220 +10 -50
36 | 4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220/127 | 208/120 | 380/220
37 | 4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
38 | 4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
39 | 4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
40 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
41 | 4.8 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 | 2.5 | 2.5
42 | 4.9 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
43 | 4.10 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
44 | 4.11 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
45 | 4.12 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
46 | 4.13 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
47 | 4.14 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
48 | 4.15 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
49 | 4.16 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
50 | 4.17 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 6NA/6NC | 9NA/9NC | 6NA/6NC
51 | 4.18 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
52 | 4.19 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
53 | 4.20 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | Sí | Sí | -
54 | 4.21 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | Sí | Sí | -
55 | 4.22 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
56 | 4.23 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
57 | 5.0 | Pruebas de recepción
58 | 5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
59 | 5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
60 | 5.3 | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
61 | 5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
62 | 5.5 | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
63 | 5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
64 | 5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
65 | 5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
66 | 5.9 | Consumo del motor | (W) | Sí | Sí | Sí
67 | 5.10 | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
68 | 5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
69 | 5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
70 | 5.13 | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
71 | 5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
72 | 5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - | Sí | -
73 | 5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - | Sí | -
74 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
75 | 7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
76 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## Clase_36kV
Clase 36 kV
Indique empresa y tipo de interruptor
Empresa y Tipo de interruptor |  |  | Ampla - 36 - 16 - 1250
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | 4544547
|  |  | Solicitado | Ofrecido
1.0 | Características técnicas del interruptor |  |  |  | 1
1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 36 |  | Ampla - 36 - 16 - 1250 | 1 | 4544547
1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 16 |  | Codensa - 36 - 16 - 1250 | 2
1.3 | Corriente Nominal | (A) | 1250 |  | Edesur - 36 - 8 - 630 | 3
1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 170 |  |  | 4
1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 70 |  |  | 5
1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 |  |  | 6
1.7 | Número de Polos |  | 3 |  |  | 7
1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-3min-CO |  |  | 8
1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 50 |  |  | 9
1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | SF6 |  |  | 10
2.0 | Otras características del interruptor |  |  |  |  | 11
2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 |  |  | 12
2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante |  |  | 13
2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante |  |  | 14
2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior |  |  | 15
2.5 | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | No |  |  | 16
2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No |  |  | 17
2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No |  |  | 18
2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | No |  |  | 19
2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante |  |  | 20
2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante |  |  | 21
3.0 | Características de los accesorios |  |  |  |  | 22
3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí |  |  | 23
3.2 | Tipo de aislador |  | - |  |  | 24
3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 25 mm/kV |  |  | 25
3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana |  |  | 26
3.5 | Color del aislador |  | Marrón |  |  | 27
3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí |  |  | 28
3.7 | Tipo de terminales principales |  | Placa 4N |  |  | 29
3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí |  |  | 30
3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí |  |  | 31
3.10 | Color pintura exterior |  | - |  |  | 32
4.0 | Gabinete de control |  |  |  |  | 33
4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí |  |  | 34
4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% |  |  | 35
4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220/127 |  |  | 36
4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí |  |  | 37
4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí |  |  | 38
4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí |  |  | 39
4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí |  |  | 40
4.8 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 |  |  | 41
4.9 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm | (Sí/No) | Sí |  |  | 42
4.10 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí |  |  | 43
4.11 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí |  |  | 44
4.12 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí |  |  | 45
4.13 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí |  |  | 46
4.14 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí |  |  | 47
4.15 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí |  |  | 48
4.16 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí |  |  | 49
4.17 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 6NA/6NC |  |  | 50
4.18 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí |  |  | 51
4.19 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí |  |  | 52
4.20 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | Sí |  |  | 53
4.21 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | Sí |  |  | 54
4.22 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí |  |  | 55
4.23 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí |  |  | 56
5.0 | Pruebas de recepción |  |  |  |  | 57
5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí |  |  | 58
5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí |  |  | 59
5.3 | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí |  |  | 60
5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí |  |  | 61
5.5 | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí |  |  | 62
5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí |  |  | 63
5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí |  |  | 64
5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí |  |  | 65
5.9 | Consumo del motor | (W) | Sí |  |  | 66
5.10 | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí |  |  | 67
5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | Sí |  |  | 68
5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí |  |  | 69
5.13 | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí |  |  | 70
5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí |  |  | 71
5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - |  |  | 72
5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - |  |  | 73
6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 74
7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 75
8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 76

## resumen_24kV (hidden)
|  |  |  | Chilectra - 24 - 25 - 630 | Chilectra - 24 - 25 - 2000 | Chilectra - 24 - 25 - 3150
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | Chilectra | Chilectra | Chilectra
|  |  |  | 24 - 25 - 630 | 24 - 25 - 2000 | 24 - 25 - 3150
| 1.0 | Características técnicas del interruptor
1 | 1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 24 | 24 | 24
2 | 1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 25 | 25 | 25
3 | 1.3 | Corriente Nominal | (A) | 630 | 2000 | 3150
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 145 | 145 | 145
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 50 | 50 | 50
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 50 | 50 | 50
7 | 1.7 | Número de Polos |  | 3 | 3 | 3
8 | 1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO
9 | 1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 100 | 100 | 100
10 | 1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | Vacío | Vacío | Vacío
11 | 2.0 | Otras características del interruptor
12 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100
13 | 2.2 | Marca |  | - | - | -
14 | 2.3 | Tipo o modelo |  | - | - | -
15 | 2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior
16 | 2.5 | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
17 | 2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
18 | 2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No | No | No
19 | 2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
20 | 2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | M2 | M2 | M2
21 | 2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | E2 | E2 | E2
22 | 3.0 | Características de los accesorios
23 | 3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
24 | 3.2 | Tipo de aislador |  | Bushing | Bushing | Bushing
25 | 3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 20 mm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV
26 | 3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana
27 | 3.5 | Color del aislador |  | Marrón | Marrón | Marrón
28 | 3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
29 | 3.7 | Tipo de terminales principales |  | Cilindro | Cilindro | Cilindro
30 | 3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
31 | 3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
32 | 3.10 | Color pintura exterior |  | ANSI N° 24 | ANSI N° 24 | ANSI N° 24
33 | 4.0 | Gabinete de control
34 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
35 | 4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20%
36 | 4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 380/220 | 380/220 | 380/220
37 | 4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
38 | 4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
39 | 4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
40 | 4.10 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
41 | 4.7 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 10 | 10 | 10
42 | 4.8 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm |  | Sí | Sí | Sí
43 | 4.9 | Contactos Libres Switch L/R |  | 1 NA / 1 NC | 1 NA / 1 NC | 2 NA / 1 NC
44 | 4.11 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
45 | 4.12 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
46 | 4.13 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
47 | 4.14 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
48 | 4.15 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
49 | 4.16 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
50 | 4.17 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
51 | 4.18 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares | (Sí/No) | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC
52 | 4.19 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
53 | 4.20 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
54 | 4.21 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | - | - | -
55 | 4.22 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | - | - | -
56 | 4.23 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
57 | 4.24 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí
58 | 5.0 | Pruebas de recepción
59 | 5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
60 | 5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
61 | 5.3 | Medición resistencia circuito principal (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
62 | 5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
63 | 5.5 | Verificación tiempo carga resorte (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
64 | 5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
65 | 5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
66 | 5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
67 | 5.9 | Consumo del motor (W) |  | Sí | Sí | Sí
68 | 5.10 | Verificación de alarmas (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
69 | 5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
70 | 5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
71 | 5.13 | Verificación proceso de pintura (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
72 | 5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
73 | 5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
74 | 5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable (Sí/No) |  | Sí | Sí | Sí
75 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
76 | 7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
77 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## Clase_24kV
Clase 24 kV
Indique empresa y tipo de interruptor
Empresa y Tipo de interruptor |  |  | Chilectra - 24 - 25 - 3150
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD
|  |  | Solicitado | Ofrecido
1.0 | Características técnicas del interruptor |  |  |  | 3
1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 24 |  | Chilectra - 24 - 25 - 630 | 1
1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 25 |  | Chilectra - 24 - 25 - 2000 | 2
1.3 | Corriente Nominal | (A) | 3150 |  | Chilectra - 24 - 25 - 3150 | 3
1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 145 |  |  | 4
1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 50 |  |  | 5
1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 50 |  |  | 6
1.7 | Número de Polos |  | 3 |  |  | 7
1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-3min-CO |  |  | 8
1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 100 |  |  | 9
1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | Vacío |  |  | 10
2.0 | Otras características del interruptor |  |  |  |  | 11
2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 |  |  | 12
2.2 | Marca |  | - |  |  | 13
2.3 | Tipo o modelo |  | - |  |  | 14
2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior |  |  | 15
2.5 | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | Sí |  |  | 16
2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | Sí |  |  | 17
2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No |  |  | 18
2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | Sí |  |  | 19
2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | M2 |  |  | 20
2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | E2 |  |  | 21
3.0 | Características de los accesorios |  |  |  |  | 22
3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí |  |  | 23
3.2 | Tipo de aislador |  | Bushing |  |  | 24
3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 20 mm/kV |  |  | 25
3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana |  |  | 26
3.5 | Color del aislador |  | Marrón |  |  | 27
3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí |  |  | 28
3.7 | Tipo de terminales principales |  | Cilindro |  |  | 29
3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí |  |  | 30
3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí |  |  | 31
3.10 | Color pintura exterior |  | ANSI N° 24 |  |  | 32
4.0 | Gabinete de control |  |  |  |  | 33
4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí |  |  | 34
4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% |  |  | 35
4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 380/220 |  |  | 36
4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí |  |  | 37
4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí |  |  | 38
4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí |  |  | 39
4.10 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí |  |  | 40
4.7 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 10 |  |  | 41
4.8 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm |  | Sí |  |  | 42
4.9 | Contactos Libres Switch L/R |  | 2 NA / 1 NC |  |  | 43
4.11 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí |  |  | 44
4.12 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí |  |  | 45
4.13 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí |  |  | 46
4.14 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí |  |  | 47
4.15 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí |  |  | 48
4.16 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí |  |  | 49
4.17 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí |  |  | 50
4.18 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares | (Sí/No) | 6NA / 6NC |  |  | 51
4.19 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí |  |  | 52
4.20 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí |  |  | 53
4.21 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | - |  |  | 54
4.22 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | - |  |  | 55
4.23 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí |  |  | 56
4.24 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí |  |  | 57
5.0 | Pruebas de recepción |  |  |  |  | 58
5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial (Sí/No) |  | Sí |  |  | 59
5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. (Sí/No) |  | Sí |  |  | 60
5.3 | Medición resistencia circuito principal (Sí/No) |  | Sí |  |  | 61
5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico (Sí/No) |  | Sí |  |  | 62
5.5 | Verificación tiempo carga resorte (Sí/No) |  | Sí |  |  | 63
5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre (Sí/No) |  | Sí |  |  | 64
5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales (Sí/No) |  | Sí |  |  | 65
5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras (Sí/No) |  | Sí |  |  | 66
5.9 | Consumo del motor (W) |  | Sí |  |  | 67
5.10 | Verificación de alarmas (Sí/No) |  | Sí |  |  | 68
5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable (Sí/No) |  | Sí |  |  | 69
5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. (Sí/No) |  | Sí |  |  | 70
5.13 | Verificación proceso de pintura (Sí/No) |  | Sí |  |  | 71
5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado (Sí/No) |  | Sí |  |  | 72
5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable (Sí/No) |  | Sí |  |  | 73
5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable (Sí/No) |  | Sí |  |  | 74
6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 75
7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 76
8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 77

## Resumen_17.5kV (hidden)
|  |  |  | Ampla - 17,5 - 25 - 800 | Ampla - 17,5 - 25 - 800 - TC | Ampla - 17,5 - 25 - 800 - BC | Ampla - 17,5 - 25 - 800 - BC/TC | Ampla - 17,5 - 25 - 1250 | Ampla - 17,5 - 25 - 1600 | Ampla - 17,5 - 25 - 2000 | Ampla - 17,5 - 25 - 2500 | Ampla - 17,5 - 25 - 3150 | Ampla - 17,5 - 25 - 4000 | Coelce - 15 ó 17,5 - 16 - 630 | Coelce - 15 ó 17,5 - 16 - 1250 | Coelce - 15 ó 17,5 - 16 - 2000 | Coelce - 15 ó 17,5 - 25 - 2000 | Chilectra - 17,5 - 31,5 - 630 | Chilectra - 17,5 - 25 - 3150 | Edesur - 17,5 - 16 - 630 | Edesur - 17,5 - 16 - 2000 | Edesur - 17,5 - 16 - 2500
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | Ampla | Ampla | Ampla | Ampla | Ampla | Ampla | Ampla | Ampla | Ampla | Ampla | Coelce | Coelce | Coelce | Coelce | Chilectra | Chilectra | Edesur | Edesur | Edesur
|  |  |  | 17,5 - 25 - 800 | 17,5 - 25 - 800 | 17,5 - 25 - 800 | 17,5 - 25 - 800 | 17,5 - 25 - 1250 | 17,5 - 25 - 1600 | 17,5 - 25 - 2000 | 17,5 - 25 - 2500 | 17,5 - 25 - 3150 | 17,5 - 25 - 4000 | 15 ó 17,5 - 16 - 630 | 15 ó 17,5 - 16 - 1250 | 15 ó 17,5 - 16 - 2000 | 15 ó 17,5 - 25 - 2000 | 17,5 - 31,5 - 630 | 17,5 - 25 - 3150 | 17,5 - 16 - 630 | 17,5 - 16 - 2000 | 17,5 - 16 - 2500
| 1.0 | Características técnicas del interruptor
1 | 1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 15 ó 17,5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5
2 | 1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 25 | 31.5 | 25 | 16 | 16 | 16
3 | 1.3 | Corriente Nominal | (A) | 800 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 630 | 1250 | 2000 | 2000 | 630 | 3150 | 630 | 2000 | 2500
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 95 | 95
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
7 | 1.7 | Número de Polos |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
8 | 1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-15s-CO | O-0,3s-CO-15s-CO | CO-15s-CO | CO-15s-CO | CO-15s-CO | CO-15s-CO | CO-15s-CO | CO-15s-CO | CO-15s-CO | CO-15s-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | Según pedido | Según pedido | Según pedido
9 | 1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 83 | 83 | 83 | 83 | 100 | 100 | - | - | -
10 | 1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6
11 | 1.11 | Corriente capacitiva en maniobra de banco de condensadores 9,6MVAr en 11,95kV | (A) | No | No | > 400 | > 400 | No | No | No | No | No | No | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6
12 | 2.0 | Otras características del interruptor
13 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100
14 | 2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - |  |  |  |  | - | - | -
15 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | - | - |  |  |  |  | - | - | -
16 | 2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Exterior | Interior | Interior | Interior
17 | 2.5 | Interruptor en cubículo metálico | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No | No |  |  | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
18 | 2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
19 | 2.6.1 | Transformadores de corriente
20 | 2.6.1.1 | Inom primaria (A) |  |  | 1400 |  | 1400
21 | 2.6.1.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA) |  |  | 25 |  | 25
22 | 2.6.1.3 | Factor térmico nominal |  |  | 1.2 |  | 1.2
23 | 2.6.1.4 | Relaciones de transformación
24 | 2.6.1.5 | Núcleo 1 - Medição |  |  | 1400/700/350-5-5A |  | 1400/700/350-5-5A
25 | 2.6.1.6 | Núcleo 2 - Proteção |  |  | 1400/700/350-5-5A |  | 1400/700/350-5-5A
26 | 2.6.1.7 | Potencias de salida y clases de precisión
27 | 2.6.1.8 | Núcleo 1 |  |  | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5 |  | 30VA clase 0,5 2≤FS≤5
28 | 2.6.1.9 | Núcleo 2 |  |  | 30VA 5P20 |  | 30VA 5P20
29 | 2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Conforme pedido de compra | Conforme pedido de compra | Conforme pedido de compra | Conforme pedido de compra | No | No | No | No | No
30 | 2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | No | No | No
31 | 2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | M2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
32 | 2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | E2 | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
33 | 3.0 | Características de los accesorios
34 | 3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
35 | 3.2 | Tipo de aislador |  | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | Bushing | - | - | -
36 | 3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 25 mmm/kV | 31 mmm/kV | 31 mmm/kV | 31 mmm/kV | 31 mmm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV | 20 mm/kV
37 | 3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Epoxi | Epoxi | Epoxi
38 | 3.5 | Color del aislador |  | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
39 | 3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No
40 | 3.7 | Tipo de terminales principales |  | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Cilindro | Cilindro | - | - | -
41 | 3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
42 | 3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
43 | 3.10 | Color pintura exterior |  | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | ANSI N° 24 | ANSI N° 24 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5 | Munsell 6,5
44 | 4.0 | Gabinete de control
45 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | - | - | -
46 | 4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 220 +10 -50 | 220 +10 -25% | 220 +10 -25%
47 | 4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 220/127 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 380/220
48 | 4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
49 | 4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
50 | 4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
51 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |  |  | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
52 | 4.8 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0-10 | 0-10 | 2.5 | 2.5 | 2.5
53 | 4.9 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
54 | 4.10 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
55 | 4.11 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
56 | 4.12 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
57 | 4.13 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
58 | 4.14 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
59 | 4.15 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
60 | 4.16 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
61 | 4.17 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA/6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 6NA / 6NC | 10NA/10NC | 10NA/10NC | 10NA/10NC
62 | 4.18 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
63 | 4.19 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
64 | 4.20 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | No | No | No | No | - | - | Sí | Sí | Sí
65 | 4.21 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | No | No | No | No | - | - | Sí | Sí | Sí
66 | 4.22 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
67 | 4.23 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
68 | 5.0 | Pruebas de recepción
69 | 5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
70 | 5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
71 | 5.3 | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
72 | 5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
73 | 5.5 | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
74 | 5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
75 | 5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
76 | 5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
77 | 5.9 | Consumo del motor | (W) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
78 | 5.10 | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
79 | 5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | NO | NO | NO | NO | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
80 | 5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
81 | 5.13 | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
82 | 5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
83 | 5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
84 | 5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | No | Sí | No | Sí | No | No | No | No | No | No | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí
85 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
86 | 7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
87 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
88 | 9.0 | Usado para Chaveamento de Banco de Capacitores? |  | No | No | Sí | Sí | No | No | No | No | No | No |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## Clase_17,5kV
REVISÃO 11
2016-01-01
Clase 17,5 kV
Indique empresa y tipo de interruptor
Empresa y Tipo de interruptor |  |  | Ampla - 17,5 - 25 - 800
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | 6812680
|  |  | Solicitado | Ofrecido
1.0 | Características técnicas del interruptor |  |  |  | 1 |  | Cod: Medio de extinción del arcoVacío
1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 17.5 |  | Ampla - 17,5 - 25 - 800 | 1 | 6812680
1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 25 |  | Ampla - 17,5 - 25 - 800 - TC | 2 | 4544533
1.3 | Corriente Nominal | (A) | 800 |  | Ampla - 17,5 - 25 - 800 - BC | 3 | 6810011
1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 95 |  | Ampla - 17,5 - 25 - 800 - BC/TC | 4 | 6812619
1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 38 |  | Ampla - 17,5 - 25 - 1250 | 5 | 4544527
1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 |  | Ampla - 17,5 - 25 - 1600 | 6 | 4544530
1.7 | Número de Polos |  | 3 |  | Ampla - 17,5 - 25 - 2000 | 7 | 4544532
1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-15s-CO |  | Ampla - 17,5 - 25 - 2500 | 8 | 4544531
1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | 65 |  | Ampla - 17,5 - 25 - 3150 | 9 | 4682327
1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | Vacío o SF6 |  | Ampla - 17,5 - 25 - 4000 | 10 | 4682329
1.11 | Corriente capacitiva en maniobra de banco de condensadores 9,6MVAr en 11,95kV | (A) | No |  |  | 11
2.0 | Otras características del interruptor |  |  |  | Coelce - 17,5 - 16 - 630 | 12
2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 |  | Coelce - 17,5 - 16 - 1250 | 13
2.2 | Marca |  | Inf. Fabricante |  | Coelce - 17,5 - 16 - 2000 | 14
2.3 | Tipo o modelo |  | Inf. Fabricante |  | Coelce - 17,5 - 25 - 2000 | 15
2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Exterior |  |  | 16
2.5 | Interruptor en cubículo metálico | (Sí/No) | No |  | Chilectra - 17,5 - 31,5 - 630 | 17
2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No |  | Chilectra - 17,5 - 25 - 3150 | 18
2.6.1 | Transformadores de corriente |  |  |  |  | 19
2.6.1.1 | Inom primaria (A) |  |  |  | Edesur - 17,5 - 16 - 630 | 20
2.6.1.2 | Corriente térmica de corta duración, 1 seg. Ith (kA) |  |  |  | Edesur - 17,5 - 16 - 2000 | 21
2.6.1.3 | Factor térmico nominal |  |  |  | Edesur - 17,5 - 16 - 2500 | 22
2.6.1.4 | Relaciones de transformación |  |  |  |  | 23
2.6.1.5 | Núcleo 1 - Medição |  |  |  |  | 24
2.6.1.6 | Núcleo 2 - Proteção |  |  |  |  | 25
2.6.1.7 | Potencias de salida y clases de precisión |  |  |  |  | 26
2.6.1.8 | Núcleo 1 |  |  |  |  | 27
2.6.1.9 | Núcleo 2 |  |  |  |  | 28
2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No |  |  | 29
2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | No |  |  | 30
2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante |  |  | 31
2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante |  |  | 32
3.0 | Características de los accesorios |  |  |  |  | 33
3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí |  |  | 34
3.2 | Tipo de aislador |  | Bushing |  |  | 35
3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 25 mmm/kV |  |  | 36
3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana |  |  | 37
3.5 | Color del aislador |  | Marrón |  |  | 38
3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí |  |  | 39
3.7 | Tipo de terminales principales |  | Placa 4N |  |  | 40
3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí |  |  | 41
3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí |  |  | 42
3.10 | Color pintura exterior |  | Munsell 6,5 |  |  | 43
4.0 | Gabinete de control |  |  |  |  | 44
4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí |  |  | 45
4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% |  |  | 46
4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220/127 |  |  | 47
4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí |  |  | 48
4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí |  |  | 49
4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí |  |  | 50
4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí |  |  | 51
4.8 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 |  |  | 52
4.9 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm | (Sí/No) | Sí |  |  | 53
4.10 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí |  |  | 54
4.11 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí |  |  | 55
4.12 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí |  |  | 56
4.13 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí |  |  | 57
4.14 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí |  |  | 58
4.15 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí |  |  | 59
4.16 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí |  |  | 60
4.17 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 6NA/6NC |  |  | 61
4.18 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí |  |  | 62
4.19 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí |  |  | 63
4.20 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 64
4.21 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | Inf. Fabricante |  |  | 65
4.22 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí |  |  | 66
4.23 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí |  |  | 67
5.0 | Pruebas de recepción |  |  |  |  | 68
5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí |  |  | 69
5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí |  |  | 70
5.3 | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí |  |  | 71
5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí |  |  | 72
5.5 | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí |  |  | 73
5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí |  |  | 74
5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí |  |  | 75
5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí |  |  | 76
5.9 | Consumo del motor | (W) | Sí |  |  | 77
5.10 | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí |  |  | 78
5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | Sí |  |  | 79
5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí |  |  | 80
5.13 | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí |  |  | 81
5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí |  |  | 82
5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | No |  |  | 83
5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | No |  |  | 84
6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 85
7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 86
8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 87
9.0 | Se utiliza para la maniobra de condensadores? |  | No |  |  | 88
89
89
90

## Resumen_12kV (hidden)
|  |  |  | Edelnor - 12 - 31,5 - 1250 | Edelnor - 12 - 31,5 - 2000 | Edelnor - 12 - 40 - 1250 | Edelnor - 12 - 40 - 2000
| ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD | Edelnor | Edelnor | Edelnor | Edelnor
|  |  |  | 12 - 31,5 - 1250 | 12 - 31,5 - 2000 | 12 - 40 - 1250 | 12 - 40 - 2000
| 1.0 | Características técnicas del interruptor
1 | 1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 12 | 12 | 12 | 12
2 | 1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 31.5 | 31.5 | 40 | 40
3 | 1.3 | Corriente Nominal | (A) | 1250 | 2000 | 1250 | 2000
4 | 1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 75 | 75 | 75 | 75
5 | 1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 28 | 28 | 28 | 28
6 | 1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60
7 | 1.7 | Número de Polos |  | 3 | 3 | 3 | 3
8 | 1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO | O-0,3s-CO-3min-CO
9 | 1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | - | - | - | -
10 | 1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6 | Vacío o SF6
11 | 2.0 | Otras características del interruptor
12 | 2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100 | IEC-62271-100
13 | 2.2 | Marca |  | - | - | - | -
14 | 2.3 | Tipo o modelo |  | Extraíble | Extraíble | Extraíble | Extraíble
15 | 2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Interior | Interior | Interior | Interior
16 | 2.5 | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
17 | 2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No | No | No | No
18 | 2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No | No | No | No
19 | 2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
20 | 2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
21 | 2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
22 | 3.0 | Características de los accesorios
23 | 3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
24 | 3.2 | Tipo de aislador |  | _ | _ | _ | _
25 | 3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV | 31 mm/kV
26 | 3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana
27 | 3.5 | Color del aislador |  | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón
28 | 3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
29 | 3.7 | Tipo de terminales principales |  | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N | Placa 4N
30 | 3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
31 | 3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
32 | 3.10 | Color pintura exterior |  | - | - | - | -
33 | 4.0 | Gabinete de control
34 | 4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
35 | 4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20% | 125 +10%-20%
36 | 4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220 | 220 | 220 | 220
37 | 4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
38 | 4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
39 | 4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
40 | 4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
41 | 4.8 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
42 | 4.9 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm |  | Sí | Sí | Sí | Sí
43 | 4.10 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
44 | 4.11 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
45 | 4.12 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
46 | 4.13 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
47 | 4.14 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
48 | 4.15 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
49 | 4.16 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
50 | 4.17 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 10NA/6NC | 10NA/6NC | 10NA/6NC | 10NA/6NC
51 | 4.18 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
52 | 4.19 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
53 | 4.20 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | - | - | - | -
54 | 4.21 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | - | - | - | -
55 | 4.22 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
56 | 4.23 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
57 | 5.0 | Pruebas de recepción
58 | 5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
59 | 5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
60 | 5.3 | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
61 | 5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
62 | 5.5 | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
63 | 5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
64 | 5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
65 | 5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
66 | 5.9 | Consumo del motor | (W) | Sí | Sí | Sí | Sí
67 | 5.10 | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
68 | 5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
69 | 5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
70 | 5.13 | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
71 | 5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí | Sí | Sí | Sí
72 | 5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - | - | - | -
73 | 5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - | - | - | -
74 | 6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
75 | 7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
76 | 8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante

## Clase_12kV
Clase 12 kV
Indique empresa y tipo de interruptor
Empresa y Tipo de interruptor |  |  | Edelnor - 12 - 31,5 - 1250
ÍTEM | CARACTERISTICAS | UNIDAD
|  |  | Solicitado | Ofrecido
1.0 | Características técnicas del interruptor |  |  |  | 1
1.1 | Voltaje Nominal del equipo | (kVef) | 12 |  | Edelnor - 12 - 31,5 - 1250 | 1
1.2 | Corriente Corto circuito | (kA) | 31.5 |  | Edelnor - 12 - 31,5 - 2000 | 2
1.3 | Corriente Nominal | (A) | 1250 |  | Edelnor - 12 - 40 - 1250 | 3
1.4 | Voltaje soportado impulso rayo | (kV cresta) | 75 |  | Edelnor - 12 - 40 - 2000 | 4
1.5 | Voltaje soportado 50/60 Hz, 1 min | (kVef) | 28 |  |  | 5
1.6 | Frecuencia nominal | (Hz) | 60 |  |  | 6
1.7 | Número de Polos |  | 3 |  |  | 7
1.8 | Ciclo de operación |  | O-0,3s-CO-3min-CO |  |  | 8
1.9 | Tiempo total de ruptura (break time) | (ms) | - |  |  | 9
1.10 | Medio de extinción del arco | (Vacío/SF6) | Vacío o SF6 |  |  | 10
2.0 | Otras características del interruptor |  |  |  |  | 11
2.1 | Norma de fabricación |  | IEC-62271-100 |  |  | 12
2.2 | Marca |  | - |  |  | 13
2.3 | Tipo o modelo |  | Extraíble |  |  | 14
2.4 | Uso | (Interior/Exterior) | Interior |  |  | 15
2.5 | Interruptor en cubúculo metálico | (Sí/No) | Sí |  |  | 16
2.6 | Incluye transformadores de corriente | (Sí/No) | No |  |  | 17
2.7 | Incluye relés y/o instrumentos de medida en gabinete de control | (Sí/No) | No |  |  | 18
2.8 | Cumple especificación sísmica | (Sí/No) | Sí |  |  | 19
2.9 | Número de operaciones mecánicas | (Clase M1 ó M2) | Inf. Fabricante |  |  | 20
2.10 | Mantenimiento contactos principales | (Clase E1 ó E2) | Inf. Fabricante |  |  | 21
3.0 | Características de los accesorios |  |  |  |  | 22
3.1 | Incluye estructura metálica de montaje | (Sí/No) | Sí |  |  | 23
3.2 | Tipo de aislador |  | _ |  |  | 24
3.3 | Distancia mínima de fuga aislador | (mm/kV) | 31 mm/kV |  |  | 25
3.4 | Material aislador | (porcelana/polimérico) | Porcelana |  |  | 26
3.5 | Color del aislador |  | Marrón |  |  | 27
3.6 | Suministro de pernos, tuercas, golillas galvanizadas | (Sí/No) | Sí |  |  | 28
3.7 | Tipo de terminales principales |  | Placa 4N |  |  | 29
3.8 | Placas de conexión a tierra | (Sí/No) | Sí |  |  | 30
3.9 | Placa de característica de acero inoxidable | (Sí/No) | Sí |  |  | 31
3.10 | Color pintura exterior |  | - |  |  | 32
4.0 | Gabinete de control |  |  |  |  | 33
4.1 | Grado protección IP54 | (Sí/No) | Sí |  |  | 34
4.2 | Voltaje control corriente continua | (Vcc) | 125 +10%-20% |  |  | 35
4.3 | Voltaje SS/AA | (Vca) | 220 |  |  | 36
4.4 | Mecanismo tipo motor-resorte | (Sí/No) | Sí |  |  | 37
4.5 | Contador de operaciones | (Sí/No) | Sí |  |  | 38
4.6 | Switch selector Local, Remoto | (Sí/No) | Sí |  |  | 39
4.7 | Botoneras Abrir / Cerrar | (Sí/No) | Sí |  |  | 40
4.8 | Capacidad conexion bornera estándar y seccionable |  | 2.5 |  |  | 41
4.9 | Bornera seccionable con alveolos de 4 mm | (Sí/No) | Sí |  |  | 42
4.10 | Interruptores termomagnéticos con contactos auxiliares | (Sí/No) | Sí |  |  | 43
4.11 | Dos bobinas de apertura independientes | (Sí/No) | Sí |  |  | 44
4.12 | Circuitos de mando y motor independientes | (Sí/No) | Sí |  |  | 45
4.13 | Alambrado 0,6/1 KV | (Sí/No) | Sí |  |  | 46
4.14 | Placa diagramática circuitos control | (Sí/No) | Sí |  |  | 47
4.15 | Iluminación interior del gabinete | (Sí/No) | Sí |  |  | 48
4.16 | Switch auxiliar posición interruptor | (Sí/No) | Sí |  |  | 49
4.17 | Cantidad y tipo (NA/NC) de contactos auxiliares |  | 10NA/6NC |  |  | 50
4.18 | Indicador mecánico posición interruptor | (Sí/No) | Sí |  |  | 51
4.19 | Indicador estado resorte cargado/descargado | (Sí/No) | Sí |  |  | 52
4.20 | Instrumento medición densidad SF6 | (Sí/No) | - |  |  | 53
4.21 | Señalización densidad SF6 normal/alarma/bloqueo | (Sí/No) | - |  |  | 54
4.22 | Calefactor con termostato | (Sí/No) | Sí |  |  | 55
4.23 | Manivela para cargar resorte | (Sí/No) | Sí |  |  | 56
5.0 | Pruebas de recepción |  |  |  |  | 57
5.1 | Tensión aplicada a frecuencia industrial | (Sí/No) | Sí |  |  | 58
5.2 | Tensión aplicada a circuitos de B.T. | (Sí/No) | Sí |  |  | 59
5.3 | Medición resistencia circuito principal | (Sí/No) | Sí |  |  | 60
5.4 | Verificación funcionamiento mecánico y eléctrico | (Sí/No) | Sí |  |  | 61
5.5 | Verificación tiempo carga resorte | (Sí/No) | Sí |  |  | 62
5.6 | Verificación tiempo apertura y cierre | (Sí/No) | Sí |  |  | 63
5.7 | Verificación simultaneidad de operación de contactos principales | (Sí/No) | Sí |  |  | 64
5.8 | Verificación de hermeticidad de las cámaras | (Sí/No) | Sí |  |  | 65
5.9 | Consumo del motor | (W) | Sí |  |  | 66
5.10 | Verificación de alarmas | (Sí/No) | Sí |  |  | 67
5.11 | Ensayos al SF6, si es aplicable | (Sí/No) | Sí |  |  | 68
5.12 | Verificación visual: dimensiones, pintura, galvanizado, etc. | (Sí/No) | Sí |  |  | 69
5.13 | Verificación proceso de pintura | (Sí/No) | Sí |  |  | 70
5.14 | Verificación espesor y adherencia pintura y galvanizado | (Sí/No) | Sí |  |  | 71
5.15 | Pruebas de rutina a los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - |  |  | 72
5.16 | Curvas de magnetización de los TC's, si es aplicable | (Sí/No) | - |  |  | 73
6.0 | Repuestos recomendados (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 74
7.0 | Información Técnica Adicional (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 75
8.0 | Diferencias con la Especificación (anexar documentos) |  | Inf. Fabricante |  |  | 76