## 12kV_23kV_E-MT-021
Información del fabricante
1. Nombre del fabricante:
2. Nombre de la fábrica:
3. País de la fábrica:
4. Dirección:
5. Persona a contactar de la fábrica:
6. Telefono/ fax del contacto de la fábrica:
7. E-mail del contacto de la fábrica:
8. Nombre del representante:
9. Dirección del representante:
10. Persona a contactar del representante:
11. Telefono/ fax del contacto del representante:
12. E-mail del contacto del representante:
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS E-MT-021
DESIGNACIÓN ABREVIADA (Sección 3) | [6 empty] | T/D 500 12kV E-MT-021 Chilectra | T/D 1000 12kV E-MT-021 Chilectra | T/D 500 23kV E-MT-021 Chilectra | T/D 1000 23kV E-MT-021 Chilectra
DATOS DEL TRANSFORMADOR | [5 empty] | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS
[7 empty] | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | GARANTIZADAS
Norma | [5 empty] | .......... | IEC 60076 | IEC 60076 | IEC 60076 | IEC 60076
Potencia nominal | [5 empty] | kVA | 500 | 1000 | 500 | 1000
Grupo de conexión(Sección 6.7.) | [5 empty] | ........... | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1 | Dyn1
Nivel de Aislación (Sección 6.10.) | en M.T. |  | Tensión a frecuencia industrial 1 minuto |  |  | kV | 38 | 38 | 50 | 50
|  |  | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  |  | kVcresta | 95 | 95 | 125 | 125
| en B.T. |  | Tensión a frecuencia industrial 1 minuto |  |  | kV | 10 | 10 | 10 | 10
Frecuencia nominal | [5 empty] | Hz | 50 | 50 | 50 | 50
Enrrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal (Sección 6.4.) |  |  |  | V | 12000 | 12000 | 23000 | 23000
|  | Derivaciones (Sección 6.5.) |  |  | I | V | 12600 | 12600 | 24150 | 24150
[5 empty] | II | V | 12300 | 12300 | 23000 | 23000
[5 empty] | III | V | 12000 | 12000 | 21850 | 21850
[5 empty] | IV | V | 11700 | 11700 | 20700 | 20700
[5 empty] | V | V | 11400 | 11400 | 19550 | 19550
|  | Cantidad de terminales (Sección 6.7.) |  |  |  | ……… | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Aislación del bobinado |  |  |  | .......... | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme
Enrrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío (Sección 6.4.) |  |  |  | V | 400/231 | 400/231 | 400/231 | 400/231
|  | Cantidad de terminales |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Aislación del bobinado |  |  |  | .......... | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme
Material de los conductores |  | Baja Tensión |  |  |  | Cobre/Aluminio | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Media Tensión |  |  |  | Cobre/Aluminio | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Aceite aislante (Sección 7.5.2.) |  | Tipo |  |  |  | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral
|  | Marca/Modelo |  |  |  | .......... | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Conmutador de derivaciones | [5 empty] | Marca / Modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Impedancia de cortocircuito |  | A plena carga, a 75 ºC, en la posición de tensión nominal del transformador (Sección 6.8) |  |  |  | % | 5 | 7 | 5 | 7
Pérdidas máximas en la posición de tensión nominal del transformador (Sección 6.9) |  | Alternativa I | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 6000 | 9500 | 6000 | 9500
|  |  | En vacío |  |  | W | 1200 | 1900 | 1200 | 1900
|  | Alternativa II | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 4600 | 1400 | 4600 | 1400
|  |  | En vacío |  |  | W | 880 | 9000 | 880 | 9000
|  | Alternativa III | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 4600 | 9000 | 4600 | 9000
|  |  | En vacío |  |  | W | 720 | 1100 | 720 | 1100
Nivel de ruido máximo (Sección 6.10.) | [5 empty] | dB | 56 | 58 | 56 | 58
Elevación de temperatura media en los devanados (Secció 7.12) | [5 empty] | °C | 65 / 55 | 65 / 55 | 65 / 55 | 65 / 55
Clase de papel aislante, según IEC 60085 (Sección 8.1) | [5 empty] | Clase / °C | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Dimensiones totales máximas (Sección 7.10.) |  |  |  |  | Alto | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
[5 empty] | Largo | mm | 1760 | 1760 | 1760 | 1760
[5 empty] | Ancho | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200
Intensidad de corriente de vacío | [6 empty] | % In | % In | % In | % In
Sobrepresión interna máx. a In y 35º C de temperatura ambiente | [6 empty] | kPa | kPa | kPa | kPa
Espesores nominales en chapas de acero |  | Estanque (Sección 7.7) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Tapa (Sección 7.8) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Radiadores (Sección 7.9) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Conmutador: Marca, tipo, modelo | [6 empty] | .......... | .......... | .......... | ..........
Masas | Chapa magnética | [5 empty] | kg | kg | kg | kg
| Arrollamientos (material conductor) |  |  | de B.T. |  |  | kg | kg | kg | kg
|  |  |  | de M.T. |  |  | kg | kg | kg | kg
| Parte electromagnética activa | [5 empty] | kg | kg | kg | kg
| De decubado | [5 empty] | kg | kg | kg | kg
| Total del transformador sin líquido | [5 empty] | kg | kg | kg | kg
| Del líquido (incluido en el suministro) | [5 empty] | kg | kg | kg | kg
| Total del transformador | [5 empty] | kg | kg | kg | kg
| Total del transformador embalado para transporte | [5 empty] | kg | kg | kg | kg
marítimo (cuando corresponda)
DATOS DE LOS COMPONENTES | [5 empty] | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[7 empty] | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | GARANTIZADAS
Terminales de MT (Sección 7.1.1.) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI/IEEE 386 | ANSI/IEEE 386 | ANSI/IEEE 386 | ANSI/IEEE 386
|  | Marca |  |  |  | …….. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Modelo | Pasante de la tapa |  |  | …….. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  |  | Inserto de seccionamiento |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Corriente térmica durante 0,2 seg |  |  |  | kA | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Protección MT (Sección 7.3.) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI C37.47 | ANSI C37.47 | ANSI C37.47 | ANSI C37.47 | ……..
|  | Marca |  |  |  | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | ……..
|  | Modelo |  |  |  | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | ……..
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | …….. | …….. | …….. | …….. | ……..
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | …….. | …….. | …….. | …….. | ……..
Seccionador MT (7.2) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI/IEEE C37.71 | ANSI/IEEE C37.71 | ANSI/IEEE C37.71 | ANSI/IEEE C37.71 | ……..
|  | Marca / Modelo |  |  |  | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. | ……..
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | …….. | …….. | …….. | …….. | ……..
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | …….. | …….. | …….. | …….. | ……..
|  | Corriente térmica durante 0,2 seg |  |  |  | kA | …….. | …….. | …….. | …….. | ……..
Terminales pasantes de BT (7.1.2.) |  | Marca – Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Sección del cobre |  |  |  | m x m | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Manómetro (7.15.3) |  | Marca – Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Diámetro mínimo del cuadrante |  |  |  | mm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Magnitud de la escala |  |  |  | kPa | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Cantidad de divisiones |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Válvula de alivio de presión (7.15.4) |  | Marca / Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Presión de calibración |  |  |  | kPa | 55 a 60 | 55 a 60 | 55 a 60 | 55 a 60
Nota: En las características garantizadas NO SE ADMITE indicar: “o similar”. Pueden admitirse datos alternativos definidos
....................................... |  |  |  |  | .......................................
Firma Fabricante |  |  |  |  | Firma Oferente

## 11,5-23kV_E-MT-021
Información del fabricante
1. Nombre del fabricante:
2. Nombre de la fábrica:
3. País de la fábrica:
4. Dirección:
5. Persona a contactar de la fábrica:
6. Telefono/ fax del contacto de la fábrica:
7. E-mail del contacto de la fábrica:
8. Nombre del representante:
9. Dirección del representante:
10. Persona a contactar del representante:
11. Telefono/ fax del contacto del representante:
12. E-mail del contacto del representante:
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS E-MT-021
DESIGNACIÓN ABREVIADA (Sección 3) | [6 empty] | T/D 500 23kV E-MT-021 Chilectra |  | T/D 500 23kV E-MT-021 Chilectra
DATOS DEL TRANSFORMADOR | [5 empty] | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS |  | CARACTERÍSTICAS |  | CARACTERÍSTICAS
[7 empty] | SOLICITADAS |  | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
Norma | [5 empty] | .......... | IEC 60076 |  | IEC 60076
Potencia nominal | [5 empty] | kVA | 500 |  | 500
Grupo de conexión(Sección 6.7.) | [5 empty] | ........... | Dyn1 |  | Dyn1
Nivel de Aislación (Sección 6.10.) | en M.T. |  | Tensión a frecuencia industrial 1 minuto |  |  | kV | 50 |  | 50
|  |  | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  |  | kVcresta | 125 |  | 125
| en B.T. |  | Tensión a frecuencia industrial 1 minuto |  |  | kV | 10 |  | 10
Frecuencia nominal | [5 empty] | Hz | 50 |  | 50
Enrrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal (Sección 6.4.) |  |  |  | V | 11500 | 23000 | 11500 | 23000
|  | Derivaciones (Sección 6.5.) |  |  | I | V | 12362 | 24725 | 12362 | 24725
[5 empty] | II | V | 12075 | 24150 | 12075 | 24150
[5 empty] | III | V | 11787 | 23575 | 11787 | 23575
[5 empty] | IV | V | 11500 | 23000 | 11500 | 23000
[5 empty] | V | V | 11212 | 22425 | 11212 | 22425
[5 empty] | VI | V | 10925 | 21850 | 10925 | 21850
[5 empty] | VII | V | 10637 | 21275 | 10637 | 21275
|  | Cantidad de terminales (Sección 6.7.) |  |  |  | ……… | 3 |  | 3
|  | Aislación del bobinado |  |  |  | .......... | uniforme |  | uniforme
Enrrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío (Sección 6.4.) |  |  |  | V | 400/231 |  | 400/231
|  | Cantidad de terminales |  |  |  |  | 4 |  | 4
|  | Aislación del bobinado |  |  |  | .......... | uniforme |  | uniforme
Material de los conductores |  | Baja Tensión |  |  |  | Cobre/Aluminio | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Media Tensión |  |  |  | Cobre/Aluminio | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Aceite aislante (Sección 7.5.2.) |  | Tipo |  |  |  | Mineral | Mineral |  | Mineral
|  | Marca/Modelo |  |  |  | .......... | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Conmutador de derivaciones | [5 empty] | Marca / Modelo | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Impedancia de cortocircuito |  | A plena carga, a 75 ºC, en la posición de tensión nominal del transformador (Sección 6.8) |  |  |  | % | 5 |  | 7
Pérdidas máximas en la posición de tensión nominal del transformador (Sección 6.9) |  | Alternativa I | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 6000 |  | 9500
|  |  | En vacío |  |  | W | 1200 |  | 1900
|  | Alternativa II | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 4600 |  | 9000
|  |  | En vacío |  |  | W | 880 |  | 1400
|  | Alternativa III | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 4600 |  | 9000
|  |  | En vacío |  |  | W | 720 |  | 1100
Nivel de ruido máximo (Sección 6.10.) | [5 empty] | dB | 56 |  | 58
Elevación de temperatura media en los devanados (Secció 7.12) | [5 empty] | °C | 65 / 55 |  | 65 / 55
Clase de papel aislante, según IEC 60085 (Sección 8.1) | [5 empty] | Clase / °C | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Dimensiones totales máximas (Sección 7.10.) |  |  |  |  | Alto | mm | 2000 |  | 2000
[5 empty] | Largo | mm | 1760 |  | 1760
[5 empty] | Ancho | mm | 1200 |  | 1200
Intensidad de corriente de vacío | [6 empty] | % In |  | % In
Sobrepresión interna máx. a In y 35º C de temperatura ambiente | [6 empty] | kPa |  | kPa
Espesores nominales en chapas de acero |  | Estanque (Sección 7.7) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Tapa (Sección 7.8) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Radiadores (Sección 7.9) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Conmutador: Marca, tipo, modelo | [6 empty] | .......... |  | ..........
Masas | Chapa magnética | [5 empty] | kg |  | kg
| Arrollamientos (material conductor) |  |  | de B.T. |  |  | kg |  | kg
|  |  |  | de M.T. |  |  | kg |  | kg
| Parte electromagnética activa | [5 empty] | kg |  | kg
| De decubado | [5 empty] | kg |  | kg
| Total del transformador sin líquido | [5 empty] | kg |  | kg
| Del líquido (incluido en el suministro) | [5 empty] | kg |  | kg
| Total del transformador | [5 empty] | kg |  | kg
| Total del transformador embalado para transporte | [5 empty] | kg |  | kg
marítimo (cuando corresponda)
DATOS DE LOS COMPONENTES | [5 empty] | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[7 empty] | SOLICITADAS |  | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
Terminales de MT (Sección 7.1.1.) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI/IEEE 386 |  | ANSI/IEEE 386
|  | Marca |  |  |  | …….. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Modelo | Pasante de la tapa |  |  | …….. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  |  | Inserto de seccionamiento |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Corriente térmica durante 0,2 seg |  |  |  | kA | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Protección MT (Sección 7.3.) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI C37.47 |  | ANSI C37.47 |  | ……..
|  | Marca |  |  |  | …….. | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Modelo |  |  |  | …….. | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | …….. |  | …….. |  | ……..
Seccionador MT (7.2) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI/IEEE C37.71 |  | ANSI/IEEE C37.71 |  | ……..
|  | Marca / Modelo |  |  |  | …….. | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Corriente térmica durante 0,2 seg |  |  |  | kA | …….. |  | …….. |  | ……..
Terminales pasantes de BT (7.1.2.) |  | Marca – Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Sección del cobre |  |  |  | m x m | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Manómetro (7.15.3) |  | Marca – Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Diámetro mínimo del cuadrante |  |  |  | mm | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Magnitud de la escala |  |  |  | kPa | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Cantidad de divisiones |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Válvula de alivio de presión (7.15.4) |  | Marca / Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Presión de calibración |  |  |  | kPa | 55 a 60 |  | 55 a 60
Nota: En las características garantizadas NO SE ADMITE indicar: “o similar”. Pueden admitirse datos alternativos definidos
....................................... |  |  |  |  | .......................................
Firma Fabricante |  |  |  |  | Firma Oferente