## 10kV_20kV_E-MT-021
Información del fabricante
1. Nombre del fabricante:
2. Nombre de la fábrica:
3. País de la fábrica:
4. Dirección:
5. Persona a contactar de la fábrica:
6. Telefono/ fax del contacto de la fábrica:
7. E-mail del contacto de la fábrica:
8. Nombre del representante:
9. Dirección del representante:
10. Persona a contactar del representante:
11. Telefono/ fax del contacto del representante:
12. E-mail del contacto del representante:
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS E-MT-021
DESIGNACIÓN ABREVIADA (Sección 3) | [6 empty] | T/D 160 10kV E-MT-021 Edelnor | T/D 250 10kV E-MT-021 Edelnor | T/D 400 10kV E-MT-021 Edelnor | T/D 630 10kV E-MT-021 Edelnor | T/D 160 20kV E-MT-021 Edelnor | T/D 250 20kV E-MT-021 Edelnor | T/D 400 20kV E-MT-021 Edelnor | T/D 630 20kV E-MT-021 Edelnor
DATOS DEL TRANSFORMADOR | [5 empty] | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS | CARACTERÍSTICAS
[7 empty] | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | GARANTIZADAS
Norma | [5 empty] | .......... | IEC 60076 | IEC 60076 | IEC 60076 | IEC 60076 | IEC 60076 | IEC 60076 | IEC 60076 | IEC 60076
Potencia nominal | [5 empty] | kVA | 160 | 250 | 400 | 630 | 160 | 250 | 400 | 630
Grupo de conexión(Sección 6.7.) | [5 empty] | ........... | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5 | Dyn5
Nivel de Aislación (Sección 6.10.) | en M.T. |  | Tensión a frecuencia industrial 1 minuto |  |  | kV | 28 | 28 | 28 | 28 | 50 | 50 | 50 | 50
|  |  | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  |  | kVcresta | 75 | 75 | 75 | 75 | 125 | 125 | 125 | 125
| en B.T. |  | Tensión a frecuencia industrial 1 minuto |  |  | kV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Frecuencia nominal | [5 empty] | Hz | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
Enrrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal (Sección 6.4.) |  |  |  | V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  | Derivaciones (Sección 6.5.) |  |  | I | V | 10250 | 10250 | 10250 | 10250 | 20500 | 20500 | 20500 | 20500
[5 empty] | II | V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
[5 empty] | III | V | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500
[5 empty] | IV | V | 9500 | 9500 | 9500 | 9500 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000
[5 empty] | V | V | 9250 | 9250 | 9250 | 9250 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500
|  | Cantidad de terminales (Sección 6.7.) |  |  |  | ……… | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | Aislación del bobinado |  |  |  | .......... | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme
Enrrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío (Sección 6.4.) |  |  |  | V | 400/231 | 400/231 | 400/231 | 400/231 | 400/231 | 400/231 | 400/231 | 400/231
|  | Cantidad de terminales |  |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | Aislación del bobinado |  |  |  | .......... | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme | uniforme
Material de los conductores |  | Baja Tensión |  |  |  | Cobre/Aluminio | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Media Tensión |  |  |  | Cobre/Aluminio | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Aceite aislante (Sección 7.5.2.) |  | Tipo |  |  |  | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral | Mineral
|  | Marca/Modelo |  |  |  | .......... | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Conmutador de derivaciones | [5 empty] | Marca / Modelo | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Impedancia de cortocircuito |  | A plena carga, a 75 ºC, en la posición de tensión nominal del transformador (Sección 6.8) |  |  |  | % | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5
Pérdidas máximas en la posición de tensión nominal del transformador (Sección 6.9) |  | Alternativa I | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 2015 | 2920 | 5055 | 6870 | 2015 | 2920 | 5055 | 6870
|  |  | En vacío |  |  | W | 470 | 680 | 1010 | 1370 | 470 | 680 | 1010 | 1370
|  | Alternativa II | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 2000 | 2750 | 3850 | 5600 | 2000 | 2750 | 3850 | 5600
|  |  | En vacío |  |  | W | 375 | 530 | 750 | 940 | 375 | 530 | 750 | 940
|  | Alternativa III | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 2000 | 2750 | 3850 | 5600 | 2000 | 2750 | 3850 | 5600
|  |  | En vacío |  |  | W | 300 | 425 | 520 | 800 | 300 | 425 | 520 | 800
Nivel de ruido máximo (Sección 6.10.) | [5 empty] | dB | 55 | 55 | 56 | 57 | 55 | 55 | 56 | 57
Elevación de temperatura media en los devanados (Secció 7.12) | [5 empty] | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
Clase de papel aislante, según IEC 60085 (Sección 8.1) | [5 empty] | Clase / °C | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Dimensiones totales máximas (Sección 7.10.) |  |  |  |  | Alto | mm | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725
[5 empty] | Largo | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
[5 empty] | Ancho | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
Intensidad de corriente de vacío | [6 empty] | % In | % In | % In | % In | % In | % In | % In | % In
Sobrepresión interna máx. a In y 35º C de temperatura ambiente | [6 empty] | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa
Espesores nominales en chapas de acero |  | Estanque (Sección 7.7) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Tapa (Sección 7.8) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Radiadores (Sección 7.9) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Conmutador: Marca, tipo, modelo | [6 empty] | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Masas | Chapa magnética | [5 empty] | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
| Arrollamientos (material conductor) |  |  | de B.T. |  |  | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
|  |  |  | de M.T. |  |  | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
| Parte electromagnética activa | [5 empty] | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
| De decubado | [5 empty] | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
| Total del transformador sin líquido | [5 empty] | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
| Del líquido (incluido en el suministro) | [5 empty] | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
| Total del transformador | [5 empty] | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
| Total del transformador embalado para transporte | [5 empty] | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg
marítimo (cuando corresponda)
DATOS DE LOS COMPONENTES | [5 empty] | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[7 empty] | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | SOLICITADAS | GARANTIZADAS
Terminales de MT (Sección 7.1.1.) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI/IEEE 386 | ANSI/IEEE 386 | ANSI/IEEE 386 | ANSI/IEEE 386 | ANSI/IEEE 386 | ANSI/IEEE 386 | ANSI/IEEE 386 | ANSI/IEEE 386
|  | Marca |  |  |  | …….. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Modelo | Pasante de la tapa |  |  | …….. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  |  | Inserto de seccionamiento |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Corriente térmica durante 0,2 seg |  |  |  | kA | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Protección MT (Sección 7.3.) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI C37.47 | ANSI C37.47 | ANSI C37.47 | ANSI C37.47 | ANSI C37.47 | ANSI C37.47 | ANSI C37.47 | ANSI C37.47
|  | Marca |  |  |  | …….. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Modelo |  |  |  | …….. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Seccionador MT (7.2) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI/IEEE C37.71 | ANSI/IEEE C37.71 | ANSI/IEEE C37.71 | ANSI/IEEE C37.71 | ANSI/IEEE C37.71 | ANSI/IEEE C37.71 | ANSI/IEEE C37.71 | ANSI/IEEE C37.71
|  | Marca / Modelo |  |  |  | …….. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Corriente térmica durante 0,2 seg |  |  |  | kA | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Terminales pasantes de BT (7.1.2.) |  | Marca – Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Sección del cobre |  |  |  | m x m | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Manómetro (7.15.3) |  | Marca – Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Diámetro mínimo del cuadrante |  |  |  | mm | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Magnitud de la escala |  |  |  | kPa | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Cantidad de divisiones |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
Válvula de alivio de presión (7.15.4) |  | Marca / Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante | Inf. Fabricante
|  | Presión de calibración |  |  |  | kPa | 55 a 60 | 55 a 60 | 55 a 60 | 55 a 60 | 55 a 60 | 55 a 60 | 55 a 60 | 55 a 60
Nota: En las características garantizadas NO SE ADMITE indicar: “o similar”. Pueden admitirse datos alternativos definidos
....................................... |  |  |  |  | .......................................
Firma Fabricante |  |  |  |  | Firma Oferente

## 10-20kV_E-MT-021
Información del fabricante
1. Nombre del fabricante:
2. Nombre de la fábrica:
3. País de la fábrica:
4. Dirección:
5. Persona a contactar de la fábrica:
6. Telefono/ fax del contacto de la fábrica:
7. E-mail del contacto de la fábrica:
8. Nombre del representante:
9. Dirección del representante:
10. Persona a contactar del representante:
11. Telefono/ fax del contacto del representante:
12. E-mail del contacto del representante:
PLANILLA DE DATOS TECNICOS GARANTIZADOS E-MT-021
DESIGNACIÓN ABREVIADA (Sección 3) | [6 empty] | T/D 160 11,5-23kV E-MT-021 Edelnor |  | T/D 250 11,5-23kV E-MT-021 Edelnor |  | T/D 400 11,5-23kV E-MT-021 Edelnor |  | T/D 630 11,5-23kV E-MT-021 Edelnor
DATOS DEL TRANSFORMADOR | [5 empty] | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS |  | CARACTERÍSTICAS |  | CARACTERÍSTICAS |  | CARACTERÍSTICAS |  | CARACTERÍSTICAS
[7 empty] | SOLICITADAS |  | SOLICITADAS |  | SOLICITADAS |  | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
Norma | [5 empty] | .......... | IEC 60076 |  | IEC 60076 |  | IEC 60076 |  | IEC 60076
Potencia nominal | [5 empty] | kVA | 160 |  | 250 |  | 400 |  | 630
Grupo de conexión(Sección 6.7.) | [5 empty] | ........... | Dyn5 |  | Dyn5 |  | Dyn5 |  | Dyn5
Nivel de Aislación (Sección 6.10.) | en M.T. |  | Tensión a frecuencia industrial 1 minuto |  |  | kV | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50
|  |  | Tensión de impulso onda 1,2 / 50 µs |  |  | kVcresta | 125 |  | 125 |  | 125 |  | 125
| en B.T. |  | Tensión a frecuencia industrial 1 minuto |  |  | kV | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
Frecuencia nominal | [5 empty] | Hz | 60 |  | 60 |  | 60 |  | 60
Enrrollados de M.T. |  | Tensión primaria nominal (Sección 6.4.) |  |  |  | V | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000
|  | Derivaciones (Sección 6.5.) |  |  | I | V | 20500 | 10250 | 20500 | 10250 | 20500 | 10250 | 20500 | 10250
[5 empty] | II | V | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000 | 20000 | 10000
[5 empty] | III | V | 19500 | 9750 | 19500 | 9750 | 19500 | 9750 | 19500 | 9750
[5 empty] | IV | V | 19000 | 9500 | 19000 | 9500 | 19000 | 9500 | 19000 | 9500
[5 empty] | V | V | 18500 | 9250 | 18500 | 9250 | 18500 | 9250 | 18500 | 9250
|  | Cantidad de terminales (Sección 6.7.) |  |  |  | ……… | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6
|  | Aislación del bobinado |  |  |  | .......... | uniforme |  | uniforme |  | uniforme |  | uniforme
Enrrollados de B.T. |  | Tensión secundaria en vacío (Sección 6.4.) |  |  |  | V | 400/231 |  | 400/231 |  | 400/231 |  | 400/231
|  | Cantidad de terminales |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4
|  | Aislación del bobinado |  |  |  | .......... | uniforme |  | uniforme |  | uniforme |  | uniforme
Material de los conductores |  | Baja Tensión |  |  |  | Cobre/Aluminio | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Media Tensión |  |  |  | Cobre/Aluminio | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Aceite aislante (Sección 7.5.2.) |  | Tipo |  |  |  | Mineral | Mineral |  | Mineral |  | Mineral |  | Mineral
|  | Marca/Modelo |  |  |  | .......... | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Conmutador de derivaciones | [5 empty] | Marca / Modelo | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Impedancia de cortocircuito |  | A plena carga, a 75 ºC, en la posición de tensión nominal del transformador (Sección 6.8) |  |  |  | % | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5
Pérdidas máximas en la posición de tensión nominal del transformador (Sección 6.9) |  | Alternativa I | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 2015 |  | 2920 | 2920 | 5055 | 5055 | 6870 | 6870
|  |  | En vacío |  |  | W | 470 | 470 | 680 | 680 | 1010 | 1010 | 1370 | 1370
|  | Alternativa II | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 2000 | 2000 | 2750 | 2750 | 3850 | 3850 | 5600 | 5600
|  |  | En vacío |  |  | W | 375 | 375 | 530 | 530 | 750 | 750 | 940 | 940
|  | Alternativa III | En cortocircuito, a plena carga y a T° de referencia |  |  | W | 2000 | 2000 | 2750 | 2750 | 3850 | 3850 | 5600 | 5600
|  |  | En vacío |  |  | W | 300 | 300 | 425 | 425 | 520 | 520 | 800 | 800
Nivel de ruido máximo (Sección 6.10.) | [5 empty] | dB | 55 |  | 55 |  | 56 |  | 57
Elevación de temperatura media en los devanados (Secció 7.12) | [5 empty] | °C | 65 |  | 65 |  | 65 |  | 65
Clase de papel aislante, según IEC 60085 (Sección 8.1) | [5 empty] | Clase / °C | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Dimensiones totales máximas (Sección 7.10.) |  |  |  |  | Alto | mm | 1725 |  | 1725 |  | 1725 |  | 1725
[5 empty] | Largo | mm | 1400 |  | 1400 |  | 1400 |  | 1400
[5 empty] | Ancho | mm | 950 |  | 950 |  | 950 |  | 950
Intensidad de corriente de vacío | [6 empty] | % In |  | % In |  | % In |  | % In
Sobrepresión interna máx. a In y 35º C de temperatura ambiente | [6 empty] | kPa |  | kPa |  | kPa |  | kPa
Espesores nominales en chapas de acero |  | Estanque (Sección 7.7) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Tapa (Sección 7.8) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Radiadores (Sección 7.9) |  |  |  | mm | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Conmutador: Marca, tipo, modelo | [6 empty] | .......... |  | .......... |  | .......... |  | ..........
Masas | Chapa magnética | [5 empty] | kg |  | kg |  | kg |  | kg
| Arrollamientos (material conductor) |  |  | de B.T. |  |  | kg |  | kg |  | kg |  | kg
|  |  |  | de M.T. |  |  | kg |  | kg |  | kg |  | kg
| Parte electromagnética activa | [5 empty] | kg |  | kg |  | kg |  | kg
| De decubado | [5 empty] | kg |  | kg |  | kg |  | kg
| Total del transformador sin líquido | [5 empty] | kg |  | kg |  | kg |  | kg
| Del líquido (incluido en el suministro) | [5 empty] | kg |  | kg |  | kg |  | kg
| Total del transformador | [5 empty] | kg |  | kg |  | kg |  | kg
| Total del transformador embalado para transporte | [5 empty] | kg |  | kg |  | kg |  | kg
marítimo (cuando corresponda)
DATOS DE LOS COMPONENTES | [5 empty] | UNIDAD | CARACTERÍSTICAS
[7 empty] | SOLICITADAS |  | SOLICITADAS |  | SOLICITADAS |  | SOLICITADAS |  | GARANTIZADAS
Terminales de MT (Sección 7.1.1.) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI/IEEE 386 |  | ANSI/IEEE 386 |  | ANSI/IEEE 386 |  | ANSI/IEEE 386
|  | Marca |  |  |  | …….. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Modelo | Pasante de la tapa |  |  | …….. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  |  | Inserto de seccionamiento |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Corriente térmica durante 0,2 seg |  |  |  | kA | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Protección MT (Sección 7.3.) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI C37.47 |  | ANSI C37.47 |  | ANSI C37.47 |  | ANSI C37.47 |  | ……..
|  | Marca |  |  |  | …….. | …….. |  | …….. |  | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Modelo |  |  |  | …….. | …….. |  | …….. |  | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | …….. |  | …….. |  | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | …….. |  | …….. |  | …….. |  | …….. |  | ……..
Seccionador MT (7.2) |  | Norma |  |  |  | …….. | ANSI/IEEE C37.71 |  | ANSI/IEEE C37.71 |  | ANSI/IEEE C37.71 |  | ANSI/IEEE C37.71 |  | ……..
|  | Marca / Modelo |  |  |  | …….. | …….. |  | …….. |  | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Tensión nominal |  |  |  | kV | …….. |  | …….. |  | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | …….. |  | …….. |  | …….. |  | …….. |  | ……..
|  | Corriente térmica durante 0,2 seg |  |  |  | kA | …….. |  | …….. |  | …….. |  | …….. |  | ……..
Terminales pasantes de BT (7.1.2.) |  | Marca – Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Corriente nominal |  |  |  | A | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Sección del cobre |  |  |  | m x m | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Manómetro (7.15.3) |  | Marca – Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Diámetro mínimo del cuadrante |  |  |  | mm | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Magnitud de la escala |  |  |  | kPa | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Cantidad de divisiones |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
Válvula de alivio de presión (7.15.4) |  | Marca / Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Modelo |  |  |  | ……. | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante |  | Inf. Fabricante
|  | Presión de calibración |  |  |  | kPa | 55 a 60 |  | 55 a 60 |  | 55 a 60 |  | 55 a 60
Nota: En las características garantizadas NO SE ADMITE indicar: “o similar”. Pueden admitirse datos alternativos definidos
....................................... |  |  |  |  | .......................................
Firma Fabricante |  |  |  |  | Firma Oferente