## parameters
| 7 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description | Descrizione
38 | i_DEF_TIPO_UE_HW=102 | RTU_GENERAL=100 | BOOL_ITEM | R | R | ROM | HW UE | HW Equipment | NA | NA | It indicates the type of hardware and cannot be modified | Indica il tipo di hardware e non può essere modificato
37 | i_DEF_TIPO_UE=101 | RTU_GENERAL=100 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | UE Type | HW Equipment |  | UE8 / UE16 | UE typology (standard, extended) | Tipologia UE (standard, estesa)
232 | i_LANGUAGE=300 | RTU_GENERAL=100 | BOOL_ITEM | R | RW | ROM | Language | None | EN | EN, IT, ES, PT | It allows for the selection of either the language of the RTU interface, or of the default values | serve per la selezione della lingua dell'interfaccia RTU e per la selezione dei valori di default | non presente nel doc
233 | i_PROFILE=301 | RTU_GENERAL=100 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | IEC Profile to manage (ENEL, ENDESA, …) | None | ENEL | ENEL, ENDESA | It allows for the selection of either the interoperability profile, or the IEC data base to be managed | seleziona il profilo di interoperabilità ed il database IEC da gestire | non presente nel doc
13 | i_RECALL_TIME=21 | RTU_GENERAL=100 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Recall time interval (min) | None | 2 | 1¸240 step 1 | Wait time between an unsuccessful spontaneous call to the next. Only applicable in the presence of a switched network. | Tempo di attesa fra una chiamata spontanea non andata a buon fine e la successiva. Applicabile solo in presenza di rete commutata.
14 | i_MAX_RECALL=22 | RTU_GENERAL=100 | SHORT_ITEM | RW | RW | ROM | Maximum number of spontaneous recalls | None | 50 | 1¸254 step 1 Unlimited | Maximum number of unsuccessful spontaneous recalls, from which the RTU apparatus will not issue any other spontaneous call. | Numero massimo di richiamate spontanee non andate a buon fine superato il quale l’apparato UP non effettua ulteriori spontanee.
17 | i_EV_BUFFER_THRESHOLD=25 | RTU_GENERAL=100 | SHORT_ITEM | RW | RW | ROM | Overflow threshold of the event Buffer ( %) | None | 70 | 1¸100 step 1 | Percentage of the event buffer replenishment to which the apparatus issues a spontaneous call in order to allow for the emptying of the buffer and avoid the risk of the loss of events. | Percentuale di riempimento del buffer eventi raggiunta la quale l’apparato effettua una chiamata spontanea onde consentirne lo svuotamento ed evitare il rischio di perdita di eventi.
18 | i_TREND_THRESHOLD_1=26 | RTU_GENERAL=100 | SHORT_ITEM | RW | RW | ROM | 1st replenishment threshold of the trend memory (%) | None | 50 | 1¸100 step 1 Disabled | First replenishment percentage threshold of the buffer, containing the 10’ average values of the measurements, at which the apparatus issues a spontaneous call to allow for the emptying of the buffer. | Prima percentuale di riempimento del buffer contenente i valori medi a 10’ delle misure raggiunta la quale l’apparato effettua una chiamata spontanea onde consentirne lo svuotamento.
19 | i_TREND_THRESHOLD_2=27 | RTU_GENERAL=100 | SHORT_ITEM | RW | RW | ROM | 2nd replenishment threshold of the trend memory (%) | None | 80 | 1¸100 step 1 Disabled | Second replenishment percentage threshold of the buffer, containing the 10’ average values of the measurements, at which the apparatus issues a spontaneous call to allow for the emptying of the buffer. | Seconda percentuale di riempimento del buffer contenente i valori medi a 10’ delle misure raggiunta la quale l’apparato effettua una chiamata spontanea onde consentirne lo svuotamento.
20 | i_SPONT_DIAG_TRANSMISSION=28 | RTU_GENERAL=100 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous diagnostic transmission | None | Yes | Yes/No | It allows for the enabling/disabling of the spontaneous calls, as a result of diagnostic events of the apparatus. | Consente di abilitare/disabilitare le chiamate spontanee a seguito di eventi diagnostici di apparato
16 | i_SEL_TO_EXEC_TIME=24 | RTU_GENERAL=100 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Timeout from a RC Select to an Execute (sec) | None | 20 | 1¸60 step 1 | Timeout activated upon receipt of a Select message for the execution of a remote control. Once it has expired, the verification is aborted, without having received the next Execute message. | Timeout attivato alla ricezione di un messaggio di Select per la esecuzione di un Telecomando scaduto il quale senza che sia pervenuto il successivo messaggio di Execute il comando stesso viene abortito.
15 | i_SYNC_VALID_TIME=23 | RTU_GENERAL=100 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Period of validity of time synchronization (days) | None | 8 | 1¸10 step 1 | Time interval from the last time the synchronization was received ,(from the Center) following when the events timestamp is declared, "suspected of error." | Intervallo di tempo a partire dall’ultimo sincronismo orario ricevuto (dal centro) superato il quale la marca oraria degli eventi viene dichiarata “sospetta di errore”.
36 | i_DAYLIGHT_DESC=100 | RTU_GENERAL=100 | STRING_ITEM | RW | RW | ROM | Daylight Savings Time Interval | None | 00000000 | 00000000 01010101-31123112 | The format is the following: MMDDMMDD, with the first and the last four characters corresponding to the month/day of Daylight Savings time beginning and ending, respectively. By default, this field is set to 00000000, i.e. Daylight Savings Time Interval is not configured. | Il formato è il seguente: GGMMGGMM, con i primi quattro caratteri corrispondenti al giorno/mese di inizio ora legale e i secondi quattro corrispondenti al giorno/mese di fine ora legale. Il default è rappresentato da tutti zero, ovvero intervallo ora legale non configurato. | non presente nel doc
Wait time to issue general spontaneous calls
21 | i_PLANT_ALARMS_TIME=29 | RTU_GENERAL=100 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | System Alarms (s) | None | 30 | 0¸2000 step 1 | Time interval starting from the generation of a system alarm, after which the apparatus issues a spontaneous call without the alarm itself being switched off. | Intervallo di tempo a partire dalla emissione di un allarme di impianto superato il quale senza che l’allarme stesso sia rientrato l’apparato effettua una chiamata spontanea.
22 | i_DOOR_ALARM_TIME=30 | RTU_GENERAL=100 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Substation door opening (s) | None | 0 | 0¸2000 step 1 | Time interval starting from the generation of the substation door opening alarm, after which the apparatus issues a spontaneous call without the alarm itself being switched off. | Intervallo di tempo a partire dalla emissione dell’allarme apertura porta cabina superato il quale senza che l’allarme stesso sia rientrato l’apparato effettua una chiamata spontanea.
23 | i_OPEN_IMS_TRANSF_TIME=31 | RTU_GENERAL=100 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Transformer SD Opening (s) | None | 0 | 0¸30 step 1 | Time interval starting from the generation of the SD transformer opening alarm, after which the apparatus issues a spontaneous call without the alarm itself being switched off. | Intervallo di tempo a partire dalla emissione dell’allarme apertura IMS Trasformatore superato il quale senza che l’allarme stesso sia rientrato l’apparato effettua una chiamata spontanea.
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
25 | i_STATION_IEC_ADDRESS=33 | RTU_COMMUNICATION=102 | LONG_ITEM | RW | RW | ROM | IEC address of the RTU | None | 2000 | 1¸65534 step 1 | Address of the Peripheral Unit utilized for communication with the Center by either the IEC870-5-101 or the IEC870-5-104 protocols (Station Address). | Indirizzo della Unità Periferica utililizzato per la comunicazione con il centro mediante il protocollo IEC870-5-101 o IEC870-5-104 (Station Address)
24 | i_CENTR_STAT_PHONE_NUM=32 | RTU_COMMUNICATION=102 | STRING_ITEM | RW | RW | ROM | Primary phone number of the Center | None | Blank | max 32 digits | First phone number that the RTU apparatus must dial to call the Mini Central System | Primo numero di telefono che l’apparato UP deve comporre per chiamare il Minisistema Centrale
42 | i_CENTR_STAT_PHONE_I_NUM=106 | RTU_COMMUNICATION=102 | STRING_ITEM | RW | RW | ROM | Secondary phone number of the Center | None | Blank | max 32 digits | Second phone number that the RTU apparatus must dial to call the Mini Central System | Secondo numero di telefono che l’apparato UP deve comporre per chiamare il Minisistema Centrale
43 | i_CENTR_STAT_PHONE_II_NUM=107 | RTU_COMMUNICATION=102 | STRING_ITEM | RW | RW | ROM | Third phone number of the Center | None | Blank | max 32 digits | Third phone number that the RTU apparatus must dial to call the Mini Central System | Terzo numero di telefono che l’apparato UP deve comporre per chiamare il Minisistema Centrale
44 | i_CENTR_STAT_PHONE_POLICY=108 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Usage policy of the phone number to call | None | 1 | 1¸2 | Usage policy of the phone numbers: 1 –in cycle according the predefined order, 2 - Primary number, (see the RCS-RTU Communication Management document) | Politica di utilizzo dei numero telefonici: 1 - a rotazione secondo ordine predefinito, 2 - Primo numero (si veda documento di Gestione della comunicazione STM-UP)
45 | i_RTU_TIPO_DCE=109 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | DCE Type | None | GSM-DCS1800 | GSM-DCS1800 PSTN DEDICATED IEC104-RJ45 IEC104-RS232 IEC104-GPRS | It indicates either the type of DCE, or the type of communication network utilized. - GSM-DCS1800 -> GSM Modem - IEC101 protocol; - PSTN - 56k modem - IEC101 protocol; - DEDICATED – direct serial connection - IEC101 protocol; - IEC104-RJ45 - direct ethernet connection IEC104 protocol; - IEC104-RS232 - direct serial connection - IEC104 protocol (PPP protocol, TCP/IP stack managed by the RTU); - IEC104-GPRS - GPRS modem connection- with IEC104 protocol (PPP protocol, TCP/IP stack managed by the RTU) | Indica il tipo di DCE utilizzato ed il tipo di rete di comunicazione utilizzata. - GSM-DCS1800 -> Modem GSM - protocollo IEC101; - PSTN - modem 56k - protocollo IEC101; - DEDICATA - collegamento diretto seriale - protocollo IEC101; - IEC104-RJ45 - collegamento diretto ethernet con protocollo IEC104; - IEC104-RS232 - collegamento diretto seriale con protocollo IEC104; - IEC104-GPRS - collegamento con modem GPRS con protocollo IEC104 (protocollo PPP, stack TCP/IP gestito dalla UP)
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
48 | i_RTU_HW_CTRL=112 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | HW flow control | None | No | Yes/No | It allows the hardware flow control to be enabled | Consente di abilitare il controllo di flusso hardware
49 | i_RTU_ALZO_P=113 | RTU_COMMUNICATION=102 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | CTS activation delay (ms) | Significant in the presence of HW flow control only. | 100 | 50¸500 step 50 | It sets the maximum wait time, in ms, for the activation of the CTS signal. | Imposta la massima attesa, espressa in ms, per la attivazione del segnale CTS.
50 | i_RTU_ABB_P=114 | RTU_COMMUNICATION=102 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | RTS Off delay (ms) | Significant in the presence of HW flow control only. | 100 | 50¸500 step 50 | It sets the delay, in ms, for the deactivation of the RTS signal at the end of the write operation to the serial port. | Imposta il ritardo, espresso in ms, per la disattivazione del segnale RTS alla fine della scrittura sulla porta seriale.
51 | i_RTU_INIT_STR=115 | RTU_COMMUNICATION=102 | LONG_STRING_ITEM | RW | RW | ROM | Initialization string | enabled if DCE=GSM-DCS1800 PSTN DEDICATED | ATZ | 128 alphanumeric characters | DCE Initialization string. It is sent to the DCE upon initialization. The user must introduce a string consistent with the type of DCE utilized. For example, a possible initialization string for a PSTN modem is provided: ATS0 = 2 ¦ ATS6 = 3 ¦ ATX4 ¦ AT & C1 ¦ AT & D2 ¦ AT \ N3 ¦ ATL1 ¦ ATS7 = 15 NOTE: The initialization string for the DCE must not be inserted if the DCE is already configured and its configuration is made permanent, (AT&W control). | Stringa di inizializzazione del DCE. Viene inviata al DCE all’atto della sua inizializzazione. Rimane a cura dell’utente introdurre una stringa congruente con il tipo di DCE utilizzato. A titolo di esempio viene riportata una possibile stringa di inizializzazione per un modem PSTN: ATS0=2¦ATS6=3¦ATX4¦AT&C1¦AT&D2¦AT\N3¦ATL1¦ATS7=15 N.B.: La stringa di inizializzazione per il DCE non deve essere inserita se quest’ultimo viene predisposto già configurato e la sua configurazione viene resa permanente (comando AT&W).
52 | i_RTU_HANGUP_STR=116 | RTU_COMMUNICATION=102 | LONG_STRING_ITEM | RW | RW | ROM | Hang-Up String | enabled if DCE=GSM-DCS1800 PSTN DEDICATED | DTR | DTR 128 alphanumeric characters | It allows the hang-up mode to be configured onto the DCE. As an alternative to the use of the default DTR criterion, it is possible to request that the release of the telephone line is made by sending an AT command, (i.e. ATH0), following the "+++" escape sequence. | Consente di configurare la modalità con cui effettuare l’hang-up sul DCE. In alternativa all’uso del criterio DTR, default, è possibile richiedere che lo svincolo della linea telefonica venga effettuata, a seguito della sequenza di escape “+++”, con l’invio di un comando AT (ad es. ATH0)
47 | i_RTU_PARITY=111 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Parity Bit |  | none | none/even/odd | Parity Bit | Bit di parità seriale
46 | i_RTU_BAUDRATE=110 | RTU_COMMUNICATION=102 | LONG_ITEM | RW | RW | ROM | Serial Rate | None | 9600 | 300 bps 600 bps 1200 bps 2400 bps 4800 bps 9600 bps 19200 bps 38400 bps 57600 bps 115200 bps | Serial port rate | Velocità della porta seriale
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description | Descrizione
234 | i_NTP_SERVER1=302 | RTU_COMMUNICATION=102 | STRING_ITEM | RW | RW | ROM | IP Address of the NTP server | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 | - | - | IP address of the NTP server for clock syncronization
235 | i_NTP_SERVER2=303 | RTU_COMMUNICATION=102 | STRING_ITEM | RW | RW | ROM | IP Address of the NTP server | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 | - | - | IP address of the NTP server for clock syncronization
236 | i_NTP_SYNC_PERIOD=304 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | time synchronization with NTP server | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 |  |  | time synchronization with NTP server
237 | i_NTP_SYNC_TIMEOUT=305 | RTU_COMMUNICATION=102 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | connection timeout with the server NTP | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 |  |  | connection timeout with the server ntp
238 | i_NTP_SYNC_RETRIES=306 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | number of attempts to reconnect with the NTP server | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 |  |  | number of attempts to reconnect with the NTP server
239 | i_NTP_SYNC_RETRIES_TIMEOUT=307 | RTU_COMMUNICATION=102 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | waiting time for reconnection with the NTP server | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 |  |  | waiting time for reconnection with the NTP server
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description | Descrizione
240 | i_IEC_COMMON_ASDU_ADDR_SIZE=308 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | ASDU address size | None |  | 1.2 | size of the common address of Application Service Data Units (ASDU)
241 | i_IEC_IOA_SIZE=309 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | IOA size | None |  | 1,2,3 | Information Object Address (IOA) size
242 | i_IEC_COT_SIZE=310 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | COT size | None |  | 1.2 | Cause of Transmission size
243 | i_IEC_MAX_ASDU_SIZE=311 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | max ASDU size | None | 249 | 1¸255 step 1 | max length of ASDU
244 | i_IEC_CYCLE_PERIOD=312 | RTU_COMMUNICATION=102 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Cyclic Period | None | 10 min | 1¸1440 step 1 | cyclic period for measures sending
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description | Descrizione
245 | i_IEC104_T1=313 | RTU_COMMUNICATION=102 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | T1 | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 | 55 |  | Time out for frames types SEND / TEST
246 | i_IEC104_T2=314 | RTU_COMMUNICATION=102 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | T2 | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 | 10 |  | Time out for ACKs if there is nothing to transmit
247 | i_IEC104_T3=315 | RTU_COMMUNICATION=102 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | T2 | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 | 1200 |  | Time to send out TEST frames (T3> = T1)
248 | i_IEC104_K=316 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | K | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 | 4 |  | Number of messages received without being validated (sending ACK)
249 | i_IEC104_W=317 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | W | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 | 2 |  | Maximum number of messages transmitted without knowing before stopping transmission
250 | i_IEC104_MAX_CONNECTIONS=318 | RTU_COMMUNICATION=102 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Max IEC104 Connections | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 | 2 |  | Maximum number of active connections with the IEC104 protocol
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description | Descrizione
251 | i_CC_OA=319 | CC=200+n | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | CC Source address | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 | 1 | 1-6 | Source address of the control center on the remote control (maximum 6 possible)
252 | i_CC_IPS=320 | CC=200+n | LONG_STRING_ITEM | RW | RW | ROM | CC Ips | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS232 | - |  | List associated with the source address of the command control center on remote IP addresses (up to 12 addresses)
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description | Descrizione
253 | i_GPRS_APN=321 | RTU_COMMUNICATION=102 | LONG_STRING_ITEM | RW | RW | ROM | APN | enabled if DCE=IEC104-GPRS | - | - | APN for the PPP connection
254 | i_GPRS_USER=322 | RTU_COMMUNICATION=102 | STRING_ITEM | RW | RW | ROM | User | enabled if DCE=IEC104-GPRS | - | - | User for the PPP connection to the APN
255 | i_GPRS_PASS=323 | RTU_COMMUNICATION=102 | STRING_ITEM | RW | RW | ROM | Password | enabled if DCE=IEC104-GPRS | - | - | Password for the PPP connection to the APN
256 | i_GPRS_CONFIG=324 | RTU_COMMUNICATION=102 | LONG_STRING_ITEM | RW | RW | ROM | Initialization string | enabled if DCE=IEC104-GPRS | - | - | GPRS custom initialization
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description | Descrizione
257 | i_ETH_IP=325 | RTU_COMMUNICATION=103 | STRING_ITEM | RW | RW | ROM | IP | enabled if DCE=IEC104-RJ45 | - | - | LAN IP address of the RTU
258 | i_ETH_MASK=326 | RTU_COMMUNICATION=104 | STRING_ITEM | RW | RW | ROM | Netmask | enabled if DCE=IEC104-RJ45 | - | - | LAN mask
259 | i_ETH_GW=327 | RTU_COMMUNICATION=105 | STRING_ITEM | RW | RW | ROM | Gateway | enabled if DCE=IEC104-RJ45 | - | - | LAN Gateway IP address
260 | i_ETH_MAC=328 | RTU_COMMUNICATION=106 | STRING_ITEM | R | R | ROM | MAC | enabled if DCE=IEC104-RJ45 | - | - | MAC addres of network card
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description | Descrizione
261 | i_TCP_MTU=329 | RTU_COMMUNICATION=107 | SHORT_ITEM | RW | RW | ROM | MTU | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS239 | 1500 | - | MTU (Maximum Transmission Unit) of the TCP
262 | i_TCP_TIMEOUT=330 | RTU_COMMUNICATION=108 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Timeout | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS239 | 15 | - | timeout for a TCP packet
263 | i_TCP_RETRIES=331 | RTU_COMMUNICATION=109 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | N° Retries | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS239 | 20 | - | maximun number of retries of a TCP packet
264 | i_TCP_WS=332 | RTU_COMMUNICATION=110 | SHORT_ITEM | RW | RW | ROM | Window | enabled if DCE=IEC104-RJ45 or IEC104-GPRS or IEC104-RS239 | 256 | - | Maximum receive window size (bytes) that can work with the RTU
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
216 | i_DEF_ODM=280 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | R | RW | ROM | Switchgear 1 | None | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number 1 and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, or LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser, Interruttore BT, oppure come Interruttore IBT-AI
216 | i_DEF_ODM=280 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | R | RW | ROM | Switchgear 2 | None | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number 2 and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser, Interruttore BT, oppure come Interruttore IBT-AI
216 | i_DEF_ODM=280 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | R | RW | ROM | … | None | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number ...and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, or LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser, Interruttore BT, oppure come Interruttore IBT-AI
216 | i_DEF_ODM=280 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | R | RW | ROM | Switchgear 9 | Field enabled only if the UE16 is equipped with 2 Interface cards | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number 9 and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, or LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser, Interruttore BT, oppure come Interruttore IBT-AI
216 | i_DEF_ODM=280 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | R | RW | ROM | … | Field enabled only if the UE16 is equipped with 2 Interface cards | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number … and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, or LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser o come Interruttore BT
216 | i_DEF_ODM=280 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | R | RW | ROM | Switchgear 16 | Field enabled only if the UE16 is equipped with 2 Interface cards | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number 16 and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, or LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser o come Interruttore BT
217 | i_DEF_ODM_AUTO=281 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | Switchgear 1 | None | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number 1 and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, or LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser o come Interruttore BT
217 | i_DEF_ODM_AUTO=281 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | Switchgear 2 | None | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number 2 and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser o come Interruttore BT
217 | i_DEF_ODM_AUTO=281 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | … | None | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number ...and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, or LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser o come Interruttore BT
217 | i_DEF_ODM_AUTO=281 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | Switchgear 9 | Field enabled only if the UE16 is equipped with 2 Interface cards | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number 9 and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, or LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser o come Interruttore BT
217 | i_DEF_ODM_AUTO=281 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | … | Field enabled only if the UE16 is equipped with 2 Interface cards | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number … and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, or LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser o come Interruttore BT
217 | i_DEF_ODM_AUTO=281 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | Switchgear 16 | Field enabled only if the UE16 is equipped with 2 Interface cards | 0 | 1=SD 2=SSCB 3=REC 4=LVCB | It allows for the management of, or not, of the switchgear number 16 and its consequent usage as SD, SSCB, Recloser, or LVCB, to be configured. | Consente di configurare la gestione o meno dell’Organo numero 1 e quindi il suo utilizzo come IMS, ICS, Recloser o come Interruttore BT
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
SD n PARAMETERS
98 | i_IMS_TIME_TC=162 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | RC Duration (ms) | None | 300 | 200¸2000 step 100 | It allows for the duration of the Opening or Closing remote control of the SD to be configured. | Consente di configurare la durata del Telecomando di Apertura oppure di Chiusura dell’IMS.
99 | i_IMS_FILTRO_AR=163 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 50 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to each of the two digital inputs which indicate the status of the SD to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato ad ognuno dei due ingressi digitali che riportano lo stato dell’IMS.
100 | i_IMS_INC_STATI=164 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Filter for states of Inconsistency (sec) | None | 12 | 12¸30 step 1 | It allows for the duration of the filter to be applied once there is a variation of the input signals which report the status of the SD in order to avoid the transmission of transient states of inconsistency to the center to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro da applicare allorchè si verifica la variazione dei segnali di ingresso che riportano lo stato dell’IMS per evitare la trasmissione al centro di stati di incongruenza transitori.
[7 empty] | Description | None | Blank | 30 alphanumeric characters | It allows to assign a full name to the SD for clearer identification. The field content is not transferred to the non-volatile memory of the apparatus, and is conversely stored in the source data base for documentation purposes. | Consente di assegnare un nome in chiaro all’IMS per una sua più chiara identificazione. Il contenuto del campo non viene trasferito nella memoria non volatile dell’apparato ma rimane memorizzato nel data base sorgente a scopo documentativo.
101 | i_IMS_PRES_RG=165 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | DFPI Enabled | None | Yes | Yes/No | It indicates the Enabled or Disabled status of the DFPI, (zero sequence, Maximum Current, LVI) | Indica la presenza/assenza dell’RG (Omopolare, Massima corrente, RVL)
102 | i_IMS_ISV_DEF=166 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | DIR_SET | Enabled if DFPI Enabled is Yes | 0 | 0 = Outgoing 1 = Incoming | It defines the normal status of the direction of the protection | Definisce la direzione dell’RG
FPI_ZS (enabled if DFPI Enabled=Yes)
103 | i_IMS_RGO_STATO_RIP=167 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the contact showing the intervention of the zero sequence current DFPI to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto che riporta l’intervento del Rivelatore di corrente di Guasto omopolare.
104 | i_IMS_RGO_FILTRO_AR=168 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
105 | i_IMS_RGO_GEN_EVE=169 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the of status change from idle to active of the DFPI, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se la variazione dallo stato di riposo allo stato attivo del rivelatore provoca un evento.
106 | i_IMS_RGO_TIPO_GEN=170 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 0 | 0 = Impulsive 1 = Status | The default value is equal to impulsive, and an event is sent upon transition from the idle to the active status. If the value is set to 1, an event is sent for any status transition. | Di default il comportamento è impulsivo, inviando un evento nel passaggio di stato da riposo ad attivo. È possibile scegliere il comportamento 1, dove è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
107 | i_IMS_RGO_EVE_SPONT=171 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the preceding Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the center is switched, otherwise the event is treated simply as Class 1 data. | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
FPI_OC (enabled if DFPIEnabled=Yes)
108 | i_IMS_RGI_STATO_RIP=172 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the contact showing the intervention of the Overcurrent DFPI to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto che riporta l’intervento del Rivelatore di Guasto per massima corrente
109 | i_IMS_RGI_FILTRO_AR=173 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
110 | i_IMS_RGI_GEN_EVE=174 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se la variazione dallo stato di riposo allo stato attivo del rivelatore provoca un evento.
111 | i_IMS_RGI_TIPO_GEN=175 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 0 | 0 = Impulsive 1 = Status | The default value is equal to impulsive, and an event is sent upon transition from the idle to the active status. If the value is set to 1, an event is sent for any state transition. | Di default il comportamento è impulsivo, inviando un evento nel passaggio di stato da riposo ad attivo. È possibile scegliere il comportamento 1, dove è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
112 | i_IMS_RGI_EVE_SPONT=176 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the preceding Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the center is switched, otherwise the event is treated simply as Class 1 data. | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
LVI (enabled if DFPIEnabled=Yes)
113 | i_IMS_RVL_PRES=177 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled | None | No | Yes/No | It allows for the Enabled or Disabled status of the line voltage indicator (LVI) to be configured. The management of the LVI involves the unavailability of the corresponding Spare RS . | Consente di configurare la presenza o meno del Rivelatore di Tensione di Linea. La gestione di RVLn comporta la indisponibilità del corrispondente TS Disponibile.
114 | i_IMS_RVL_STATO_RIP=178 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the contact showing the presence of the line voltage to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto che riporta la presenza della tensione di linea
115 | i_IMS_RVL_FILTRO_AR=179 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
116 | i_IMS_RVL_GEN_EVE=180 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the status change from idle to active status of the LVI, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se le variazioni di stato del rivelatore provocano un evento.
117 | i_IMS_RVL_TIPO_GEN=181 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 1 | 0 = Impulsive 1 = Status | The default value is equal to 1, which means that an event is sent for any status transition. If the value is set to 0, an event is sent upon transition from idle to active status. | Di default il comportamento è 1, cioè è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
118 | i_IMS_RVL_EVE_SPONT=182 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the preceding Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the center is switched, otherwise the event is treated simply as Class 1 data. | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
Automatisms
60 | i_DEF_SN=124 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_SN | None | 0 | 0=CN or absent 1=Ungrounded Neutral | Normal status of the neutral at the SS: 1 for Ungrounded Neutral | Stato normale del neutro in CP:1 per neutro isolato
61 | i_DEF_SA=125 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_SA | None | 0 | 0=PEF 1=CNF | Normal status of the automatism: compensated neutral enabled | Stato normale dell’automazione: neutro compensato abilitata
62 | i_CV=126 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | CV | None | 0 | 0=NO-cable 1=CABLE | Type of director cable: enabled by single feeder | tipo di direttrice cavo: abilitazione per singola dorsale
63 | i_INIT_AP=127 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | IniAP | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Permission (in status 1) to inhibit the automatic opening following a positive closing | Consenso (in stato 1) alla inibizione della apertura automatica a seguito chiusura positiva
10 | i_DEF_INCL=18 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_INCL | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Normal status of automatism enabling | Stato normale inclusione automatismo
64 | i_RR=128 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | RR | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Not significant for the SD | Non significativo per IMS
65 | i_INT=129 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | INT | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Not significant for the SD | Non significativo per IMS
12 | i_priority=20 | CHANNEL=0..15 | SHORT_ITEM | RW | R | RAM | PRn | None | 1 | 1-16 | Current SD priority (only for automatisms that are present in the outgoing direction - RPV=0) | Priorità IMS corrente (solo per automatismi presenti in direzione uscente – ISV=0)
Timing
0 | i_T10=3 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t10 | None | 1,3s | 0-1000s | Wait short time to highlight how long MAINS has been restored | attesa per evidenziare la presenza tensione breve
1 | i_T11=4 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t11 | None | 1,2s | 0-1000s | Wait time to highlight MAINS failure | attesa per evidenziare la mancanza di tensione
2 | i_T13=5 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t13 | None | 80s | 0-1000s | Wait long time to highlight how long MAINS has been restored | attesa per evidenziare la presenza tensione lunga
73 | i_T51=137 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t51 (DCHN) | None | 500ms | 0-1000ms | Wait time for closing the SD | attesa alla chiusura IMS
3 | i_T55=8 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t55 | None | 300ms | 0-1000ms | Issue of the command | emissione del comando
4 | i_T56=9 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t56 | None | 12s | 0- 20000ms | Verification of a closing that has taken place | controllo avvenuta chiusura
74 | i_T59=138 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t59 | None | 30s | 0-1800s | Pending automatic consensus closing after opening P67 | attesa consenso chiusura automatica dopo apertura P67
75 | i_T5F=139 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t5F | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
76 | i_T5X=140 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t5X | None | 500ms | 0-1000ms | Wait time for closing the SD | attesa alla chiusura IMS
66 | i_T61=130 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t61 (DVN) | None | 35s | 0-1000s | Wait time for the automatic opening with V=0 of the SD | attesa all’apertura automatica con V=0 IMS
5 | i_T63=10 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t63 | None | 300ms | 0-1000ms | Issue of the command | emissione del comando
6 | i_T64=11 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t64 (t120) | None | 12s | 0-20000ms | Verification of an opening that has taken place | controllo avvenuta apertura
67 | i_T68=131 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t68 (T1) | None | 8s | 0-1000s | Wait time for compensated neutral function opening | attesa apertura per funzione neutro compensato
77 | i_T6F=141 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6F | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
78 | i_T6H=142 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6H | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
79 | i_T6W=143 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6W | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
80 | i_T6X=144 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6X | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
81 | i_T6Y=145 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6Y | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
82 | i_T76=146 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t76 (DTD) | None | 2s | 0-1000s | Discrimination | discriminazione
83 | i_T7B=147 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t7B | None | 2s | 0-1000s | Wait time for opening Block P67 | attesa apertura per Blocco P67
84 | i_T81=148 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t81 | None | 5s | 0-1000s | FPI memory intervention | memoria intervento RG
85 | i_T82=149 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t82 | None | 25s | 0-1000s | Time check for FPI recovery failure | tempo di controllo mancato ripristino RG
86 | i_T84=150 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t84 | None | 150ms | 0-1000ms | Delay time before the verification of the FPI (zero current, overcurrent) signals | tempo di ritardo rientro RG
87 | i_T91=151 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t91 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
68 | i_T93=132 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t93 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
88 | i_T94=152 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t94 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
69 | i_T95=133 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t95 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
70 | i_T96=134 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t96 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
89 | i_T9E=153 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9E | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
90 | i_T9F=154 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9F | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
71 | i_T9I=135 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9I | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
7 | i_T101=14 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t101 | None | 90s | 0-1000s | Wait time for brief automatic recovery | attesa per ripristino automatico breve
8 | i_T102=15 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t102 | None | 240min | 0-1000min | Wait time for long automatic recovery | attesa per ripristino automatico lungo
91 | i_T105=155 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t105 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
92 | i_T106=156 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t106 | None | 240min | 0-1000min | Wait time for reclosure cycle recovery | attesa per ripristino ciclo di richiusura
72 | i_T107=136 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t107 | None | 80s | 0-1000s | Wait time for double Mains failure | attesa per doppia assenza tensione
93 | i_T130=157 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t130 | None | 5s | 0-1000s | Wait time for incongruity statement open / closed signals of the SD | attesa per dichiarazione incongruenza segnali di aperto/chiuso dell’IMS
94 | i_T133=158 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t133 | None | 50ms | 0-1000ms | Consolidated closing | consolidamento chiusura
95 | i_T134=159 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t134 | None | 50ms | 0-1000ms | Consolidated opening | consolidamento apertura
9 | i_T142=17 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t142 | None | 5s | 0-1000s | Wait time for BVI, LVI incongruity statement, for SD closed | attesa per dichiarazione incongruenza Vsb e Rvl a IMS chiuso
96 | i_T144=160 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t144 | None | 5s | 0-1000s | Wait time for automatic SD opening and restored MAINS enabled | attesa per IMS aperto automatic. e presenza tensione di ritorno stabilizzata
97 | i_T147=161 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t147 | None | 15min | 0-1000min | Wait time for SD automatic opening statement and MAINS failure | attesa per dichiarazione IMS aperto automaticamente e assenza tensione
221 | i_tR_BT=285 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | RAM | tR_BT | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
222 | i_tN_BT=286 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | RAM | tN_BT | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
SSCB n PARAMETERS
129 | i_ICS_TIME_TC=193 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | RC Duration (ms) | None | 100 | 100¸2000 step 100 | It allows for the duration of the Opening or Closing remote control of the SSCB to be configured. | Consente di configurare la durata del Telecomando di Apertura oppure di Chiusura del ICS.
130 | i_ICS_FILTRO_AR=194 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter | None | 50 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to each of the two digital inputs which indicate the status of the SSCB to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato ad ognuno dei due ingressi digitali che riportano lo stato del ICS.
131 | i_ICS_INC_STATI=195 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Inconsistency Status Filter | None | 12 | 12¸30 step 1 | It allows for the duration of the filter to be applied once there is a variation of the input signals which report the status of the SSCB in order to avoid the transmission of states of transient inconsistency to the Center to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro da applicare allorchè si verifica la variazione dei segnali di ingresso che riportano lo stato del ICS per evitare la trasmissione al centro di stati di incongruenza transitori.
[7 empty] | Description | None | Blank | 30 alphanumeric characters | It allows to assign a full name to the SSCB for clear identification. The field content is not transferred to a non-volatile memory of the apparatus, and is conversely stored in the source data base for documentation purposes. | Consente di assegnare un nome in chiaro al ICS per una sua più chiara identificazione. Il contenuto del campo non viene trasferito nella memoria non volatile dell’apparato ma rimane memorizzato nel data base sorgente a scopo documentativo.
132 | i_ICS_PRES_RG=196 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | DFPI Enabled | None | Yes | Yes/No | It indicates the enabled/disabled status of the signals related to the DFPI (zero sequence, Overcurrent, LVI). | Indica la presenza/assenza dell’RG (Omopolare, Massima corrente, RVL)
133 | i_ICS_ISV_DEF=197 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | DIR_SET | Enabled if DFPI Enabled is equal to Yes | 0 | 0=Outgoing 1=Incoming | It defines the normal status of the direction of the protection | Stato normale direzione automatismo
FPI_ZS (enabled if DFPI Enabled=Yes)
134 | i_ICS_RGO_STATO_RIP=198 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the contact which provides the intervention of the zero sequence current DFPI to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto che riporta l’intervento del Rivelatore di corrente di Guasto omopolare.
135 | i_ICS_RGO_FILTRO_AR=199 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
136 | i_ICS_RGO_GEN_EVE=200 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se la variazione dallo stato di riposo allo stato attivo e viceversa del rivelatore provoca un evento.
137 | i_ICS_RGO_TIPO_GEN=201 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 1 | 0 = Impulsive 1 = status | The default value is equal to the impulsive, and an event is sent upon transition from idle to active status. If the value is set to 1, an event is sent for any status transition. | Di default il comportamento è impulsivo, inviando un evento nel passaggio di stato da riposo ad attivo. È possibile scegliere il comportamento 1, dove è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
138 | i_ICS_RGO_EVE_SPONT=202 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as Class 1 data. | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
FPI_OV (enabled if DFPI Enabled=Yes)
139 | i_ICS_RGI_STATO_RIP=203 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the contact which provides the intervention of the Overcurrent DFPI to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto che riporta l’intervento del Rivelatore di Guasto per massima corrente
140 | i_ICS_RGI_FILTRO_AR=204 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
141 | i_ICS_RGI_GEN_EVE=205 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se la variazione dallo stato di riposo allo stato attivo e viceversa del rivelatore provoca un evento.
142 | i_ICS_RGI_TIPO_GEN=206 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 1 | 0=Impulsive 1=Status | The default value is equal to the impulsive, and an event is sent upon transition from idle to active status. If value is set to 1, an event is sent for any status transition. | Di default il comportamento è impulsivo, inviando un evento nel passaggio di stato da riposo ad attivo. È possibile scegliere il comportamento 1, dove è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
143 | i_ICS_RGI_EVE_SPONT=207 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as Class 1 data. | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata. diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
LVI (enabled if DFPI Enabled=Yes)
144 | i_ICS_PRES_RVL=208 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled | None | No | Yes/No | It enables/disables the signal related to the line voltage indicator. The management of the LVI involves the unavailability of the corresponding Spare RS . | Consente di configurare la presenza o meno del Rivelatore di Tensione di Linea. La gestione di RVLn comporta la indisponibilità del corrispondente TS Disponibile.
145 | i_ICS_RVL_STATO_RIP=209 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the contact which provides the presence of the line voltage to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto che riporta la presenza della tensione di linea
146 | i_ICS_RVL_FILTRO_AR=210 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
147 | i_ICS_RVL_GEN_EVE=211 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se le variazioni di stato del rivelatore provocano un evento.
148 | i_ICS_RVL_TIPO_GEN=212 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 1 | 0=Impulsive 1=Status | The default value is equal to 1, which means an event is sent for any status transition. If the value is set to 0, an event is sent upon transition from idle to active status. | Di default il comportamento è 1, cioè è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
149 | i_ICS_RVL_EVE_SPONT=213 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as Class 1 data . | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
CBFail
150 | i_ICS_ANIN_PRES=214 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled | None | No | Yes/No | It enables/disables a RS related to a circuit breaker failure. The management of the CBFail involves the unavailability of the corresponding Spare RS . | Consente di configurare la presenza o meno del telesegnale per Anomalia di Interruttore. La gestione di AnIn comporta la indisponibilità del corrispondente TS Disponibile.
151 | i_ICS_ANIN_TS_DISP=215 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare RS | Field enabled only if the “Enabled” field is set to “Yes” | 0 | 1..16 | The field indicates the value of the Spare RS to be used for CBFail. This remote signal must not be used by an LVI already. | Il campo indica il valore del TS disponibile da utilizzare per AnIn. Non deve essere un telesegnale già utilizzato da un RVL.
152 | i_ICS_ANIN_STATO_RIP=216 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the contact which provides the presence of the line voltage to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto che riporta la presenza della tensione di linea
153 | i_ICS_ANIN_FILTRO_AR=217 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
154 | i_ICS_ANIN_GEN_EVE=218 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se le variazioni di stato del rivelatore provocano un evento.
155 | i_ICS_ANIN_TIPO_GEN=219 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 1 | 0=Impulsive 1=Status | The default value is equal to 1, which is an event is sent for any status transition. If the value is set to 0, an event is sent upon transition from the idle to the active status. | Di default il comportamento è 1, cioè è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
156 | i_ICS_ANIN_EVE_SPONT=220 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as a Class 1 data . | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
Automatisms
60 | i_DEF_SN=124 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_SN | None | 0 | 0=CN or absent 1=Ungrounded Neutral | Normal status of the neutral at the SS: 1 for Ungrounded Neutral | Stato normale del neutro in CP:1 per neutro isolato
61 | i_DEF_SA=125 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_SA | None | 0 | 0=FRG 1=CNF | Normal status of the automatism: compensated neutral enabled | Stato normale dell’automazione: neutro compensato abilitata
62 | i_CV=126 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | CV | None | 0 | 0=NO-cable 1=CABLE | Type of director cable: enabled by single feeder | tipo di direttrice cavo: abilitazione per singola dorsale
63 | i_INIT_AP=127 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | IniAP | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Undefined for this switchgear | Non definito per questo Organo
10 | i_DEF_INCL=18 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_INCL | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Normal status of automatism enabling | Stato normale inclusione automatismo
64 | i_RR=128 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | RR | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | enable quick reclosurefor SSCB | abilitazione Rich Rapida per dispositivo ICS
65 | i_INT=129 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | INT | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | enable reclosing cycle as a PSCB | abilitazione ciclo di richiusura come interruttore di CP
12 | i_priority=20 | CHANNEL=0..15 | SHORT_ITEM | RW | R | RAM | PRn | None | 1 | 1-16 | Current SD priority (only for automatisms that are present in the outgoing direction - RPV=0) | Priorità IMS corrente (solo per automatismi presenti in direzione uscente – RPV=0)
Timing
0 | i_T10=3 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t10 | None | 1,3s | 0-1000s | Wait short time to highlight how long MAINS has been restored | attesa per evidenziare la presenza tensione breve
1 | i_T11=4 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t11 | None | 1,2s | 0-1000s | Wait time to highlight the Mains failure | attesa per evidenziare la mancanza di tensione
2 | i_T13=5 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t13 | None | 80s | 0-1000s | Wait long time to highlight how long MAINS has been restored | attesa per evidenziare la presenza tensione lunga
73 | i_T51=137 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t51 (DCHN) | None | 500ms | 0-1000ms | Wait time for closing the SD | attesa alla chiusura IMS
3 | i_T55=8 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t55 | None | 10ms | 0-1000ms | Issue of the command | emissione del comando
4 | i_T56=9 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t56 | None | 200ms | 0- 20000ms | Verification of a closing that has taken place | controllo avvenuta chiusura
74 | i_T59=138 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t59 | None | 30s | 0-1800s | Pending automatic consensus closing after opening P67 | attesa consenso chiusura automatica dopo apertura P67
75 | i_T5F=139 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t5F | None | 10ms | 0-20000ms | SSCB closing / LVCB / ( 10 ms / 10s / 10s) | chiusura ICS
76 | i_T5X=140 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t5X | None | 500ms | 0-1000ms | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
66 | i_T61=130 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t61 (DVN) | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
5 | i_T63=10 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t63 | None | 10ms | 0-1000ms | Issue of the command | emissione del comando
6 | i_T64=11 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t64 | None | 200ms | 0-20000ms | Verification of an opening that has taken place | controllo avvenuta apertura
67 | i_T68=131 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t68 (T1) | None | 8s | 0-1000s | Wait time for compensated neutral function | attesa apertura per funzione neutro compensato
77 | i_T6F=141 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6F | None | 10ms | 0-1000ms | Wait time for SSCB automatic opening | attesa apertura automatica ICS
78 | i_T6H=142 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6H | None | 150ms | 0-1000ms | Wait time for opening ni/ contract for P67 ICS | attesa all’apertura ni/ contratto per P67 ICS
79 | i_T6W=143 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6W | None | 500s | 0-1000s | Wait time for automatic opening short nc/SSCB CNF time | attesa apertura automatica nc breve /tempo contratto fnc ICS
80 | i_T6X=144 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6X | None | 10 | 0-1000ms | Wait time for automatic opening SSCB grounding neutral time | attesa apertura automatica tempo contratto a neutro isolato ICS
81 | i_T6Y=145 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6Y | None | 10 | 0-1000ms | Wait time of automatic opening after automatism change status for SSCB P67 | attesa apertura automatica dopo commutazione stato automazione per P67 ICS
82 | i_T76=146 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t76 (DTD) | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
83 | i_T7B=147 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t7B | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
84 | i_T81=148 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t81 | None | 5s | 0-1000s | FPI memory intervention | memoria intervento RG
85 | i_T82=149 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t82 | None | 25s | 0-1000s | Time check for FPI recovery failure | tempo di controllo mancato ripristino RG
86 | i_T84=150 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t84 | None | 150ms | 0-1000ms | Delay time before the verification of the FPI (zero current, overcurrent) signals | tempo di ritardo rientro RG
87 | i_T91=151 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t91 | None | 30s | 0-1000s | Wait time Slow Reclosure 1(30 s-SSCB /40 s-CB) | attesa Richiusura Lenta 1(30 s-ICS /40 s-INT)
68 | i_T93=132 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t93 | None | 70s | 0-1000s | Wait time Slow Reclosure 2 (70 or 120 or 180 s) | attesa Richiusura Lenta 2 (70 o 120 o 180 s);
88 | i_T94=152 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t94 | None | 5s | 0-1000s | Slow Reclosure consolitdation 2 (5 s) | consolidamento Richiusura Lenta 2 (5 s)
69 | i_T95=133 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t95 | None | 70s | 0-1000s | Wait time Slow Reclosure 3 (50 or 70 or 80 s) | attesa Richiusura Lenta 3 (50 o 70 o 80 s);
70 | i_T96=134 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t96 | None | 2s | 0-1000s | Slow Reclosure reset (70 or 120 or 180 s) | neutralizzazione Richiusura Lenta 2 (70 o 120 o 180 s)
89 | i_T9E=153 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9E | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
90 | i_T9F=154 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9F | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
71 | i_T9I=135 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9I | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
7 | i_T101=14 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t101 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
8 | i_T102=15 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t102 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
91 | i_T105=155 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t105 | None | 240min | 0-1000min | Wait time for quick reclosure recovery | attesa per ripristino richiusura rapida
92 | i_T106=156 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t106 | None | 240min | 0-1000min | Wait time for reclosure cycle recovery | attesa per ripristino ciclo di richiusura
72 | i_T107=136 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t107 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
93 | i_T130=157 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t130 | None | 1s | 0-1000s | Wait time for incongruity statement open / closed signals of the SG | attesa per dichiarazione incongruenza segnali di aperto/chiuso dell'OdM
94 | i_T133=158 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t133 | None | 50ms | 0-1000ms | Consolidated closing | consolidamento chiusura
95 | i_T134=159 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t134 | None | 50ms | 0-1000ms | Consolidated opening | consolidamento apertura
9 | i_T142=17 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t142 | None | 5s | 0-1000s | Wait time for BVI, LVI incongruity statement for closed CB | attesa per dichiarazione incongruenza Vsb e Rvl ad interruttore chiuso
96 | i_T144=160 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t144 | None | 5s | 0-1000s | Wait time for automatic SD opening and restored MAINS enabled | attesa per IMS aperto automatic. e presenza tensione di ritorno stabilizzata
97 | i_T147=161 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t147 | None | 15min | 0-1000min | Wait time for SD automatic opening statement and MAINS failure | attesa per dichiarazione IMS aperto automaticamente e assenza tensione
221 | i_tR_BT=285 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | RAM | tR_BT | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
222 | i_tN_BT=286 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | RAM | tN_BT | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
Recloser (OP/CL)
157 | i_RECL_TIME_TC=221 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | RC Duration (ms) | None | 300 | 200¸2000 step 100 | It allows for the duration of the Opening or Closing remote control of the Recloser to be configured. | Consente di configurare la durata del Telecomando di Apertura oppure di Chiusura del Recloser.
158 | i_RECL_FILTRO_AR=222 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 50 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to each of the two digital inputs which indicate the status of the Recloser to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato ad ognuno dei due ingressi digitali che riportano lo stato del Recloser.
159 | i_RECL_INC_STATI=223 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Inconsistency state filter (s) | None | 12 | 12¸30 step 1 | It allows for the duration of the filter to be applied once there is a variation of the input signals which report the status of the Recloser in order to avoid the transmission of states of transient inconsistency to the Center to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro da applicare allorchè si verifica la variazione dei segnali di ingresso che riportano lo stato del Recloser per evitare la trasmissione al centro di stati di incongruenza transitori.
[7 empty] | Description | None | Blank | 30 alphanumeric characters | It allows to assign a full name to the Recloser for aclearer identification. The field content is not transferred to a non-volatile memory of the apparatus and is conversely stored in the source data base for documentation purposes. | Consente di assegnare un nome in chiaro al Recloser per una sua più chiara identificazione. Il contenuto del campo non viene trasferito nella memoria non volatile dell’apparato ma rimane memorizzato nel data base sorgente a scopo documentativo.
160 | i_PRES_SG_RECL=224 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Trip Enabled | None | Yes | Yes/No | It enables/disables the signals 51S and 67S, for odd n. | Indica la presenza/assenza dei segnali 51 e 67 per n dispari e PE/PI e AnPa per n+1
51S (enabled if Trip Enabled=Yes, for n odd)
164 | i_RECL_51S_STATO_RIP=228 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status related to the 51S signal to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del Segnale 51S
165 | i_RECL_51S_FILTRO_AR=229 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
166 | i_RECL_51S_GEN_EVE=230 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se la variazione dallo stato di riposo allo stato attivo del Segnale 51S provoca un evento.
167 | i_RECL_51S_TIPO_GEN=231 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 0 | 0 = Impulsive 1 = status | The default value is equal to the impulsive, and an event is sent upon transition from the idle to the active status. If value is set to 1, an event is sent for any status transition. | Di default il comportamento è impulsivo, inviando un evento nel passaggio di stato da riposo ad attivo. È possibile scegliere il comportamento 1, dove è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
168 | i_RECL_51S_EVE_SPONT=232 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as Class 1 data . | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
67S (enabled if Trip Enabled=Yes, for n odd)
169 | i_RECL_67S_STATO_RIP=233 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status related to the 67S signal to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del Segnale 67S
170 | i_RECL_67S_FILTRO_AR=234 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
171 | i_RECL_67S_GEN_EVE=235 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se la variazione dallo stato di riposo allo stato attivo del Segnale 67S provoca un evento.
172 | i_RECL_67S_TIPO_GEN=236 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 0 | 0 = Impulsive 1 = status | The default value is equal to the impulsive, and an event is sent upon transition from the idle to the active status. If value is set to 1, an event is sent for any status transition. | Di default il comportamento è impulsivo, inviando un evento nel passaggio di stato da riposo ad attivo. È possibile scegliere il comportamento 1, dove è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
173 | i_RECL_67S_EVE_SPONT=237 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as Class 1 data. | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
RCP (for n odd)
174 | i_RECL_CRC_PRES=238 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled | None | No | Yes/No | It enables/disables the signal related to the RCP, (Reclosure Cycle in Progress). The management of the RCPn involves the unavailability of the RS defined in the field “Spare RS ”. | Consente di configurare la presenza o meno del Ciclo di Richiusura in Corso. La gestione di CRCn comporta la indisponibilità del TS definito nel campo TS Disponibile.
175 | i_RECL_CRC_TS_DISP=239 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare RS | Field enabled only if the “Enabled” field is set to “Yes” | n | 1..16 | The field indicates the value of the unavailable RS. The default value is equal to n, i.e. the remote signal corresponding to the n-th RCP managed. Nonetheless, there is the possibility to configure it with a different value, defined here. | Il campo indica il valore del telesegnale non disponibile. Di default è uguale a n, ossia il telesegnale corrispondente al CRCn gestito. È tuttavia possibile configurarlo con un valore differente, qui definito.
176 | i_RECL_CRC_STATO_RIP=240 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the contact which provides the presence of the line voltage to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto che riporta la presenza della tensione di linea
177 | i_RECL_CRC_FILTRO_AR=241 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
178 | i_RECL_CRC_GEN_EVE=242 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se le variazioni di stato del rivelatore provocano un evento.
179 | i_RECL_CRC_TIPO_GEN=243 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 1 | 0 = Impulsive 1 = status | The default value is equal to 1, which means an event is sent for any status transition. If the value is set to 0, an event is sent upon transition from idle to tactive status. | Di default il comportamento è 1, cioè è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
180 | i_RECL_CRC_EVE_SPONT=244 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as a Class 1 data . | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
CBFail (for n odd)
181 | i_RECL_ANIN_PRES=245 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled | None | No | Yes/No | It enables/disables an RS related to a circuit breaker failure. The management of the CBFail involves the unavailability of the corresponding Spare RS . | Consente di configurare la presenza o meno del telesegnale per Anomalia di Interruttore. La gestione di AnIn comporta la indisponibilità del corrispondente TS Disponibile.
182 | i_RECL_ANIN_TS_DISP=246 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare RS | Field enabled only if the “Enabled” field is set to “Yes” | 0 | 1..16 | The field indicates the value of the Spare RS to be used for the CBFail. This remote signal must not be used by a RCP already. | Il campo indica il valore del TS Disponibile da utilizzare per AnIn. Non deve essere un telesegnale già utilizzato da un CRC.
183 | i_RECL_ANIN_STATO_RIP=247 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | CL | OP/CL | It allows the idle status of the contact which provides the presence of the line voltage to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto che riporta la presenza della tensione di linea
184 | i_RECL_ANIN_FILTRO_AR=248 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
185 | i_RECL_ANIN_GEN_EVE=249 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se le variazioni di stato del rivelatore provocano un evento.
186 | i_RECL_ANIN_TIPO_GEN=250 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 1 | 0 = Impulsive 1 = status | The default value is equal to 1, that is an event is sent for any status transition. If the value is set to 0, an event is sent upon transition from idle to active status. | Di default il comportamento è 1, cioè è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
187 | i_RECL_ANIN_EVE_SPONT=251 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as a Class 1 data . | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
Recloser (79X_E/79X_D)
161 | i_RERI_TIME_TC=225 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | RC Duration (ms) | None | 300 | 200¸2000 step 100 | It allows for the duration of the Opening or Closing remote control of the Recloser to be configured. | Consente di configurare la durata del Telecomando di Apertura oppure di Chiusura del Recloser.
162 | i_RERI_FILTRO_AR=226 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 50 | 10¸5000 step 10 | It alllows for the duration of the Debounce Filter applied to each of the two digital inputs which indicate the status of the Recloser to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato ad ognuno dei due ingressi digitali che riportano lo stato del Recloser.
163 | i_RERI_INC_STATI=227 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Inconsistency status filter (s) | None | 12 | 12¸30 step 1 | It allows for the duration of the filter to be applied once there is a variation of the input signals which report the status of the Recloser in order to avoid the transmission of states of transient inconsistency to the Center to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro da applicare allorchè si verifica la variazione dei segnali di ingresso che riportano lo stato del Recloser per evitare la trasmissione al centro di stati di incongruenza transitori.
[7 empty] | Description | None | Blank | 30 alphanumeric characters | It allows to assign a full name to the Recloser for clearer identification. The field content is not transferred to a non-volatile memory of the apparatus and is conversely stored in the source data base for documentation purposes. | Consente di assegnare un nome in chiaro al Recloser per una sua più chiara identificazione. Il contenuto del campo non viene trasferito nella memoria non volatile dell’apparato ma rimane memorizzato nel data base sorgente a scopo documentativo.
P_E/P_D (for n-1 odd)
188 | i_RECL_PEPI_PRES=252 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled | None | No | Yes/No | It enables/disables the signal related to the P_E/P_D, (Protection Excluded/Protection Included). The management of the P_E/P_D involves the unavailability of the RS defined in the field “Spare RS ”. | Consente di configurare la presenza o meno del telesegnale PE/PI (Protezione Esclusa/Protezione Inclusa). La gestione di PE/PI comporta la indisponibilità del telesegnale definito sotto nel campo TS Disponibile.
189 | i_RECL_PEPI_TS_DISP=253 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare RS | Field enabled only if the “Enabled” field is set to “Yes” | n | 1..16 | The field indicates the value of the unavailable RS. The default value is equal to n, i.e. the DFPI RS corresponding to the n-th P_E/P_D managed. Nonetheless, there is the possibility to configure it with a different value, defined here . | Il campo indica il valore del telesegnale non disponibile. Di default è uguale a n, ossia il telesegnale RG corrispondente al PE/PIn gestito. È tuttavia possibile configurarlo con un valore differente, qui definito.
190 | i_RECL_PEPI_STATO_RIP=254 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | P_E | P_E/P_D | It allows for the idle status of the protection to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo della protezione
191 | i_RECL_PEPI_FILTRO_AR=255 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
192 | i_RECL_PEPI_GEN_EVE=256 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se le variazioni di stato del rivelatore provocano un evento.s
193 | i_RECL_PEPI_TIPO_GEN=257 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 0 | 0 = Impulsive 1 = status | The default value is equal to impulsive, and an event is sent upon transition from idle to active status. If the value is set to 1, an event is sent for any status transition. | Di default il comportamento è impulsivo, inviando un evento nel passaggio di stato da riposo ad attivo. È possibile scegliere il comportamento 1, dove è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
194 | i_RECL_PEPI_EVE_SPONT=258 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as a Class 1 data . | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
PaWa (for n-1 odd)
195 | i_RECL_ANPA_PRES=259 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled | None | No | Yes/No | It enables/disables a RS related to a PaWa. (Panel Warning). The management of the PaWa involves the unavailability of the corresponding Spare RS . | Consente di configurare la presenza o meno del telesegnale AnPa (Anomalia Pannello). La gestione di AnPa comporta la indisponibilità del telesegnale definito sotto nel campo TS Disponibile.
196 | i_RECL_ANPA_TS_DISP=260 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare RS | Field enabled only if the “Enabled” field is set to “Yes” | n | 1..16 | The field indicates the value of the unavailable RS. The default value is equal to n, i.e. the DFPI RS corresponding to the n-th PaWa managed. Nonetheless, there is the possibility to configure it with a different value, defined here. | Il campo indica il valore del telesegnale non disponibile. Di default è uguale a n, ossia il telesegnale RG corrispondente a AnPan gestito. È tuttavia possibile configurarlo con un valore differente, qui definito.
197 | i_RECL_ANPA_STATO_RIP=261 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the PaWa signal to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del segnale AnPa
198 | i_RECL_ANPA_FILTRO_AR=262 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
199 | i_RECL_ANPA_GEN_EVE=263 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se le variazioni di stato del rivelatore provocano un evento.
200 | i_RECL_ANPA_TIPO_GEN=264 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 0 | 0 = Impulsive 1 = status | The default value is equal to 1, that is an event is sent for any status transition. If the value is set to 0, an event is sent upon transition from idle to active status. | Di default il comportamento è impulsivo, inviando un evento nel passaggio di stato da riposo ad attivo. È possibile scegliere il comportamento 1, dove è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
201 | i_RECL_ANPA_EVE_SPONT=265 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as a Class 1 data . | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
LVI (per n-1 odd)
202 | i_RECL_RVL_PRES=266 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled | None | No | Yes/No | It enables/disables the signal related to the Line Voltage Indicator (LVI). The management of the LVI involves the unavailability of the corresponding Spare RS . | Consente di configurare la presenza o meno del Rivelatore di Tensione di Linea. La gestione di RVLn comporta la indisponibilità del segnale definito sotto
203 | i_RECL_RVL_TS_DISP=267 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare RS | Field enabled only if the “Enabled” field is set to “Yes” | n | 1..16 | The field indicates the value of the unavailable RS. The default value is equal to n, i.e. the DFPI RS corresponding to the n -th LVI managed. Nonetheless, there is the possibility to configure it with a different value, defined here. | Il campo indica il valore del telesegnale non disponibile. Di default è uguale a n, ossia il telesegnale RG corrispondente a RVL gestito. È tuttavia possibile configurarlo con un valore differente, qui definito.
204 | i_RECL_RVL_STATO_RIP=268 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the contact showing the presence of the line voltage to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto che riporta la presenza della tensione di linea
205 | i_RECL_RVL_FILTRO_AR=269 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
206 | i_RECL_RVL_GEN_EVE=270 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change. an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se le variazioni di stato del rivelatore provocano un evento.
207 | i_RECL_RVL_TIPO_GEN=271 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 1 | 0 = Impulsive 1 = status | The default value is equal to 1, that is an event is sent for any status transition. If the value is set to 0, an event is sent upon transition from idle to active status. | Di default il comportamento è 1, cioè è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
208 | i_RECL_RVL_EVE_SPONT=272 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as a Class 1 data. | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
DIR (for n-1 odd)
209 | i_RECL_ISV_PRES=273 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled | None | No | Yes/No | It enables/disables the signal related to the Direction of the protection. The management of the DIR involves the unavailability of the corresponding Spare RS | Consente di configurare la presenza o meno del segnale per Inversione Senso di Tensione. La gestione di RPV comporta la indisponibilità del corrispondente TS Disponibile.
210 | i_RECL_ISV_TS_DISP=274 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare RS | Field enabled only if the “Enabled” field is set to “Yes” | 0 | 1..16 | The field indicates the value of the available RS to be used for DIR. This remote signal must not be used by an LVI already. | Il campo indica il valore del TS Disponibile da utilizzare per RPV. Non deve essere un telesegnale già utilizzato da un RVL.
211 | i_RECL_ISV_STATO_RIP=275 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the contact which provides the presence of the line voltage to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto che riporta la presenza della tensione di linea
212 | i_RECL_ISV_FILTRO_AR=276 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
213 | i_RECL_ISV_GEN_EVE=277 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se le variazioni di stato del rivelatore provocano un evento.
214 | i_RECL_ISV_TIPO_GEN=278 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 1 | 0 = Impulsive 1 = status | The default value is equal to 1, that is an event is sent for any status transition. If the value is set to 0, an event is sent upon transition from idle to active status. | Di default il comportamento è 1, cioè è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
215 | i_RECL_ISV_EVE_SPONT=279 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as a Class 1 data . | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
Automatisms
60 | i_DEF_SN=124 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_SN | None | 0 | 0=CN or absent 1=Ungrounded Neutral | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
61 | i_DEF_SA=125 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_SA | None | 0 | 0=FRG 1=CNF | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
62 | i_CV=126 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | CV | None | 0 | 0=NO-cable 1=CABLE | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
63 | i_INIT_AP=127 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | IniAP | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Undefined for this switchgear | Non definito per questo Organo
10 | i_DEF_INCL=18 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_INCL | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
64 | i_RR=128 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | RR | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Undefined for this switchgear | Non definito per questo Organo
65 | i_INT=129 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | INT | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Undefined for this switchgear | Non definito per questo Organo
12 | i_priority=20 | CHANNEL=0..15 | SHORT_ITEM | RW | R | RAM | PRn | None | 2 | 1-16 | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
Timing
0 | i_T10=3 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t10 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
1 | i_T11=4 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t11 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
2 | i_T13=5 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t13 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
73 | i_T51=137 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t51 (DCHN) | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
3 | i_T55=8 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t55 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
4 | i_T56=9 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t56 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
74 | i_T59=138 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t59 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
75 | i_T5F=139 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t5F | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
76 | i_T5X=140 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t5X | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
66 | i_T61=130 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t61 (DVN) | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
5 | i_T63=10 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t63 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
6 | i_T64=11 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t64 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
67 | i_T68=131 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t68 (T1) | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
77 | i_T6F=141 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6F | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
78 | i_T6H=142 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6H | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
79 | i_T6W=143 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6W | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
80 | i_T6X=144 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6X | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
81 | i_T6Y=145 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6Y | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
82 | i_T76=146 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t76 (DTD) | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
83 | i_T7B=147 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t7B | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
84 | i_T81=148 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t81 | None | 5s | 0-1000s | FPI memory intervention | memoria intervento RG
85 | i_T82=149 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t82 | None | 25s | 0-1000s | Time check for FPI recovery failure | tempo di controllo mancato ripristino RG
86 | i_T84=150 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t84 | None | 150ms | 0-1000ms | Delay time before the verification of the FPI (zero current, overcurrent) signals | tempo di ritardo rientro RG
87 | i_T91=151 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t91 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
68 | i_T93=132 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t93 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
88 | i_T94=152 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t94 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
69 | i_T95=133 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t95 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
70 | i_T96=134 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t96 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
89 | i_T9E=153 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9E | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
90 | i_T9F=154 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9F | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
71 | i_T9I=135 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9I | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
7 | i_T101=14 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t101 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
8 | i_T102=15 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t102 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
91 | i_T105=155 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t105 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
92 | i_T106=156 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t106 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
72 | i_T107=136 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t107 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
93 | i_T130=157 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t130 | None | 5s | 0-1000s | Wait time for incongruity statement open / closed signals of the SD | attesa per dichiarazione incongruenza segnali di aperto/chiuso dell’IMS
94 | i_T133=158 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t133 | None | 50ms | 0-1000ms | Consolidated closing | consolidamento chiusura
95 | i_T134=159 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t134 | None | 50ms | 0-1000ms | Consolidated opening | consolidamento apertura
9 | i_T142=17 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t142 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
96 | i_T144=160 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t144 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
97 | i_T147=161 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t147 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
221 | i_tR_BT=285 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | RAM | tR_BT | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
222 | i_tN_BT=286 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | RAM | tN_BT | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
LVCB
217 | i_DEF_ODM_AUTO=281 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | Automatisms | None | none | none LVCB_AI | It allows for the automatism type of the LVCB (e.g.. Anti Islanding Functionality) to be selected. | consente di configurare il tipo di automatismo associato all'interruttore BT
119 | i_BT_TIME_TC=183 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | RC Duration (ms) | None | 600 | 200¸2000 step 100 | It allows for the duration of the Opening or Closing remote control of the Switchgear to be configured. | Consente di configurare la durata del Telecomando di Apertura oppure di Chiusura dell’OdM.
120 | i_BT_FILTRO_AR=184 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 50 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to each of the two digital inputs which indicate the status of the Switchgear to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato ad ognuno dei due ingressi digitali che riportano lo stato dell’OdM.
121 | i_BT_INC_STATI=185 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Inconsistency status Filter (s) | None | 12 | 12¸30 step 1 | It allows for the duration of the filter to be applied once there is a variation of the input signals which report the status of the Switchgear in order to avoid the transmission of states of transient inconsistency to the Center to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro da applicare allorchè si verifica la variazione dei segnali di ingresso che riportano lo stato dell’OdM per evitare la trasmissione al centro di stati di incongruenza transitori.
[7 empty] | Description | None | Blank | 30 alphanumeric characters | It allows to assign a full name to the Switchgear for clearer identification. The field content is not transferred to a non-volatile memory of the apparatus and is conversely stored in the source data base for documentation purposes. | Consente di assegnare un nome in chiaro all’OdM per una sua più chiara identificazione. Il contenuto del campo non viene trasferito nella memoria non volatile dell’apparato ma rimane memorizzato nel data base sorgente a scopo documentativo.
LVI_LVCB
223 | i_BT_PRES_RVL_BT=287 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled | None | No | Yes/No | It enables/disables the RS. | Consente di configurare la presenza di questo segnale.
224 | i_BT_RVL_BT_TS_DISP=288 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Usage | Field enabled only if the “Enabled” field is set to “Yes” | Spare RS | Spare RS FPI_ZS FPI_OC | It indicates the hardware signal associated to the input. | Il campo indica il tipo di segnale associato a questo ingresso fisico.
225 | i_BT_RVL_BT_STATO_RIP=289 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the input contact to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto dell’ingresso
226 | i_BT_RVL_BT_FILTRO_AR=290 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
227 | i_BT_RVL_BT_GEN_EVE=291 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change, an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se le variazioni di stato del rivelatore provocano un evento.
228 | i_BT_RVL_BT_TIPO_GEN=292 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 1 | 0 = Impulsive 1 = status | The default value is equal to 1, that is an event is sent for any status transition. If the value is set to 0, an event is sent upon transition from idle to active status. | Di default il comportamento è 1, cioè è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
229 | i_BT_RVL_BT_EVE_SPONT=293 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as a Class 1 data . | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
Trip
122 | i_BT_SGN_PRES=186 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled | None | No | Yes/No | It enables/disables this signal. | Consente di configurare la presenza di questo segnale.
123 | i_BT_SGN_TS_DISP=187 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Usage | Field enabled only if the “Enabled” field is set to “Yes” | FPI_ZS | Spare RS FPI_ZS FPI_OC | It indicates the hardware signal associated to the input. | Il campo indica il tipo di segnale associato a questo ingresso fisico.
124 | i_BT_SGN_STATO_RIP=188 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the input contact to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto dell’ingresso
125 | i_BT_SGN_FILTRO_AR=189 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
126 | i_BT_SGN_GEN_EVE=190 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Yes | Yes/No | Upon the signal of a status change,an event is issued if the parameter is set to yes. | Consente di configurare se le variazioni di stato del rivelatore provocano un evento.
127 | i_BT_SGN_TIPO_GEN=191 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Generation type | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | 1 | 0 = Impulsive 1 = status | The default value is equal to 1, that is an event is sent for any status transition. If the value is set to 0, an event is sent upon transition from idle to active status. | Di default il comportamento è 1, cioè è inviato un evento per ogni passaggio di stato.
128 | i_BT_SGN_EVE_SPONT=192 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Field enabled only if the Event Generation field is set to “Yes” | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise to no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched, otherwise the event is treated simply as a Class 1 data. | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata, diversamente l’evento viene trattato semplicemente come dato di Classe 1.
Automatisms
60 | i_DEF_SN=124 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_SN | None | 0 | 0=CN or absent 1=Ungrounded Neutral | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
61 | i_DEF_SA=125 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_SA | None | 0 | 0=FRG 1=CNF | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
62 | i_CV=126 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | CV | None | 0 | 0=NO-cable 1=CABLE | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
63 | i_INIT_AP=127 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | IniAP | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Undefined for this switchgear | Non definito per questo Organo
10 | i_DEF_INCL=18 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | DEF_INCL | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
64 | i_RR=128 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | RR | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Undefined for this switchgear | Non definito per questo Organo
65 | i_INT=129 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | R | RAM | INT | None | 0 | 0=Disabled 1=Enabled | Undefined for this switchgear | Non definito per questo Organo
12 | i_priority=20 | CHANNEL=0..15 | SHORT_ITEM | RW | R | RAM | PRn | None | 1 | 1-16 | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
Temporizzazioni
0 | i_T10=3 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t10 | None | 1,3s | 0-1000s | Wait short time to highlight how long MAINS has been restored | attesa per evidenziare la presenza tensione breve
1 | i_T11=4 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t11 | None | 1,2s | 0-1000s | Wait time to highlight the MAINS failure | attesa per evidenziare la mancanza di tensione
2 | i_T13=5 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t13 | None | 80s | 0-1000s | Wait long time to highlight how long MAINS has been restored | attesa per evidenziare la presenza tensione lunga
73 | i_T51=137 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t51 (DCHN) | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
3 | i_T55=8 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t55 | None | 300ms | 0-1000ms | Issue of the command | emissione del comando
4 | i_T56=9 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t56 | None | 1200ms | 0- 20000ms | Verification of a closing that has taken place | controllo avvenuta chiusura
74 | i_T59=138 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t59 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
75 | i_T5F=139 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t5F | None | 10s | 0-20000ms | SSCB closing / LVCB / ( 10 ms / 10s / 10s) | chiusura ICS / Ibt / IbtAI ( 10 ms / 10s / 10s)
76 | i_T5X=140 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t5X | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
66 | i_T61=130 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t61 (DVN) | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
5 | i_T63=10 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t63 | None | 300ms | 0-1000ms | Issue of the command | emissione del comando
6 | i_T64=11 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t64 | None | 12000ms | 0-20000ms | Verification of an opening that has taken place | controllo avvenuta apertura
67 | i_T68=131 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t68 (T1) | None | 30s | 0-1000s | Wait time for compensated neutral function opening | attesa apertura per funzione neutro compensato
77 | i_T6F=141 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6F | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
78 | i_T6H=142 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6H | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
79 | i_T6W=143 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6W | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
80 | i_T6X=144 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6X | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
81 | i_T6Y=145 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t6Y | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
82 | i_T76=146 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t76 (DTD) | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
83 | i_T7B=147 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t7B | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
84 | i_T81=148 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t81 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
85 | i_T82=149 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t82 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
86 | i_T84=150 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t84 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
87 | i_T91=151 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t91 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
68 | i_T93=132 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t93 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
88 | i_T94=152 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t94 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
69 | i_T95=133 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t95 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
70 | i_T96=134 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t96 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
89 | i_T9E=153 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9E | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
90 | i_T9F=154 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9F | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
71 | i_T9I=135 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t9I | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
7 | i_T101=14 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t101 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
8 | i_T102=15 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t102 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
91 | i_T105=155 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t105 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
92 | i_T106=156 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t106 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
72 | i_T107=136 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t107 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
93 | i_T130=157 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t130 | None | 5s | 0-1000s | Wait time for incongruity statement open / closed signals of the SD | attesa per dichiarazione incongruenza segnali di aperto/chiuso
94 | i_T133=158 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t133 | None | 50ms | 0-1000ms | Consolidated closing | consolidamento chiusura
95 | i_T134=159 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t134 | None | 50ms | 0-1000ms | Consolidated opening | consolidamento apertura
9 | i_T142=17 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t142 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
96 | i_T144=160 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t144 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
97 | i_T147=161 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | R | RAM | t147 | None | - | - | Undefined for this switchgear | Non definito per questo organo.
221 | i_tR_BT=285 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | RAM | tR_BT | None | 15min | 0-1000min |  | attesa rich. Int. bt; (5min Anti-isola) wait time...
222 | i_tN_BT=286 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | RAM | tN_BT | None | 240min | 0-1000min | LVCB Reset time (30min Anti-islanding) | neutralizzazione Int. bt; (30min Anti-isola)
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
219 | i_TS_CONFIGURE=283 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare RS 1 | Field enabled only if one of the two following conditions occurs: - the LVI1 is not enabled, or - The related SG is not a LVCB. | No | Yes/No LVI BVI 59v0 TR1-SG TR2-SG | It allows for whether to use or not the Spare RS 1, or to operate it as a BVI or a 59v0. The possible use as a LVI1 or “Tripped”is displayed also. | Consente di configurare la gestione o meno del TS Disponibile 1 oppure il suo impiego come RVS o 59v0. Ne visualizza l’eventuale impiego come LVI1 o “sganciato”
219 | i_TS_CONFIGURE=283 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare RS 2 | Field enabled only if one of the two following conditions occurs: - the LVI2 is not enabled, or - The related SG is not a LVCB. | No | Yes/No LVI BVI 59v0 TR1-SG TR2-SG | It allows for whether to use or not the Spare RS 2, or to operate it as a BVI or a 59v0. The possible use as a LVI2 or “Tripped” is displayed also. | Consente di configurare la gestione o meno del TS Disponibile 2 oppure il suo impiego come RVS o 59v0. Ne visualizza l’eventuale impiego come LVI2 o “sganciato”LVI
219 | i_TS_CONFIGURE=283 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare RS n | Field enabled only if one of the two following conditions occurs: - the LVIn is not enabled, or - The related SG is not a LVCB. | No | Yes/No LVI BVI 59v0 TR1-SG TR2-SG | It allows for whether to use or not the Spare RS n, or to operate it as a BVI or a 59v0. The possible use as a LVI1n or “Tripped” is displayed also. | Consente di configurare la gestione o meno del TS Disponibile n oppure il suo impiego come RVS o 59v0. Ne visualizza l’eventuale impiego come LVIn o “sganciato”LVI
219 | i_TS_CONFIGURE=283 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare RS 16 | Field enabled only if one of the two following conditions occurs: - the LVI1 6 is not enabled, or - The related SG is not a LVCB. | No | Yes/No LVI BVI 59v0 TR1-SG TR2-SG | It allows for whether to use or not the Spare RS 1,6 or to operate it as a BVI or a 59v0. The possible use as a LVI16 or “Tripped”is displayed also. | Consente di configurare la gestione o meno del TS Disponibile 16 oppure il suo impiego come RVS o 59v0. Ne visualizza l’eventuale impiego come LVI16 o “sganciato”LVI
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Nome Campo | Dipendenza | V.I. | V.P. | Description
53 | i_TSD_TYPE=117 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Enabled status and type of Remote Signal | SG associated | 0 | YES=0 NO=1 BVI=2 59v0=3 | The value 0 (YES) indicates that the RS is Spare; The value 1 (NO) indicates that the RS is associated to a SG; The value 2 (BVI) indicates that an external Voltage Indicator has been assigned; The value 3 (59v0) indicates that it has been assigned to a LVCB with function 59v0. | il valore 0 (SI) indica che il telesegnale non è impegnato; il valore 1 (NO) indica che il telesegnale è associato ad un organo di manovra; il valore 2 (RVS) indica che è stato assegnato ad un rilevatore di tensione esteno; il valore 3 (59v0) indice che è stato assegnato ad un intBT con funzione 59v0 | non presente nel doc
54 | i_TSD_STATO_RIPOSO=118 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Idle Status | None | OP | OP/CL | It allows for the idle status of the input contact to be configured. | Consente di configurare lo stato di riposo del contatto
55 | i_TSD_AR_TIME=119 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Debounce Filter (ms) | None | 10 | 10¸5000 step 10 | It allows for the duration of the Debounce Filter applied to the input to be configured. | Consente di configurare la durata del Filtro Antirimbalzi applicato all’ingresso.
56 | i_TSD_GEN_EVE=120 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event Generation | None | Always | OP -> CL CL -> OP Always Never | It allows for the issue of an event upon a change from the idle to the active status of the signal, or vice versa to be configured. | Consente di configurare se la variazione dallo stato di riposo allo stato attivo, e/o viceversa, provoca un evento.
57 | i_TSD_SPONT_EVE=121 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous event | Campo significativo solo se viene inserito “Si” sul precedente campo “Generazione evento”. | No | Yes/No | If the generation of an event must cause a spontaneous call to the Center, it is set to yes, otherwise no. This information is applicable only if the network communication with the Center is switched. | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata
[7 empty] | Delay in the sending of a spontaneous call (min) | Campo significativo solo se viene inserito “Si” sul precedente campo “Generazione evento”. Campo non presente se il TS è configurato come RVS o 59v0. | 0 | 1¸500 step 1 | It allows for the delay, with respect to the time of the change of status considered to be significant ,after which the spontaneous call to the Center is issued to be configured. This delay must be intended as a filter time, i.e. if the signal returns to the preceding value within this time interval, then the spontaneous call is not issued. Note: If the RS is configured as either a BVI or a 59v0, the delay in the sending of a spontaneous call is that defined for the System Alarms, within the Form “General Parameter” | Consente di configurare il ritardo rispetto alla variazione di stato ritenuta significativa con il quale effettuare la chiamata spontanea al centro. Tale ritardo è da intendersi anche come tempo di filtro: se entro tale intervallo il segnale ritorna al valore precedente la chiamata spontanea non viene effettuata. N.B.: Nel caso di TS configurato come RVS o 59v0 il ritardo invio spontanee è quello definito per gli Allarmi di Impianto nella Form dei “Parametri Generali”.
[7 empty] | Description | None | Blank | 30 alphanumeric characters | It assigns a full name to the Spare RS for its clearer identification. The content of the field is not transferred to the non-volatile memory of the UE, but rather remains stored in the database source for documentation purposes . | Consente di assegnare un nome in chiaro al Telesegnale Disponibile per una sua più chiara identificazione. Il contenuto del campo non viene trasferito nella memoria non volatile dell’apparato ma rimane memorizzato nel data base sorgente a scopo documentativo.
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
218 | i_TM_CONFIGURE=282 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare TM 1 | None | No | Yes/No | It allows to either configure the management or of the Spare TM 1 or to ignore it. | Consente di configurare la gestione o meno della TM Disponibile 1.
218 | i_TM_CONFIGURE=282 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare TM 2 | None | No | Yes/No | It allows to either configure the management or of the Spare TM 2 or to ignore it. | Consente di configurare la gestione o meno della TM Disponibile 2.
218 | i_TM_CONFIGURE=282 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | … | None
218 | i_TM_CONFIGURE=282 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare TM 9 | Field enabled only for the UE16 version | No | Yes/No | It allows to either configure the management or of the Spare TM 9 or to ignore it. | Consente di configurare la gestione o meno della TM Disponibile 13.
218 | i_TM_CONFIGURE=282 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | … | Field enabled only for the UE16 version | No | Yes/No | It allows to either configure the management or of the Spare TM …. or to ignore it. | Consente di configurare la gestione o meno della TM Disponibile ….
218 | i_TM_CONFIGURE=282 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spare TM 16 | Field enabled only for the UE16 version | No | Yes/No | It allows to either configure the management or of the Spare TM 16 or to ignore it. | Consente di configurare la gestione o meno della TM Disponibile 16.
218 | i_TM_CONFIGURE=282 | CHANNEL=16 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Tamb | None | Yes | Yes/No | It allows to either configure the management or of the Tamb (utilized in order to measure the ambient temperature of the secondary substation) or to ignore it. | Consente di configurare la gestione o meno della TM T-Cab (utilizzata per la temperatura interna CS).
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
[7 empty] | Description | None | Blank | 30 alphanumeric characters | It assigns a full name to the Spare TM for its clearer identification. The content of the field is not transferred to the non-volatile memory of the UE, but rather remains stored in the database source for documentation purposes. | Consente di assegnare un nome in chiaro alla Telemisura Disponibile per una sua più chiara identificazione. Il contenuto del campo non viene trasferito nella memoria non volatile dell’apparato ma rimane memorizzato nel data base sorgente a scopo documentativo.
39 | i_RANGE=103 | CHANNEL=0..16 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Measurement Range | None | 4-20mA | 4÷20mA/±5mV/-20÷80°C | It allows for the type of measurement acquired by the channel to be selected. | Consente di selezionare la tipologia di misura acquisita dal canale
40 | i_INVERS_SEGNO=104 | CHANNEL=0..16 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Sign Reverse | None | No | Yes/No | It reverses the sign of the measurement. | Inverte il segno della misura
41 | i_OFFSET_MIS=105 | CHANNEL=0..16 | SHORT_ITEM | RW | RW | ROM | Measurement offset | None | 0 | -999÷999 E-2 mA | Correction of the measurement offset. | Correzione dell'offset della misura
29 | i_HIGH_THRESHOLD=44 | CHANNEL=0..16 | SHORT_ITEM | RW | RW | ROM | High Threshold (%) | It must be greater than Low Threshold | 0 | 1¸100 step 1 0=Disabled | It allows for a "high" threshold for the measurement. If the threshold is exceed, it is possible to issue an event and a possible spontaneous call. | Consente di configurare una soglia “alta” per la misura, superata la quale è possibille generare un evento e una eventuale chiamata spontanea
31 | i_HIGH_THRESHOLD_EVENT=46 | CHANNEL=0..16 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event upon High Threshold | Field enabled only if the “High Threshold” field is enabled. | Yes | Yes/No | It allows for whether or not the exceeding of the High threshold, in both directions, issues an event. | Consente di configurare se il superamento della Soglia Alta, in entrambe le direzioni, provoca un evento.
33 | i_HIGH_THRESHOLD_SPONT=48 | CHANNEL=0..16 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous call upon High Threshold Event | Field enabled only if the preceding field “Event upon High Threshold” is set to Yes. | No | Yes/No | It allows for whether or not the issue of an event must generate a spontaneous call to the Center. This information is applicable only if the communication network with the Center is switched. | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata
28 | i_LOW_THRESHOLD=43 | CHANNEL=0..16 | SHORT_ITEM | RW | RW | ROM | Low Threshold (%) | None | 0 | 1¸100 step 1 0=Disabled | It allows for a "low" threshold for the measurement to be configured. If the threshold is exceed, it is possible to issue an event and a possible spontaneous call. | Consente di configurare una soglia “bassa” per la misura, superata la quale è possibille generare un evento e una eventuale chiamata spontanea
30 | i_LOW_THRESHOLD_EVENT=45 | CHANNEL=0..16 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Event upon Low Threshold | Field enabled only if the “Low Threshold” field is enabled. | Yes | Yes/No | It allows to configure for whether or not the exceeding of the Low threshold, in both directions, issues an event. | Consente di configurare se il superamento della Soglia Bassa, in entrambe le direzioni, provoca un evento.
32 | i_LOW_THRESHOLD_SPONT=47 | CHANNEL=0..16 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Spontaneous call upon Low Threshold Event | Field enabled only if the preceding field “Event upon Low Threshold” is set to Yes. | No | Yes/No | It allows for whether or not the issue of an event must generate a spontaneous call to the Center to be configured. This information is applicable only if the communication network with the Center is switched. | Consente di configurare se la generazione di un evento deve provocare oppure no una chiamata spontanea al centro. Tale informazione risulta applicabile solo se la rete di comunicazione con il centro è commutata
34 | i_HYSTERESIS=49 | CHANNEL=0..16 | SHORT_ITEM | RW | RW | ROM | Hysteresis (%) | Field enabled only if at least one of the two Thresholds is enabled. | 10 | 1¸20 step 1 | It allows for the hysteresis to be applied upon the restoration of an exceeded threshold to be configured. | Consente di configurare l’isteresi da applicare al rientro dal superamento di una soglia.
265 | i_TM_MAX_VALUE=349 | CHANNEL=0..15 | LONG_ITEM | RW | RW | ROM | Full scale Max | None | 100 | 32767 | It is the max full scale value of the measurement
266 | i_TM_MIN_VALUE=350 | CHANNEL=0..15 | LONG_ITEM | RW | RW | ROM | Full scali Min | None | 100 | -32766 | It is the min full scale value of the measurement
35 | i_ACTIVATE_TREND=50 | CHANNEL=0..16 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Trend of the 10' Average Value | None | No | Yes/No | It allows for the hysteresis to be applied upon the restoration of an exceeded threshold to be configured. | Consente di abilitare oppure no la memorizzazione, con periodo 10’, dei valori medi della misura
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
220 | i_DO_CONFIGURE=284 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Digital Output 1 | None | No | Yes/No | It allows to configure or not the Digital Output 1. If the SG 1 is utilized as a Recloser, the use of the output is automatically set by the Program. | Consente di configurare la gestione o meno della Uscita Digitale 1. Se l’organo 1 è usato come Recloser l’utilizzo della uscita viene imposto automaticamente dal programma.
220 | i_DO_CONFIGURE=284 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Digital Output 2 | None | No | Yes/No | It allows to configure or not the Digital Output 2. If the SG 2 is utilized as a Recloser, the use of the output is automatically set by the Program. | Consente di configurare la gestione o meno della Uscita Digitale 2. Se l’organo 2 è usato come Recloser l’utilizzo della uscita viene imposto automaticamente dal programma.
220 | i_DO_CONFIGURE=284 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | …. | None | No | Yes/No | It allows to configure or not the Digital Output …. If the SG … is utilized as a Recloser, the use of the output is automatically set by the Program. | Consente di configurare la gestione o meno della Uscita Digitale ... Se l’organo ... è usato come Recloser l’utilizzo della uscita viene imposto automaticamente dal programma.
220 | i_DO_CONFIGURE=284 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Digital Output 8 | None | No | Yes/No | It allows to configure or not the Digital Output 8. If the SG 8 is utilized as a Recloser, the use of the output is automatically set by the Program. | Consente di configurare la gestione o meno della Uscita Digitale 8. Se l’organo 8 è usato come Recloser l’utilizzo della uscita viene imposto automaticamente dal programma.
220 | i_DO_CONFIGURE=284 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Digital Output 9 | Campo abilitato solo se UE16 | No | Yes/No | It allows to configure or not the Digital Output 9. If the SG 9 is utilized as a Recloser, the use of the output is automatically set by the Program. | Consente di configurare la gestione o meno della Uscita Digitale 9. Se l’organo 9 è usato come Recloser l’utilizzo della uscita viene imposto automaticamente dal programma.
220 | i_DO_CONFIGURE=284 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | …. | Campo abilitato solo se UE16 | No | Yes/No | It allows to configure or not the Digital Output …. If the SG … is utilized as a Recloser, the use of the output is automatically set by the Program. | Consente di configurare la gestione o meno della Uscita Digitale ... Se l’organo ... è usato come Recloser l’utilizzo della uscita viene imposto automaticamente dal programma.
220 | i_DO_CONFIGURE=284 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Digital Output 16 | Campo abilitato solo se UE16 | No | Yes/No | It allows to configure or not the Digital Output 16. If the SG 16 is utilized as a Recloser, the use of the output is automatically set by the Program. | Consente di configurare la gestione o meno della Uscita Digitale 16. Se l’organo 16 è usato come Recloser l’utilizzo della uscita viene imposto automaticamente dal programma.
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
58 | i_DO_TIPO_USCITA=122 | CHANNEL=0..15 | BOOL_ITEM | RW | RW | ROM | Type Digital Output | Field enabled only if the Digital Output is not utilized in connection with a Recloser | status | Impulse Status | It allows for the type of Digital Output to be set on the field to be configured. If the Digital Output is utilized in connection with a Recloser, the supply to the field is impulsive. | Configurare il tipo di Uscita Digitale da imporre sul campo. Se è associato ad un Recloser il valorre di default è di tipo impulsivo.
59 | i_DO_IMP_TIME=123 | CHANNEL=0..15 | TIME_ITEM | RW | RW | ROM | Duration (ms) | Field enabled if one of the two following conditions occurs: | 100 | 100¸3000 step 100 | It allows for the duration of the impulse to be provided to the Output to be configured. | Consente di configurare la durata dell’impulso da fornire in uscita.
ID | ITEM_ID | CODE | TYPE | CC | CL | MEM | Field Name | Dependency | I.V. | P.V. | Description
[7 empty] | Old password | None | Blank | 9 alpha-numeric characters | Password to be used in order to access the program. | Password utilizzata per accedere al programma. Si noti che la password è “Case Sensitive”, cioè nomi uguali possono differenziarsi per le lettere maiuscole oppure minuscole.
[7 empty] | New Password | None | Blank | 9 alpha-numeric characters | Please note: the password is “case sensitive” which means that capital and lower case letters have different values. | Nuova password che diventerà attiva al prossimo lancio del programma
[7 empty] | Confirm new password | None | Blank | 9 alpha-numeric characters | New password, which will become active at the next program start up. | Conferma mediante ribattitura della nuova password introdotta
Noa:
Il file di configurazione dei parametri della UP e' composto da una struttura di tipo
"PRESENTATION_HEADER" seguita dalle strutture dei singoli parametri (item).
Non c'è nessun vincolo sull'ordine in cui arrivano gli item.
Nelle colonne CC e CL sono indicate le autorizzazioni di lettura/scrittura rispettivamente
del Centro di Supervisione e del software Configuratore Locale.
La colonna MEM, indica se il parametro è permanente (ROM) o volatile (RAM) ovvero cancellato al reset della UP.
La struttura degli item è la seguente:
typedef struct
{
unsigned short protocol; //codice identificativo del protocollo
unsigned short source; //identificativo del mittente
unsigned short destination; //identificativo del destinatario
unsigned short itemNum; //numero totale degli item che seguiranno
}PRESENTATION_HEADER;
//----------------------------------------------------------------------------------
//Header del parametro
typedef struct
{
unsigned short itemID; //codifica dell' ITEM specifico
unsigned char code; //codifica supplementare del parametro
unsigned char size; //dimensione della struttura dell'ITEM specifico
}ITEM_HEADER;
//----------------------------------------------------------------------------------
//ITEMs
typedef struct
{
ITEM_HEADER header; /* header di parametro (ITEM) */
unsigned int value; /* tempo espresso in millisecondi */
} TIME_ITEM;
typedef struct
{
ITEM_HEADER header; /* header di parametro (ITEM) */
unsigned char value; /* per i valori booleani: */
/* 0 = FALSE */
/* 1 = TRUE */
} BOOL_ITEM;
typedef struct
{
ITEM_HEADER header; /* header di parametro (ITEM) */
short value; /* valore */
} SHORT_ITEM;
typedef struct
{
ITEM_HEADER header; /* header di parametro (ITEM) */
int value; /* valore */
} LONG_ITEM;
typedef struct
{
ITEM_HEADER header; /* header di parametro (ITEM) */
char s[32]; /* stringa di 32 caratteri */
} STRING_ITEM;
typedef struct
{
ITEM_HEADER header;
char |  | s[128];
}STRING_LL_ITEM;

## enum
id | enum | HEX | itemID | TYPE | CODE | ITEM_ID | CC | CL | MEM | min | max
0 | 3 | 0x0003 | i_T10 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T10=3 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
1 | 4 | 0x0004 | i_T11 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T11=4 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
2 | 5 | 0x0005 | i_T13 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T13=5 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
3 | 8 | 0x0008 | i_T55 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T55=8 | RW | R | RAM | 0 | 1000
4 | 9 | 0x0009 | i_T56 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T56=9 | RW | R | RAM | 0 | 100000
5 | 10 | 0x000A | i_T63 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T63=10 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
6 | 11 | 0x000B | i_T64 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T64=11 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
7 | 14 | 0x000E | i_T101 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T101=14 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
8 | 15 | 0x000F | i_T102 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T102=15 | RW | R | RAM | 0 | 60000000
9 | 17 | 0x0011 | i_T142 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T142=17 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
10 | 18 | 0x0012 | i_DEF_INCL | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_DEF_INCL=18 | RW | R | RAM | 0 | 1
11 | 19 | 0x0013 | i_ISV_DEF | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ISV_DEF=19 | RW | R | ROM | 0 | 1
12 | 20 | 0x0014 | i_priority | SHORT_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_priority=20 | RW | R | RAM | 0 | 16
13 | 21 | 0x0015 | i_RECALL_TIME | TIME_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_RECALL_TIME=21 | RW | RW | ROM | 1 | 14400000
14 | 22 | 0x0016 | i_MAX_RECALL | SHORT_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_MAX_RECALL=22 | RW | RW | ROM | 1 | 255
15 | 23 | 0x0017 | i_SYNC_VALID_TIME | TIME_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_SYNC_VALID_TIME=23 | RW | RW | ROM | 1 | 864000000
16 | 24 | 0x0018 | i_SEL_TO_EXEC_TIME | TIME_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_SEL_TO_EXEC_TIME=24 | RW | RW | ROM | 1 | 60000
17 | 25 | 0x0019 | i_EV_BUFFER_THRESHOLD | SHORT_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_EV_BUFFER_THRESHOLD=25 | RW | RW | ROM | 1 | 100
18 | 26 | 0x001A | i_TREND_THRESHOLD_1 | SHORT_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_TREND_THRESHOLD_1=26 | RW | RW | ROM | 1 | 100
19 | 27 | 0x001B | i_TREND_THRESHOLD_2 | SHORT_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_TREND_THRESHOLD_2=27 | RW | RW | ROM | 1 | 100
20 | 28 | 0x001C | i_SPONT_DIAG_TRANSMISSION | BOOL_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_SPONT_DIAG_TRANSMISSION=28 | RW | RW | ROM | 0 | 1
21 | 29 | 0x001D | i_PLANT_ALARMS_TIME | TIME_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_PLANT_ALARMS_TIME=29 | RW | RW | ROM | 0 | 30000000
22 | 30 | 0x001E | i_DOOR_ALARM_TIME | TIME_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_DOOR_ALARM_TIME=30 | RW | RW | ROM | 0 | 30000000
23 | 31 | 0x001F | i_OPEN_IMS_TRANSF_TIME | TIME_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_OPEN_IMS_TRANSF_TIME=31 | RW | RW | ROM | 0 | 30000
24 | 32 | 0x0020 | i_CENTR_STAT_PHONE_NUM | STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_CENTR_STAT_PHONE_NUM=32 | RW | RW | ROM | 0 | 0
25 | 33 | 0x0021 | i_STATION_IEC_ADDRESS | LONG_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_STATION_IEC_ADDRESS=33 | RW | RW | ROM | 0 | 65534
26 | 41 | 0x0029 | i_TSD_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TSD_SPONT=41 | RW | RW | ROM | 0 | 1
27 | 42 | 0x002A | i_SPONT_DELAY_TIME | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_SPONT_DELAY_TIME=42 | RW | RW | ROM | 0 | 30000000
28 | 43 | 0x002B | i_LOW_THRESHOLD | SHORT_ITEM | CHANNEL=0..16 | i_LOW_THRESHOLD=43 | RW | RW | ROM | 0 | 100
29 | 44 | 0x002C | i_HIGH_THRESHOLD | SHORT_ITEM | CHANNEL=0..16 | i_HIGH_THRESHOLD=44 | RW | RW | ROM | 0 | 100
30 | 45 | 0x002D | i_LOW_THRESHOLD_EVENT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..16 | i_LOW_THRESHOLD_EVENT=45 | RW | RW | ROM | 0 | 1
31 | 46 | 0x002E | i_HIGH_THRESHOLD_EVENT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..16 | i_HIGH_THRESHOLD_EVENT=46 | RW | RW | ROM | 0 | 1
32 | 47 | 0x002F | i_LOW_THRESHOLD_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..16 | i_LOW_THRESHOLD_SPONT=47 | RW | RW | ROM | 0 | 1
33 | 48 | 0x0030 | i_HIGH_THRESHOLD_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..16 | i_HIGH_THRESHOLD_SPONT=48 | RW | RW | ROM | 0 | 1
34 | 49 | 0x0031 | i_HYSTERESIS | SHORT_ITEM | CHANNEL=0..16 | i_HYSTERESIS=49 | RW | RW | ROM | 0 | 20
35 | 50 | 0x0032 | i_ACTIVATE_TREND | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..16 | i_ACTIVATE_TREND=50 | RW | RW | ROM | 0 | 1
36 | 100 | 0x0064 | i_DAYLIGHT_DESC | STRING_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_DAYLIGHT_DESC=100 | RW | RW | ROM | 0 | 0
37 | 101 | 0x0065 | i_DEF_TIPO_UE | BOOL_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_DEF_TIPO_UE=101 | RW | RW | ROM | 0 | 1
38 | 102 | 0x0066 | i_DEF_TIPO_UE_HW | BOOL_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_DEF_TIPO_UE_HW=102 | R | R | ROM | 0 | 1
39 | 103 | 0x0067 | i_RANGE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..16 | i_RANGE=103 | RW | RW | ROM | 0 | 1
40 | 104 | 0x0068 | i_INVERS_SEGNO | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..16 | i_INVERS_SEGNO=104 | RW | RW | ROM | 0 | 1
41 | 105 | 0x0069 | i_OFFSET_MIS | SHORT_ITEM | CHANNEL=0..16 | i_OFFSET_MIS=105 | RW | RW | ROM | -999 | 999
42 | 106 | 0x006A | i_CENTR_STAT_PHONE_I_NUM | STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_CENTR_STAT_PHONE_I_NUM=106 | RW | RW | ROM | 0 | 0
43 | 107 | 0x006B | i_CENTR_STAT_PHONE_II_NUM | STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_CENTR_STAT_PHONE_II_NUM=107 | RW | RW | ROM | 0 | 0
44 | 108 | 0x006C | i_CENTR_STAT_PHONE_POLICY | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_CENTR_STAT_PHONE_POLICY=108 | RW | RW | ROM | 1 | 2
45 | 109 | 0x006D | i_RTU_TIPO_DCE | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_RTU_TIPO_DCE=109 | RW | RW | ROM | 0 | 2
46 | 110 | 0x006E | i_RTU_BAUDRATE | LONG_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_RTU_BAUDRATE=110 | RW | RW | ROM | 300 | 19200
47 | 111 | 0x006F | i_RTU_PARITY | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_RTU_PARITY=111 | RW | RW | ROM | 0 | 2
48 | 112 | 0x0070 | i_RTU_HW_CTRL | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_RTU_HW_CTRL=112 | RW | RW | ROM | 0 | 1
49 | 113 | 0x0071 | i_RTU_ALZO_P | TIME_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_RTU_ALZO_P=113 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
50 | 114 | 0x0072 | i_RTU_ABB_P | TIME_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_RTU_ABB_P=114 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
51 | 115 | 0x0073 | i_RTU_INIT_STR | LONG_STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_RTU_INIT_STR=115 | RW | RW | ROM | 0 | 0
52 | 116 | 0x0074 | i_RTU_HANGUP_STR | LONG_STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_RTU_HANGUP_STR=116 | RW | RW | ROM | 0 | 0
53 | 117 | 0x0075 | i_TSD_TYPE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TSD_TYPE=117 | RW | RW | ROM | 0 | 3
54 | 118 | 0x0076 | i_TSD_STATO_RIPOSO | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TSD_STATO_RIPOSO=118 | RW | RW | ROM | 0 | 1
55 | 119 | 0x0077 | i_TSD_AR_TIME | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TSD_AR_TIME=119 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
56 | 120 | 0x0078 | i_TSD_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TSD_GEN_EVE=120 | RW | RW | ROM | 0 | 3
57 | 121 | 0x0079 | i_TSD_SPONT_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TSD_SPONT_EVE=121 | RW | RW | ROM | 0 | 1
58 | 122 | 0x007A | i_DO_TIPO_USCITA | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_DO_TIPO_USCITA=122 | RW | RW | ROM | 0 | 1
59 | 123 | 0x007B | i_DO_IMP_TIME | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_DO_IMP_TIME=123 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
60 | 124 | 0x007C | i_DEF_SN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_DEF_SN=124 | RW | R | RAM | 0 | 1
61 | 125 | 0x007D | i_DEF_SA | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_DEF_SA=125 | RW | R | RAM | 0 | 1
62 | 126 | 0x007E | i_CV | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_CV=126 | RW | R | RAM | 0 | 1
63 | 127 | 0x007F | i_INIT_AP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_INIT_AP=127 | RW | R | RAM | 0 | 1
64 | 128 | 0x0080 | i_RR | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RR=128 | RW | R | RAM | 0 | 1
65 | 129 | 0x0081 | i_INT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_INT=129 | RW | R | RAM | 0 | 1
66 | 130 | 0x0082 | i_T61 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T61=130 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
67 | 131 | 0x0083 | i_T68 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T68=131 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
68 | 132 | 0x0084 | i_T93 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T93=132 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
69 | 133 | 0x0085 | i_T95 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T95=133 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
70 | 134 | 0x0086 | i_T96 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T96=134 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
71 | 135 | 0x0087 | i_T9I | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T9I=135 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
72 | 136 | 0x0088 | i_T107 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T107=136 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
73 | 137 | 0x0089 | i_T51 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T51=137 | RW | R | RAM | 0 | 5000
74 | 138 | 0x008A | i_T59 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T59=138 | RW | R | RAM | 0 | 1800000
75 | 139 | 0x008B | i_T5F | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T5F=139 | RW | R | RAM | 0 | 1000
76 | 140 | 0x008C | i_T5X | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T5X=140 | RW | R | RAM | 0 | 1000
77 | 141 | 0x008D | i_T6F | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T6F=141 | RW | R | RAM | 0 | 1000
78 | 142 | 0x008E | i_T6H | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T6H=142 | RW | R | RAM | 0 | 1000
79 | 143 | 0x008F | i_T6W | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T6W=143 | RW | R | RAM | 0 | 1000
80 | 144 | 0x0090 | i_T6X | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T6X=144 | RW | R | RAM | 0 | 1000
81 | 145 | 0x0091 | i_T6Y | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T6Y=145 | RW | R | RAM | 0 | 1000
82 | 146 | 0x0092 | i_T76 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T76=146 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
83 | 147 | 0x0093 | i_T7B | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T7B=147 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
84 | 148 | 0x0094 | i_T81 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T81=148 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
85 | 149 | 0x0095 | i_T82 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T82=149 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
86 | 150 | 0x0096 | i_T84 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T84=150 | RW | R | RAM | 0 | 1000
87 | 151 | 0x0097 | i_T91 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T91=151 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
88 | 152 | 0x0098 | i_T94 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T94=152 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
89 | 153 | 0x0099 | i_T9E | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T9E=153 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
90 | 154 | 0x009A | i_T9F | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T9F=154 | RW | R | RAM | 0 | 1000
91 | 155 | 0x009B | i_T105 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T105=155 | RW | R | RAM | 0 | 60000000
92 | 156 | 0x009C | i_T106 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T106=156 | RW | R | RAM | 0 | 60000000
93 | 157 | 0x009D | i_T130 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T130=157 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
94 | 158 | 0x009E | i_T133 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T133=158 | RW | R | RAM | 0 | 1000
95 | 159 | 0x009F | i_T134 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T134=159 | RW | R | RAM | 0 | 1000
96 | 160 | 0x00A0 | i_T144 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T144=160 | RW | R | RAM | 0 | 1000000
97 | 161 | 0x00A1 | i_T147 | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_T147=161 | RW | R | RAM | 0 | 60000000
98 | 162 | 0x00A2 | i_IMS_TIME_TC | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_TIME_TC=162 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
99 | 163 | 0x00A3 | i_IMS_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_FILTRO_AR=163 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
100 | 164 | 0x00A4 | i_IMS_INC_STATI | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_INC_STATI=164 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
101 | 165 | 0x00A5 | i_IMS_PRES_RG | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_PRES_RG=165 | RW | RW | ROM | 0 | 1
102 | 166 | 0x00A6 | i_IMS_ISV_DEF | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_ISV_DEF=166 | RW | RW | ROM | 0 | 1
103 | 167 | 0x00A7 | i_IMS_RGO_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RGO_STATO_RIP=167 | RW | RW | ROM | 0 | 1
104 | 168 | 0x00A8 | i_IMS_RGO_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RGO_FILTRO_AR=168 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
105 | 169 | 0x00A9 | i_IMS_RGO_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RGO_GEN_EVE=169 | RW | RW | ROM | 0 | 1
106 | 170 | 0x00AA | i_IMS_RGO_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RGO_TIPO_GEN=170 | RW | RW | ROM | 0 | 1
107 | 171 | 0x00AB | i_IMS_RGO_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RGO_EVE_SPONT=171 | RW | RW | ROM | 0 | 1
108 | 172 | 0x00AC | i_IMS_RGI_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RGI_STATO_RIP=172 | RW | RW | ROM | 0 | 1
109 | 173 | 0x00AD | i_IMS_RGI_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RGI_FILTRO_AR=173 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
110 | 174 | 0x00AE | i_IMS_RGI_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RGI_GEN_EVE=174 | RW | RW | ROM | 0 | 1
111 | 175 | 0x00AF | i_IMS_RGI_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RGI_TIPO_GEN=175 | RW | RW | ROM | 0 | 1
112 | 176 | 0x00B0 | i_IMS_RGI_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RGI_EVE_SPONT=176 | RW | RW | ROM | 0 | 1
113 | 177 | 0x00B1 | i_IMS_RVL_PRES | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RVL_PRES=177 | RW | RW | ROM | 0 | 1
114 | 178 | 0x00B2 | i_IMS_RVL_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RVL_STATO_RIP=178 | RW | RW | ROM | 0 | 1
115 | 179 | 0x00B3 | i_IMS_RVL_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RVL_FILTRO_AR=179 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
116 | 180 | 0x00B4 | i_IMS_RVL_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RVL_GEN_EVE=180 | RW | RW | ROM | 0 | 1
117 | 181 | 0x00B5 | i_IMS_RVL_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RVL_TIPO_GEN=181 | RW | RW | ROM | 0 | 1
118 | 182 | 0x00B6 | i_IMS_RVL_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_IMS_RVL_EVE_SPONT=182 | RW | RW | ROM | 0 | 1
119 | 183 | 0x00B7 | i_BT_TIME_TC | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_TIME_TC=183 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
120 | 184 | 0x00B8 | i_BT_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_FILTRO_AR=184 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
121 | 185 | 0x00B9 | i_BT_INC_STATI | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_INC_STATI=185 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
122 | 186 | 0x00BA | i_BT_SGN_PRES | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_SGN_PRES=186 | RW | RW | ROM | 0 | 1
123 | 187 | 0x00BB | i_BT_SGN_TS_DISP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_SGN_TS_DISP=187 | RW | RW | ROM | 1 | 255
124 | 188 | 0x00BC | i_BT_SGN_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_SGN_STATO_RIP=188 | RW | RW | ROM | 0 | 1
125 | 189 | 0x00BD | i_BT_SGN_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_SGN_FILTRO_AR=189 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
126 | 190 | 0x00BE | i_BT_SGN_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_SGN_GEN_EVE=190 | RW | RW | ROM | 0 | 1
127 | 191 | 0x00BF | i_BT_SGN_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_SGN_TIPO_GEN=191 | RW | RW | ROM | 0 | 1
128 | 192 | 0x00C0 | i_BT_SGN_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_SGN_EVE_SPONT=192 | RW | RW | ROM | 0 | 1
129 | 193 | 0x00C1 | i_ICS_TIME_TC | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_TIME_TC=193 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
130 | 194 | 0x00C2 | i_ICS_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_FILTRO_AR=194 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
131 | 195 | 0x00C3 | i_ICS_INC_STATI | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_INC_STATI=195 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
132 | 196 | 0x00C4 | i_ICS_PRES_RG | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_PRES_RG=196 | RW | RW | ROM | 0 | 1
133 | 197 | 0x00C5 | i_ICS_ISV_DEF | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_ISV_DEF=197 | RW | RW | ROM | 0 | 1
134 | 198 | 0x00C6 | i_ICS_RGO_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RGO_STATO_RIP=198 | RW | RW | ROM | 0 | 1
135 | 199 | 0x00C7 | i_ICS_RGO_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RGO_FILTRO_AR=199 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
136 | 200 | 0x00C8 | i_ICS_RGO_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RGO_GEN_EVE=200 | RW | RW | ROM | 0 | 1
137 | 201 | 0x00C9 | i_ICS_RGO_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RGO_TIPO_GEN=201 | RW | RW | ROM | 0 | 1
138 | 202 | 0x00CA | i_ICS_RGO_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RGO_EVE_SPONT=202 | RW | RW | ROM | 0 | 1
139 | 203 | 0x00CB | i_ICS_RGI_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RGI_STATO_RIP=203 | RW | RW | ROM | 0 | 1
140 | 204 | 0x00CC | i_ICS_RGI_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RGI_FILTRO_AR=204 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
141 | 205 | 0x00CD | i_ICS_RGI_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RGI_GEN_EVE=205 | RW | RW | ROM | 0 | 1
142 | 206 | 0x00CE | i_ICS_RGI_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RGI_TIPO_GEN=206 | RW | RW | ROM | 0 | 1
143 | 207 | 0x00CF | i_ICS_RGI_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RGI_EVE_SPONT=207 | RW | RW | ROM | 0 | 1
144 | 208 | 0x00D0 | i_ICS_PRES_RVL | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_PRES_RVL=208 | RW | RW | ROM | 0 | 1
145 | 209 | 0x00D1 | i_ICS_RVL_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RVL_STATO_RIP=209 | RW | RW | ROM | 0 | 1
146 | 210 | 0x00D2 | i_ICS_RVL_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RVL_FILTRO_AR=210 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
147 | 211 | 0x00D3 | i_ICS_RVL_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RVL_GEN_EVE=211 | RW | RW | ROM | 0 | 1
148 | 212 | 0x00D4 | i_ICS_RVL_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RVL_TIPO_GEN=212 | RW | RW | ROM | 0 | 1
149 | 213 | 0x00D5 | i_ICS_RVL_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_RVL_EVE_SPONT=213 | RW | RW | ROM | 0 | 1
150 | 214 | 0x00D6 | i_ICS_ANIN_PRES | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_ANIN_PRES=214 | RW | RW | ROM | 0 | 1
151 | 215 | 0x00D7 | i_ICS_ANIN_TS_DISP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_ANIN_TS_DISP=215 | RW | RW | ROM | 1 | 16
152 | 216 | 0x00D8 | i_ICS_ANIN_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_ANIN_STATO_RIP=216 | RW | RW | ROM | 0 | 1
153 | 217 | 0x00D9 | i_ICS_ANIN_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_ANIN_FILTRO_AR=217 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
154 | 218 | 0x00DA | i_ICS_ANIN_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_ANIN_GEN_EVE=218 | RW | RW | ROM | 0 | 1
155 | 219 | 0x00DB | i_ICS_ANIN_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_ANIN_TIPO_GEN=219 | RW | RW | ROM | 0 | 1
156 | 220 | 0x00DC | i_ICS_ANIN_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ICS_ANIN_EVE_SPONT=220 | RW | RW | ROM | 0 | 1
157 | 221 | 0x00DD | i_RECL_TIME_TC | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_TIME_TC=221 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
158 | 222 | 0x00DE | i_RECL_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_FILTRO_AR=222 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
159 | 223 | 0x00DF | i_RECL_INC_STATI | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_INC_STATI=223 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
160 | 224 | 0x00E0 | i_PRES_SG_RECL | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_PRES_SG_RECL=224 | RW | RW | ROM | 0 | 1
161 | 225 | 0x00E1 | i_RERI_TIME_TC | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RERI_TIME_TC=225 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
162 | 226 | 0x00E2 | i_RERI_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RERI_FILTRO_AR=226 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
163 | 227 | 0x00E3 | i_RERI_INC_STATI | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RERI_INC_STATI=227 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
164 | 228 | 0x00E4 | i_RECL_51S_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_51S_STATO_RIP=228 | RW | RW | ROM | 0 | 1
165 | 229 | 0x00E5 | i_RECL_51S_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_51S_FILTRO_AR=229 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
166 | 230 | 0x00E6 | i_RECL_51S_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_51S_GEN_EVE=230 | RW | RW | ROM | 0 | 1
167 | 231 | 0x00E7 | i_RECL_51S_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_51S_TIPO_GEN=231 | RW | RW | ROM | 0 | 1
168 | 232 | 0x00E8 | i_RECL_51S_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_51S_EVE_SPONT=232 | RW | RW | ROM | 0 | 1
169 | 233 | 0x00E9 | i_RECL_67S_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_67S_STATO_RIP=233 | RW | RW | ROM | 0 | 1
170 | 234 | 0x00EA | i_RECL_67S_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_67S_FILTRO_AR=234 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
171 | 235 | 0x00EB | i_RECL_67S_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_67S_GEN_EVE=235 | RW | RW | ROM | 0 | 1
172 | 236 | 0x00EC | i_RECL_67S_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_67S_TIPO_GEN=236 | RW | RW | ROM | 0 | 1
173 | 237 | 0x00ED | i_RECL_67S_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_67S_EVE_SPONT=237 | RW | RW | ROM | 0 | 1
174 | 238 | 0x00EE | i_RECL_CRC_PRES | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_CRC_PRES=238 | RW | RW | ROM | 0 | 1
175 | 239 | 0x00EF | i_RECL_CRC_TS_DISP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_CRC_TS_DISP=239 | RW | RW | ROM | 1 | 16
176 | 240 | 0x00F0 | i_RECL_CRC_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_CRC_STATO_RIP=240 | RW | RW | ROM | 0 | 1
177 | 241 | 0x00F1 | i_RECL_CRC_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_CRC_FILTRO_AR=241 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
178 | 242 | 0x00F2 | i_RECL_CRC_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_CRC_GEN_EVE=242 | RW | RW | ROM | 0 | 1
179 | 243 | 0x00F3 | i_RECL_CRC_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_CRC_TIPO_GEN=243 | RW | RW | ROM | 0 | 1
180 | 244 | 0x00F4 | i_RECL_CRC_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_CRC_EVE_SPONT=244 | RW | RW | ROM | 0 | 1
181 | 245 | 0x00F5 | i_RECL_ANIN_PRES | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANIN_PRES=245 | RW | RW | ROM | 0 | 1
182 | 246 | 0x00F6 | i_RECL_ANIN_TS_DISP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANIN_TS_DISP=246 | RW | RW | ROM | 1 | 16
183 | 247 | 0x00F7 | i_RECL_ANIN_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANIN_STATO_RIP=247 | RW | RW | ROM | 0 | 1
184 | 248 | 0x00F8 | i_RECL_ANIN_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANIN_FILTRO_AR=248 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
185 | 249 | 0x00F9 | i_RECL_ANIN_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANIN_GEN_EVE=249 | RW | RW | ROM | 0 | 1
186 | 250 | 0x00FA | i_RECL_ANIN_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANIN_TIPO_GEN=250 | RW | RW | ROM | 0 | 1
187 | 251 | 0x00FB | i_RECL_ANIN_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANIN_EVE_SPONT=251 | RW | RW | ROM | 0 | 1
188 | 252 | 0x00FC | i_RECL_PEPI_PRES | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_PEPI_PRES=252 | RW | RW | ROM | 0 | 1
189 | 253 | 0x00FD | i_RECL_PEPI_TS_DISP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_PEPI_TS_DISP=253 | RW | RW | ROM | 0 | 16
190 | 254 | 0x00FE | i_RECL_PEPI_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_PEPI_STATO_RIP=254 | RW | RW | ROM | 0 | 1
191 | 255 | 0x00FF | i_RECL_PEPI_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_PEPI_FILTRO_AR=255 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
192 | 256 | 0x0100 | i_RECL_PEPI_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_PEPI_GEN_EVE=256 | RW | RW | ROM | 0 | 1
193 | 257 | 0x0101 | i_RECL_PEPI_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_PEPI_TIPO_GEN=257 | RW | RW | ROM | 0 | 1
194 | 258 | 0x0102 | i_RECL_PEPI_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_PEPI_EVE_SPONT=258 | RW | RW | ROM | 0 | 1
195 | 259 | 0x0103 | i_RECL_ANPA_PRES | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANPA_PRES=259 | RW | RW | ROM | 0 | 1
196 | 260 | 0x0104 | i_RECL_ANPA_TS_DISP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANPA_TS_DISP=260 | RW | RW | ROM | 0 | 16
197 | 261 | 0x0105 | i_RECL_ANPA_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANPA_STATO_RIP=261 | RW | RW | ROM | 0 | 1
198 | 262 | 0x0106 | i_RECL_ANPA_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANPA_FILTRO_AR=262 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
199 | 263 | 0x0107 | i_RECL_ANPA_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANPA_GEN_EVE=263 | RW | RW | ROM | 0 | 1
200 | 264 | 0x0108 | i_RECL_ANPA_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANPA_TIPO_GEN=264 | RW | RW | ROM | 0 | 1
201 | 265 | 0x0109 | i_RECL_ANPA_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ANPA_EVE_SPONT=265 | RW | RW | ROM | 0 | 1
202 | 266 | 0x010A | i_RECL_RVL_PRES | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_RVL_PRES=266 | RW | RW | ROM | 0 | 1
203 | 267 | 0x010B | i_RECL_RVL_TS_DISP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_RVL_TS_DISP=267 | RW | RW | ROM | 1 | 16
204 | 268 | 0x010C | i_RECL_RVL_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_RVL_STATO_RIP=268 | RW | RW | ROM | 0 | 1
205 | 269 | 0x010D | i_RECL_RVL_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_RVL_FILTRO_AR=269 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
206 | 270 | 0x010E | i_RECL_RVL_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_RVL_GEN_EVE=270 | RW | RW | ROM | 0 | 1
207 | 271 | 0x010F | i_RECL_RVL_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_RVL_TIPO_GEN=271 | RW | RW | ROM | 0 | 1
208 | 272 | 0x0110 | i_RECL_RVL_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_RVL_EVE_SPONT=272 | RW | RW | ROM | 0 | 1
209 | 273 | 0x0111 | i_RECL_ISV_PRES | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ISV_PRES=273 | RW | RW | ROM | 0 | 1
210 | 274 | 0x0112 | i_RECL_ISV_TS_DISP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ISV_TS_DISP=274 | RW | RW | ROM | 1 | 16
211 | 275 | 0x0113 | i_RECL_ISV_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ISV_STATO_RIP=275 | RW | RW | ROM | 0 | 1
212 | 276 | 0x0114 | i_RECL_ISV_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ISV_FILTRO_AR=276 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
213 | 277 | 0x0115 | i_RECL_ISV_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ISV_GEN_EVE=277 | RW | RW | ROM | 0 | 1
214 | 278 | 0x0116 | i_RECL_ISV_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ISV_TIPO_GEN=278 | RW | RW | ROM | 0 | 1
215 | 279 | 0x0117 | i_RECL_ISV_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_RECL_ISV_EVE_SPONT=279 | RW | RW | ROM | 0 | 1
216 | 280 | 0x0118 | i_DEF_ODM | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_DEF_ODM=280 | R | RW | ROM | 0 | 5
217 | 281 | 0x0119 | i_DEF_ODM_AUTO | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_DEF_ODM_AUTO=281 | RW | R | RAM | 0 | 5
218 | 282 | 0x011A | i_TM_CONFIGURE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TM_CONFIGURE=282 | RW | RW | ROM | 0 | 1
219 | 283 | 0x011B | i_TS_CONFIGURE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TS_CONFIGURE=283 | RW | RW | ROM | 0 | 1
220 | 284 | 0x011C | i_DO_CONFIGURE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_DO_CONFIGURE=284 | RW | RW | ROM | 0 | 1
221 | 285 | 0x011D | i_tR_BT | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_tR_BT=285 | RW | RW | RAM | 0 | 60000000
222 | 286 | 0x011E | i_tN_BT | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_tN_BT=286 | RW | RW | RAM | 0 | 60000000
223 | 287 | 0x011F | i_BT_PRES_RVL_BT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_PRES_RVL_BT=287 | RW | RW | ROM | 0 | 1
224 | 288 | 0x0120 | i_BT_RVL_BT_TS_DISP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_RVL_BT_TS_DISP=288 | RW | RW | ROM | 1 | 255
225 | 289 | 0x0121 | i_BT_RVL_BT_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_RVL_BT_STATO_RIP=289 | RW | RW | ROM | 0 | 1
226 | 290 | 0x0122 | i_BT_RVL_BT_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_RVL_BT_FILTRO_AR=290 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
227 | 291 | 0x0123 | i_BT_RVL_BT_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_RVL_BT_GEN_EVE=291 | RW | RW | ROM | 0 | 1
228 | 292 | 0x0124 | i_BT_RVL_BT_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_RVL_BT_TIPO_GEN=292 | RW | RW | ROM | 0 | 1
229 | 293 | 0x0125 | i_BT_RVL_BT_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_RVL_BT_EVE_SPONT=293 | RW | RW | ROM | 0 | 1
230 | 294 | 0x0126 | i_BT_TIPO_ODM | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_TIPO_ODM=294 | R | RW | ROM | 0 | 15
231 | 295 | 0x0127 | i_BT_TIPO_AUTO | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_BT_TIPO_AUTO=295 | RW | R | RAM | 0 | 15
232 | 300 | 0x012C | i_LANGUAGE | BOOL_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_LANGUAGE=300 | R | RW | ROM | 0 | 255
233 | 301 | 0x012D | i_PROFILE | BOOL_ITEM | RTU_GENERAL=100 | i_PROFILE=301 | RW | RW | ROM | 0 | 255
234 | 302 | 0x012E | i_NTP_SERVER1 | STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_NTP_SERVER1=302 | RW | RW | ROM | 0 | 15
235 | 303 | 0x012F | i_NTP_SERVER2 | STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_NTP_SERVER2=303 | RW | RW | ROM | 0 | 15
236 | 304 | 0x0130 | i_NTP_SYNC_PERIOD | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_NTP_SYNC_PERIOD=304 | RW | RW | ROM | 0 | 255
237 | 305 | 0x0131 | i_NTP_SYNC_TIMEOUT | TIME_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_NTP_SYNC_TIMEOUT=305 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
238 | 306 | 0x0132 | i_NTP_SYNC_RETRIES | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_NTP_SYNC_RETRIES=306 | RW | RW | ROM | 0 | 255
239 | 307 | 0x0133 | i_NTP_SYNC_RETRIES_TIMEOUT | TIME_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_NTP_SYNC_RETRIES_TIMEOUT=307 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
240 | 308 | 0x0134 | i_IEC_COMMON_ASDU_ADDR_SIZE | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_IEC_COMMON_ASDU_ADDR_SIZE=308 | RW | RW | ROM | 0 | 255
241 | 309 | 0x0135 | i_IEC_IOA_SIZE | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_IEC_IOA_SIZE=309 | RW | RW | ROM | 0 | 255
242 | 310 | 0x0136 | i_IEC_COT_SIZE | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_IEC_COT_SIZE=310 | RW | RW | ROM | 0 | 255
243 | 311 | 0x0137 | i_IEC_MAX_ASDU_SIZE | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_IEC_MAX_ASDU_SIZE=311 | RW | RW | ROM | 0 | 255
244 | 312 | 0x0138 | i_IEC_CYCLE_PERIOD | TIME_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_IEC_CYCLE_PERIOD=312 | RW | RW | ROM | 0 | 60000000
245 | 313 | 0x0139 | i_IEC104_T1 | TIME_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_IEC104_T1=313 | RW | RW | ROM | 0 | 60000000
246 | 314 | 0x013A | i_IEC104_T2 | TIME_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_IEC104_T2=314 | RW | RW | ROM | 0 | 60000000
247 | 315 | 0x013B | i_IEC104_T3 | TIME_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_IEC104_T3=315 | RW | RW | ROM | 0 | 60000000
248 | 316 | 0x013C | i_IEC104_K | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_IEC104_K=316 | RW | RW | ROM | 0 | 255
249 | 317 | 0x013D | i_IEC104_W | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_IEC104_W=317 | RW | RW | ROM | 0 | 255
250 | 318 | 0x013E | i_IEC104_MAX_CONNECTIONS | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_IEC104_MAX_CONNECTIONS=318 | RW | RW | ROM | 0 | 255
251 | 319 | 0x013F | i_CC_OA | BOOL_ITEM | CC=200+n | i_CC_OA=319 | RW | RW | ROM | 0 | 255
252 | 320 | 0x0140 | i_CC_IPS | LONG_STRING_ITEM | CC=200+n | i_CC_IPS=320 | RW | RW | ROM | 0 | 0
253 | 321 | 0x0141 | i_GPRS_APN | LONG_STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_GPRS_APN=321 | RW | RW | ROM | 0 | 0
254 | 322 | 0x0142 | i_GPRS_USER | STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_GPRS_USER=322 | RW | RW | ROM | 0 | 0
255 | 323 | 0x0143 | i_GPRS_PASS | STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_GPRS_PASS=323 | RW | RW | ROM | 0 | 0
256 | 324 | 0x0144 | i_GPRS_CONFIG | LONG_STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=102 | i_GPRS_CONFIG=324 | RW | RW | ROM | 0 | 0
257 | 325 | 0x0145 | i_ETH_IP | STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=103 | i_ETH_IP=325 | RW | RW | ROM | 0 | 0
258 | 326 | 0x0146 | i_ETH_MASK | STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=104 | i_ETH_MASK=326 | RW | RW | ROM | 0 | 0
259 | 327 | 0x0147 | i_ETH_GW | STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=105 | i_ETH_GW=327 | RW | RW | ROM | 0 | 0
260 | 328 | 0x0148 | i_ETH_MAC | STRING_ITEM | RTU_COMMUNICATION=106 | i_ETH_MAC=328 | R | R | ROM | 0 | 0
261 | 329 | 0x0149 | i_TCP_MTU | SHORT_ITEM | RTU_COMMUNICATION=107 | i_TCP_MTU=329 | RW | RW | ROM | 0 | 255
262 | 330 | 0x014A | i_TCP_TIMEOUT | TIME_ITEM | RTU_COMMUNICATION=108 | i_TCP_TIMEOUT=330 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
263 | 331 | 0x014B | i_TCP_RETRIES | BOOL_ITEM | RTU_COMMUNICATION=109 | i_TCP_RETRIES=331 | RW | RW | ROM | 0 | 255
264 | 332 | 0x014C | i_TCP_WS | SHORT_ITEM | RTU_COMMUNICATION=110 | i_TCP_WS=332 | RW | RW | ROM | 0 | 1024
265 | 349 | 0x015D | i_TM_MAX_VALUE | LONG_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TM_MAX_VALUE=349 | RW | RW | ROM | 0 | 1
266 | 350 | 0x015E | i_TM_MIN_VALUE | LONG_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TM_MIN_VALUE=350 | RW | RW | ROM | 0 | 1
267 | 335 | 0x014F | i_TLS_TYPE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15+(16*ID_TLS) | i_TLS_TYPE=335 | R | RW | ROM | 0 | 15
268 | 336 | 0x0150 | i_PRES_TLS | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15+(16*ID_TLS) | i_PRES_TLS=336 | RW | RW | ROM | 0 | 1
269 | 337 | 0x0151 | i_TLS_STATO_RIP | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15+(16*ID_TLS) | i_TLS_STATO_RIP=337 | RW | RW | ROM | 0 | 1
270 | 338 | 0x0152 | i_TLS_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15+(16*ID_TLS) | i_TLS_FILTRO_AR=338 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
271 | 339 | 0x0153 | i_TLS_GEN_EVE | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15+(16*ID_TLS) | i_TLS_GEN_EVE=339 | RW | RW | ROM | 0 | 1
272 | 340 | 0x0154 | i_TLS_TIPO_GEN | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15+(16*ID_TLS) | i_TLS_TIPO_GEN=340 | RW | RW | ROM | 0 | 1
273 | 341 | 0x0155 | i_TLS_EVE_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15+(16*ID_TLS) | i_TLS_EVE_SPONT=341 | RW | RW | ROM | 0 | 1
274 | 342 | 0x0156 | i_TLS_RIT_SPONT | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15+(16*ID_TLS) | i_TLS_RIT_SPONT=342 | RW | RW | ROM | 0 | 15
275 | 343 | 0x0157 | i_TIPO_ODM | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TIPO_ODM=343 | R | RW | ROM | 0 | 15
276 | 344 | 0x0158 | i_TIPO_AUTO | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TIPO_AUTO=344 | RW | R | RAM | 0 | 15
277 | 345 | 0x0159 | i_TIME_TC | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_TIME_TC=345 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
278 | 346 | 0x015A | i_FILTRO_AR | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_FILTRO_AR=346 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
279 | 347 | 0x015B | i_INC_STATI | TIME_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_INC_STATI=347 | RW | RW | ROM | 0 | 1000000
280 | 348 | 0x015C | i_ISV_DEF | BOOL_ITEM | CHANNEL=0..15 | i_ISV_DEF=348 | RW | RW | ROM | 0 | 1

## PAR_aa (hidden)
ODM | UP2000 | UP2008 | UP 2000 (IMS) | IMS | ICS | REC | Ibt non aut o I_R | Ibt Anti-Isola | RANGE | PASSO | UM
MONT |  | DEF_SN | FRG | NI=x | NI=0 | x | x | x |  |  |  | stato nor del neutro in CP: 1: neutro isolato (NI)
MONT |  | DEF_SA | FNC | NC=0 | NC=1 | x | x | x |  |  |  | stato normale dell’automazione: neutro compensato abilitata (NC)
MONT |  | CV |  | 0;1 | 0;1 | x | x | x |  |  |  | tipo di direttrice cavo: abilitazione per singola dorsale
MONT |  | IniAP |  | 1 | x | x | x | x |  |  |  | consenso (in stato 1) alla inibiz. della ap. aut. a seguito chiusura positiva
ODM |  | DEF_INCL |  | 1 | 1 | x | 1 | 1 |  |  |  | stato normale inclusione automatismo ( 1 inserito – 0 escluso)
ODM |  | DEF_ODM |  | 0(ims) | 1(ics) | 2(rec) | 3(ibt) | x |  |  |  | definizione tipo di organo di manovra (0 IMS, 1 ICS, 2 REC, 3 INTBT)
ODM |  | RR |  | 0 | 0;1 | x | x | x |  |  |  | abilitazione Richiusura Rapida per dispositivo ICS
ODM |  | INT |  | 0 | 0;1 | x | x | x |  |  |  | abilitazione ciclo di richiusura come interruttore di CP
ODM |  | PRn |  | 1 | 1 | x | x | x |  |  |  | priorità IMS corrente (per automatismi presenti in direzione uscente – ISV=0)
ODM |  | Def_ISV |  | 0;1 | 0;1 | 0;1 | x | x
PARAMETRI CONFIGURATORE LOCALE
Pe |  | RVL |  | 1 | 1 | x | x | 1 |  |  |  | dichiarazione dell'esistenza del segnale Rvl
Pe |  | ISV (def) |  | 0 | 0 | x | x | x |  |  |  | parametro/telecomando inversione senso di tensione (direzione aut) stato
Pe |  | ODM |  | 0(ims) | 1(ics) | 2(rec) | 3(ibt) | 4 (IbtAI) |  |  |  | Interruttore di Manovra Sezionatore, tipo di OdM definito con config. locale
TEMPI
MONT | t10 | t10 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 - 1000 | 0.1 | s | attesa per evidenziare la presenza tensione breve (1,3 s);
MONT | t11 | t11 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 - 1000 | 0.1 | s | filtro assenza/presenza Va e Vb (1,2 s);
MONT | t13 | t13 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 - 1000 (200) | 1 | s | attesa per evidenziare la presenza tensione lunga (80 s, 130 s o 190 s).
ODM | deltaChn (51) | t51 (DCHN) | 3000 | 500 | 500 | x | x | x | 0 - 5000 | 10 | ms | attesa alla chiusura IMS (dChn 0,5 s);
MONT/ODM | t55 | t55* | 300 | 300 | 10 | x | 300 | 300 | 0 - 1000 | 10 | ms | emissione del comando (0,3 s /50 ms);
ODM | t56 | t56 | 12000 | 12000 | 200 | x | 12000 | 12000 | 0 - 20000 | 10 | ms | controllo avvenuta chiusura (12 s / 200 ms);
MONT |  | t59 |  | 30 | 30 | x | x | x | 0 - 1800 (200) | 1 | s | attesa consenso chiusura automatica dopo apertura P67 (45 /70 s)
MONT |  | t5F |  | x | 10 | x | 10 | 10 | 0 - 20000 | 10 | ms | chiusura ICS / Ibt / IbtAI ( 10 ms );
|  | t5X |  | 500 | x | x | x | x | 0 - 1000 | 10 | ms | attesa alla chiusura IMS ( t5X =dChn 0,5 s);
MONT | Delta Vn (61) | t61 (DVN) | 35 | 35 | x | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | attesa all’apertura automatica con V=0 IMS (dVn: 5 s o 35 s):
MONT/ODM | t63 | t63* | 300 | 300 | 10 | x | 300 | 300 | 0 - 1000 | 10 | ms | emissione del comando (300 ms /10 ms);
ODM | t64 | t64 | 12 | 12000 | 200 | x | 12000 | 12000 | 0 - 20000 | 10 | ms | controllo avvenuta apertura (12 s / 200 ms);
MONT | t65 (3) |  | 3 | [5 empty] | 0 - 1000 | 1 | s | Temporizzatore presente solo nelle vecchie UP
ODM | T1 (68) | t68 (T1) | 8000 | 8000 | 8000 | x | 30000 | 30000 | 0 -60000 | 10 | ms | attesa apertura per funzione neutro compensato o AIBT (T1: 0 - 60 s passo 0,5 s)
MONT |  | t6F* |  | x | 10 |  | x | x | 0 - 1000 | 10 | ms | attesa apertura automatica (mc) ICS (50 ms);
MONT |  | t6H |  | x | 150 | x | x | x | 0 - 1000 | 10 | ms | attesa all’apertura ni/ contratto per P67 ICS (250 ms)
MONT |  | t6W |  | x | 500 | x | x | x | 0 - 1000 | 10 | ms | attesa apertura automatica nc breve /tempo contratto fnc ICS (700 ms);
MONT |  | t6X |  | x | 10 | x | x | x | 0 - 1000 | 10 | ms | attesa apertura automatica tempo contratto a neutro isolato ICS (50 ms);
MONT |  | t6Y |  | x | 10 | x | x | x | 0 - 1000 | 10 | ms | attesa apertura aut dopo comm stato autom. per P67 ICS (10 ms);
MONT |  | t76 (DTD) |  | 2s | x | x | x | x | 0 - 1000 | 0.1 | s | discriminazione (dTD: 2 s);
MONT |  | t7B |  | 2s | x | x | x | x | 0 - 1000 | 0.1 | s | attesa apertura per Blocco P67 (2 s);
MONT |  | t81 |  | 5 | 5 | 1 | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | memoria intervento RG (5 s);
MONT |  | t82 |  | 25 | 25 | 1 | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | tempo di controllo mancato ripristino RG (25 s);
MONT |  | t84 |  | 150 | 150 | 150 | x | x | 0 - 1000 | 10 | ms | tempo di ritardo rientro RG (150 ms);
ODM |  | t91 |  | x | 30 | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | attesa Richiusura Lenta 1(30 s-ICS /40 s-INT);
MONT |  | t93 |  | x | 70 | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | attesa Richiusura Lenta 2 (70 o 120 o 180 s);
MONT |  | t94 |  | x | 5 | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | consolidamento Richiusura Lenta 2 (5 s);
MONT |  | t95 |  | x | 70 | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | attesa Richiusura Lenta 3 (50 o 70 o 80 s);
MONT |  | t96 |  | x | 70 | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | neutralizzazione Richiusura Lenta 2 (70 o 120 o 180 s);
MONT |  | t9E |  | x | 2 | x | x | x | 0 - 1000 | 0.1 | s | attesa per blocco P67 (2 s);
MONT |  | t9F |  | x | 300 | x | x | x | 0 - 1000 | 10 | ms | attesa RR (300 ms);
MONT |  | t9I |  | x | 70 | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | neutralizzazione Richiusura Rapida (70 o 120 o 180 s);
ODM |  | tR_BT |  | x | x | x | 15 | 5 | 0 - 1000 | 1 | m | attesa rich. Int. bt;
ODM |  | tN_BT |  | x | x | x | 240 | 30 | 0 - 1440 | 1 | m | neutralizzazione Int. bt;
MONT | t101 (70) | t101 | 70 | 90 | x | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | attesa per ripristino automatico breve (90 s, 140 s o 200 s);
MONT | t102 (60) | t102 | 60 | 240 | x | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | m | attesa per ripristino automatico lungo (240 min).
MONT |  | t105 |  | x | 240 | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | m | attesa per ripristino richiusura rapida (240 min).
MONT |  | t106 |  | 240 | 240 | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | m | attesa per ripristino ciclo di richiusura (240 min);
MONT |  | t107 |  | 80 | x | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | attesa per doppia assenza tensione (80 s, 130 s o 190 s);
ODM |  | t130 |  | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 - 1000 | 1 | s | attesa per dichiarazione incongr segnali di aperto/chiuso dell’IMS (5 s)
MONT | t132 (5) |  | 5 | [5 empty] | 0 - 1000 | 1 | s | Temporizzatore presente solo nelle vecchie UP
MONT |  | t133 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 - 1000 | 10 | ms | consolidamento chiusura ( 10 / 50 ms)
MONT |  | t134 |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 - 1000 | 10 | ms | consolidamento apertura (10 / 50 ms)
MONT | t142 (5) | t142 | 5 | 5 | 5 | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | attesa per dichiarazione incongruenza Vsb e Rvl a IMS chiuso (5 s)
MONT |  | t144 |  | 5 | 5 | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | s | attesa per dich. IMS aperto automat. e presenza tens rit. stab (5 s)
MONT |  | t147 |  | 15 | 15 | x | x | x | 0 - 1000 | 1 | m | attesa per dichiarazione IMS aperto autom. e assenza tensione (15 m)
MONT=montante LMT
ODM=odm di CS
temporizzatori delle vecchie UP
| * | temporizzatori per cui la UP DEVE poter accettare il valore 0 | [9 empty] | tempo in minuti (passo 1)
tempo in secondi (passo 1)
tempo in secondi (passo 0,1)
tempo in millisecondi (passo 10)